Özet Kontrol Raporu

Analiz Sonrası Kontrolleri

(B1) Düzensizliği saptanmamıştır. √

Dikkat: Yön 1... A1 Yapıda Burulma Düzensizliği Mevcuttur. Ek Dışmerkezlikler uygulanarak bina yeniden analiz edilmiştir. Yukarıdaki tabloda yeralan deplasmanlar ilk analiz tarafından oluşturulmuştur.

Yön 2: A1 Düzensizliği saptanmamıştır.

Yön 1... Göreli Kat Ötelemeleri Limit Değerleri sağlamaktadır.

Yön 2... Göreli Kat Ötelemeleri Limit Değerleri sağlamaktadır.

Yön 1: Bu Yönde İkinci Mertebe Etkilerinin gözönüne alınması için aktif yönetmeliğe uygun olarak narinlik hesabı yöntemi kullanılmıştır.

Yön 2: Bu Yönde İkinci Mertebe Etkilerinin gözönüne alınması için aktif yönetmeliğe uygun olarak narinlik hesabı yöntemi kullanılmıştır.

Devrilme Kontrolu: Yön 1 ... Mp1 / Ma1 = 25880.21 / 681.15 =  37.9949 ≥ 2  Uygun

Devrilme Kontrolu: Yön 2 ... Mp2 / Ma2 = 31500.61 / 654.35 =  48.1403 ≥ 2  Uygun

İçindekiler

Özet Kontrol Raporu	1

İçindekiler	5

Analiz Öncesi Kontrolleri	20

Bina Bilgileri	20

Analiz Parametreleri	20

Deprem Düzeyleri için Spektral İvme ve Zemin Etki Faktörleri:	20

Deprem Spektrumu Özellikleri:	21

Zemin Özellikleri	21

Yük Kombinasyonları	21

Düşey Yük Halleri	22

Yatay Yük Halleri	23

Malzeme Bilgileri:	23

Beton Sınıfları:	23

Donatı Sınıfları:	23

Çelik Sınıfları:	23

Eleman Kesit Özellikleri	23

Betonarme Kolon ve Perde Kesit Özellikleri	23

Betonarme Kiriş Kesit Özellikleri	24

Kolon ve Perde Atalet Merkezi Hesabı	24

Eleman Özellikleri Raporu	25

Eleman Uç Serbestlikleri Tablosu	25

Yük Raporu	27

Eleman Yükleri	27

DT06 (950.00 / 515.00 cm)	27

DT03 (950.00 / 535.00 cm)	27

DT08 (950.00 / 335.00 cm)	27

DT24 (490.00 / 305.00 cm)	27

DT02 (950.00 / 535.00 cm)	27

DT05 (950.00 / 515.00 cm)	27

DT01 (350.00 / 170.00 cm)	27

DT07 (950.00 / 335.00 cm)	28

DT23 (370.00 / 305.00 cm)	28

DT19 (860.00 / 300.00 cm)	28

DT13 (460.00 / 615.00 cm)	28

DT17 (490.00 / 285.00 cm)	29

DT10 (230.00 / 615.00 cm)	29

DT14 (470.00 / 615.00 cm)	29

DT16 (370.00 / 285.00 cm)	29

DT25 (520.00 / 160.00 cm)	30

DT11 (425.00 / 615.00 cm)	30

DT12 (445.00 / 615.00 cm)	30

DT04 (350.00 / 880.00 cm)	31

DT09 (350.00 / 950.00 cm)	31

DT20 (505.00 / 890.00 cm)	31

DT21 (370.00 / 890.00 cm)	31

DT18 (515.00 / 585.00 cm)	31

DT22 (515.00 / 305.00 cm)	31

DT15 (2400.00 / 3230.00 cm)	31

P1 (150.0 / 25.0 cm) L: 400.00 cm	31

P2 (150.0 / 25.0 cm) L: 400.00 cm	32

P4 (150.0 / 25.0 cm) L: 400.00 cm	32

P3 (150.0 / 25.0 cm) L: 400.00 cm	32

P5 (170.0 / 25.0 cm) L: 400.00 cm	32

P6 (170.0 / 25.0 cm) L: 400.00 cm	32

K144 (25.0 / 50.0 cm    L: 305.00 cm)	33

K143 (25.0 / 50.0 cm    L: 300.00 cm)	33

K142 (25.0 / 50.0 cm    L: 285.00 cm)	33

K141 (25.0 / 50.0 cm    L: 335.00 cm)	34

K140 (25.0 / 50.0 cm    L: 515.00 cm)	34

K139 (25.0 / 50.0 cm    L: 535.00 cm)	34

K134 (25.0 / 50.0 cm    L: 355.00 cm)	34

K135 (25.0 / 50.0 cm    L: 370.00 cm)	35

K155 (25.0 / 50.0 cm    L: 305.00 cm)	35

K154 (25.0 / 50.0 cm    L: 300.00 cm)	35

K153 (25.0 / 50.0 cm    L: 285.00 cm)	36

K130 (25.0 / 50.0 cm    L: 875.00 cm)	36

K126 (25.0 / 50.0 cm    L: 875.00 cm)	36

K121 (25.0 / 50.0 cm    L: 505.00 cm)	37

K122 (25.0 / 50.0 cm    L: 370.00 cm)	37

K166 (25.0 / 50.0 cm    L: 305.00 cm)	38

K165 (25.0 / 50.0 cm    L: 300.00 cm)	38

K164 (25.0 / 50.0 cm    L: 285.00 cm)	38

K123 (25.0 / 50.0 cm    L: 515.00 cm)	39

K124 (25.0 / 50.0 cm    L: 370.00 cm)	39

K125 (25.0 / 50.0 cm    L: 490.00 cm)	39

K119 (25.0 / 50.0 cm    L: 460.00 cm)	40

K120 (25.0 / 50.0 cm    L: 490.00 cm)	40

K113 (25.0 / 50.0 cm    L: 350.00 cm)	40

K118 (25.0 / 50.0 cm    L: 350.00 cm)	41

K108 (25.0 / 50.0 cm    L: 350.00 cm)	41

K145 (25.0 / 50.0 cm    L: 615.00 cm)	41

K159 (25.0 / 50.0 cm    L: 615.00 cm)	41

K163 (25.0 / 50.0 cm    L: 615.00 cm)	42

K170 (25.0 / 50.0 cm    L: 615.00 cm)	42

K174 (25.0 / 50.0 cm    L: 615.00 cm)	43

K177 (25.0 / 50.0 cm    L: 335.00 cm)	43

K176 (25.0 / 50.0 cm    L: 515.00 cm)	43

K175 (25.0 / 50.0 cm    L: 535.00 cm)	43

K158 (25.0 / 50.0 cm    L: 335.00 cm)	44

K157 (25.0 / 50.0 cm    L: 515.00 cm)	44

K156 (25.0 / 50.0 cm    L: 365.00 cm)	44

K136 (25.0 / 50.0 cm    L: 515.00 cm)	45

K137 (25.0 / 50.0 cm    L: 370.00 cm)	45

K138 (25.0 / 50.0 cm    L: 340.00 cm)	45

K173 (25.0 / 50.0 cm    L: 305.00 cm)	46

K172 (25.0 / 50.0 cm    L: 300.00 cm)	46

K171 (25.0 / 50.0 cm    L: 285.00 cm)	46

K180 (25.0 / 50.0 cm    L: 305.00 cm)	47

K179 (25.0 / 50.0 cm    L: 300.00 cm)	47

K178 (25.0 / 50.0 cm    L: 285.00 cm)	47

K132 (25.0 / 50.0 cm    L: 370.00 cm)	47

K133 (25.0 / 50.0 cm    L: 490.00 cm)	48

K131 (25.0 / 50.0 cm    L: 515.00 cm)	48

K127 (25.0 / 50.0 cm    L: 515.00 cm)	48

K128 (25.0 / 50.0 cm    L: 370.00 cm)	49

K129 (25.0 / 50.0 cm    L: 490.00 cm)	49

K162 (25.0 / 50.0 cm    L: 335.00 cm)	50

K161 (25.0 / 50.0 cm    L: 515.00 cm)	50

K160 (25.0 / 50.0 cm    L: 365.00 cm)	50

K149 (25.0 / 50.0 cm    L: 615.00 cm)	50

K116 (25.0 / 50.0 cm    L: 505.00 cm)	51

K117 (25.0 / 50.0 cm    L: 445.00 cm)	51

K101 (25.0 / 50.0 cm    L: 355.00 cm)	51

K102 (25.0 / 50.0 cm    L: 445.00 cm)	52

K111 (25.0 / 50.0 cm    L: 505.00 cm)	52

K106 (25.0 / 50.0 cm    L: 505.00 cm)	52

K107 (25.0 / 50.0 cm    L: 445.00 cm)	53

K112 (25.0 / 50.0 cm    L: 445.00 cm)	53

K148 (25.0 / 50.0 cm    L: 335.00 cm)	53

K147 (25.0 / 50.0 cm    L: 515.00 cm)	54

K146 (25.0 / 50.0 cm    L: 535.00 cm)	54

K103 (25.0 / 50.0 cm    L: 350.00 cm)	54

K169 (25.0 / 50.0 cm    L: 335.00 cm)	55

K104 (25.0 / 50.0 cm    L: 460.00 cm)	55

K105 (25.0 / 50.0 cm    L: 340.00 cm)	55

K109 (25.0 / 50.0 cm    L: 460.00 cm)	55

K110 (25.0 / 50.0 cm    L: 490.00 cm)	56

K114 (25.0 / 50.0 cm    L: 460.00 cm)	56

K168 (25.0 / 50.0 cm    L: 515.00 cm)	56

K167 (25.0 / 50.0 cm    L: 535.00 cm)	57

K115 (25.0 / 50.0 cm    L: 490.00 cm)	57

K150 (25.0 / 50.0 cm    L: 285.00 cm)	57

K152 (25.0 / 50.0 cm    L: 305.00 cm)	58

K151 (25.0 / 50.0 cm    L: 300.00 cm)	58

D133 (350.00 / 515.00 cm)	58

D138 (350.00 / 335.00 cm)	58

D143 (350.00 / 615.00 cm)	58

D148 (515.00 / 285.00 cm)	59

D149 (370.00 / 285.00 cm)	59

D150 (490.00 / 285.00 cm)	59

D153 (515.00 / 300.00 cm)	59

D154 (370.00 / 300.00 cm)	59

D155 (490.00 / 300.00 cm)	59

D160 (490.00 / 305.00 cm)	59

D159 (370.00 / 305.00 cm)	59

D158 (515.00 / 305.00 cm)	60

D141 (425.00 / 615.00 cm)	60

D142 (445.00 / 615.00 cm)	60

D126 (505.00 / 535.00 cm)	60

D127 (445.00 / 535.00 cm)	60

D132 (445.00 / 515.00 cm)	60

D137 (445.00 / 335.00 cm)	60

D131 (505.00 / 515.00 cm)	60

D136 (505.00 / 335.00 cm)	61

D128 (350.00 / 535.00 cm)	61

D161 (2250.00 / 50.00 cm)	61

D145 (470.00 / 615.00 cm)	61

D144 (460.00 / 615.00 cm)	61

D139 (460.00 / 335.00 cm)	61

D140 (490.00 / 335.00 cm)	61

D135 (490.00 / 515.00 cm)	62

D134 (460.00 / 515.00 cm)	62

D130 (490.00 / 535.00 cm)	62

D129 (460.00 / 535.00 cm)	62

D167 (890.00 / 50.00 cm)	62

D166 (890.00 / 50.00 cm)	62

D162 (1385.00 / 50.00 cm)	62

D165 (615.00 / 70.00 cm)	62

D163 (1385.00 / 50.00 cm)	63

D164 (615.00 / 105.00 cm)	63

D168 (2250.00 / 50.00 cm)	63

D146 (505.00 / 285.00 cm)	63

D147 (370.00 / 285.00 cm)	63

D157 (370.00 / 305.00 cm)	63

D156 (505.00 / 305.00 cm)	63

D151 (505.00 / 300.00 cm)	63

D152 (370.00 / 300.00 cm)	64

Analiz Sonrası Kontrolleri	65

Eşdeğer Statik Analiz Deplasman Azaltma Katsayısı	65

Deprem Etki Yönü: 1    (X-Ekseni ile 0.00 derece)	65

Deprem Etki Yönü: 2    (X-Ekseni ile 90.00 derece)	65

(B1) Katlar Arası Dayanım Düzensizliği Kontrolü (Zayıf Kat)	65

(A1) BURULMA DÜZENSİZLİĞİ KONTROLU:	65

PERDE/ÇERÇEVE SİSTEMİ KONTROLU:	66

GÖRELİ KAT ÖTELEMELERİ KONTROLU:	68

İKİNCİ MERTEBE ETKİLERİN GEREKLİLİĞİ KONTROLU:	69

DÖŞEME/PERDE DÜZLEM İÇİ KAYMA GERİLMELERİ KONTROLÜ:	69

ELEMANLARIN ETKİN KESİT RİJİTLİK KATSAYILARI	70

KAT KÜTLELERİ, KAT AĞIRLIKLARI VE DİYAFRAM TANIMLARI:	70

KAT AĞIRLIK MERKEZLERİ	70

DEPREM YÜKLERİ:	70

DEPREM DURUMU BİNA DEVRİLME KONTROLU:	71

YAPISAL DUZENSiZLiKLER:	72

ÖZET SONUÇ RAPORU:	72

Düğüm Noktası Kesme Güvenliği Kontrolleri	73

Yük Kombinasyonları	73

Notasyon ve Formuller	73

X-Yönü Kontrolleri	73

Y-Yönü Kontrolleri	75

Deprem Hesap Sonuçları	77

Özdeğer Sistem Modal Haller	77

MODALALL	77

Özdeğerler ve Frekanslar	77

Modal Katkı Çarpanı	77

Etkin Kütle Oranı (%)	77

Toplam Etkin Kütle Oranı (%)	77

MODALSUPER	77

Özdeğerler ve Frekanslar	77

Modal Katkı Çarpanı	77

Etkin Kütle Oranı (%)	77

Toplam Etkin Kütle Oranı (%)	78

Eksenel Yük Karşılaştırma Raporu	79

Mod Şekilleri	80

Kat: 1 (+4.50 m)	80

Yatay Modlar	80

Kolon/Perde Donatı Hesapları	81

Kiriş Donatı Hesapları	126

Notasyon Detaylar	126

Aks : A	126

Analiz Sonuçları	126

Kesme Diyagram ( Zarf )	126

Eğilme Diyagram ( Zarf )	126

Kiriş Özet Tablosu - K101 - K102 - K103	126

Tasarım Kuvvetleri Özeti	126

Eğilme Tasarımı	127

Kesme ve Burulma Hesabı	127

Kiriş Özet Tablosu - K104 - K105	127

Tasarım Kuvvetleri Özeti	128

Eğilme Tasarımı	128

Kesme ve Burulma Hesabı	128

Notasyon Detaylar	129

Aks : B	129

Analiz Sonuçları	129

Kesme Diyagram ( Zarf )	129

Eğilme Diyagram ( Zarf )	129

Kiriş Özet Tablosu - K106 - K107 - K108	130

Tasarım Kuvvetleri Özeti	130

Eğilme Tasarımı	130

Kesme ve Burulma Hesabı	130

Kiriş Özet Tablosu - K109 - K110	131

Tasarım Kuvvetleri Özeti	131

Eğilme Tasarımı	131

Kesme ve Burulma Hesabı	131

Notasyon Detaylar	133

Aks : C	133

Analiz Sonuçları	133

Kesme Diyagram ( Zarf )	133

Eğilme Diyagram ( Zarf )	133

Kiriş Özet Tablosu - K111 - K112 - K113	134

Tasarım Kuvvetleri Özeti	134

Eğilme Tasarımı	134

Kesme ve Burulma Hesabı	134

Kiriş Özet Tablosu - K114 - K115	135

Tasarım Kuvvetleri Özeti	135

Eğilme Tasarımı	135

Kesme ve Burulma Hesabı	135

Notasyon Detaylar	137

Aks : D	137

Analiz Sonuçları	137

Kesme Diyagram ( Zarf )	137

Eğilme Diyagram ( Zarf )	137

Kiriş Özet Tablosu - K116 - K117 - K118	138

Tasarım Kuvvetleri Özeti	138

Eğilme Tasarımı	138

Kesme ve Burulma Hesabı	138

Kiriş Özet Tablosu - K119 - K120	139

Tasarım Kuvvetleri Özeti	139

Eğilme Tasarımı	139

Kesme ve Burulma Hesabı	139

Notasyon Detaylar	141

Aks : E	141

Analiz Sonuçları	141

Kesme Diyagram ( Zarf )	141

Eğilme Diyagram ( Zarf )	141

Kiriş Özet Tablosu - K121 - K122 - K123	142

Tasarım Kuvvetleri Özeti	142

Eğilme Tasarımı	142

Kesme ve Burulma Hesabı	142

Kiriş Özet Tablosu - K124 - K125	143

Tasarım Kuvvetleri Özeti	143

Eğilme Tasarımı	143

Kesme ve Burulma Hesabı	143

Notasyon Detaylar	145

Aks : @5	145

Analiz Sonuçları	145

Kesme Diyagram ( Zarf )	145

Eğilme Diyagram ( Zarf )	145

Kiriş Özet Tablosu - K126 - K127 - K128	146

Tasarım Kuvvetleri Özeti	146

Eğilme Tasarımı	146

Kesme ve Burulma Hesabı	146

Kiriş Özet Tablosu - K129	147

Tasarım Kuvvetleri Özeti	147

Eğilme Tasarımı	147

Kesme ve Burulma Hesabı	147

Notasyon Detaylar	149

Aks : G	149

Analiz Sonuçları	149

Kesme Diyagram ( Zarf )	149

Eğilme Diyagram ( Zarf )	149

Kiriş Özet Tablosu - K130 - K131 - K132	150

Tasarım Kuvvetleri Özeti	150

Eğilme Tasarımı	150

Kesme ve Burulma Hesabı	150

Kiriş Özet Tablosu - K133	151

Tasarım Kuvvetleri Özeti	151

Eğilme Tasarımı	151

Kesme ve Burulma Hesabı	151

Notasyon Detaylar	153

Aks : H	153

Analiz Sonuçları	153

Kesme Diyagram ( Zarf )	153

Eğilme Diyagram ( Zarf )	153

Kiriş Özet Tablosu - K134 - K135 - K136	153

Tasarım Kuvvetleri Özeti	153

Eğilme Tasarımı	154

Kesme ve Burulma Hesabı	154

Kiriş Özet Tablosu - K137 - K138	154

Tasarım Kuvvetleri Özeti	154

Eğilme Tasarımı	155

Kesme ve Burulma Hesabı	155

Notasyon Detaylar	156

Aks : 1	156

Analiz Sonuçları	156

Kesme Diyagram ( Zarf )	156

Eğilme Diyagram ( Zarf )	156

Kiriş Özet Tablosu - K141 - K140 - K139	156

Tasarım Kuvvetleri Özeti	156

Eğilme Tasarımı	157

Kesme ve Burulma Hesabı	157

Notasyon Detaylar	158

Aks : 1	158

Analiz Sonuçları	158

Kesme Diyagram ( Zarf )	158

Eğilme Diyagram ( Zarf )	158

Kiriş Özet Tablosu - K144 - K143 - K142	158

Tasarım Kuvvetleri Özeti	158

Eğilme Tasarımı	159

Kesme ve Burulma Hesabı	159

Notasyon Detaylar	160

Aks : @7	160

Analiz Sonuçları	160

Kesme Diyagram ( Zarf )	160

Eğilme Diyagram ( Zarf )	160

Kiriş Özet Tablosu - K145	160

Tasarım Kuvvetleri Özeti	160

Eğilme Tasarımı	161

Kesme ve Burulma Hesabı	161

Notasyon Detaylar	162

Aks : 3	162

Analiz Sonuçları	162

Kesme Diyagram ( Zarf )	162

Eğilme Diyagram ( Zarf )	163

Kiriş Özet Tablosu - K152 - K151 - K150	163

Tasarım Kuvvetleri Özeti	163

Eğilme Tasarımı	163

Kesme ve Burulma Hesabı	164

Kiriş Özet Tablosu - K149 - K148 - K147	164

Tasarım Kuvvetleri Özeti	164

Eğilme Tasarımı	164

Kesme ve Burulma Hesabı	165

Kiriş Özet Tablosu - K146	165

Tasarım Kuvvetleri Özeti	165

Eğilme Tasarımı	165

Kesme ve Burulma Hesabı	166

Notasyon Detaylar	167

Aks : 4	167

Analiz Sonuçları	167

Kesme Diyagram ( Zarf )	167

Eğilme Diyagram ( Zarf )	167

Kiriş Özet Tablosu - K155 - K154 - K153	167

Tasarım Kuvvetleri Özeti	167

Eğilme Tasarımı	168

Kesme ve Burulma Hesabı	168

Notasyon Detaylar	169

Aks : 5	169

Analiz Sonuçları	169

Kesme Diyagram ( Zarf )	169

Eğilme Diyagram ( Zarf )	169

Kiriş Özet Tablosu - K159 - K158 - K157	170

Tasarım Kuvvetleri Özeti	170

Eğilme Tasarımı	170

Kesme ve Burulma Hesabı	170

Kiriş Özet Tablosu - K156	171

Tasarım Kuvvetleri Özeti	171

Eğilme Tasarımı	171

Kesme ve Burulma Hesabı	171

Notasyon Detaylar	173

Aks : 6	173

Analiz Sonuçları	173

Kesme Diyagram ( Zarf )	173

Eğilme Diyagram ( Zarf )	173

Kiriş Özet Tablosu - K163 - K162 - K161	174

Tasarım Kuvvetleri Özeti	174

Eğilme Tasarımı	174

Kesme ve Burulma Hesabı	174

Kiriş Özet Tablosu - K160	175

Tasarım Kuvvetleri Özeti	175

Eğilme Tasarımı	175

Kesme ve Burulma Hesabı	175

Notasyon Detaylar	177

Aks : @2	177

Analiz Sonuçları	177

Kesme Diyagram ( Zarf )	177

Eğilme Diyagram ( Zarf )	177

Kiriş Özet Tablosu - K166 - K165 - K164	177

Tasarım Kuvvetleri Özeti	177

Eğilme Tasarımı	178

Kesme ve Burulma Hesabı	178

Notasyon Detaylar	179

Aks : @3	179

Analiz Sonuçları	179

Kesme Diyagram ( Zarf )	179

Eğilme Diyagram ( Zarf )	180

Kiriş Özet Tablosu - K173 - K172 - K171	180

Tasarım Kuvvetleri Özeti	180

Eğilme Tasarımı	180

Kesme ve Burulma Hesabı	181

Kiriş Özet Tablosu - K170 - K169 - K168	181

Tasarım Kuvvetleri Özeti	181

Eğilme Tasarımı	181

Kesme ve Burulma Hesabı	182

Kiriş Özet Tablosu - K167	182

Tasarım Kuvvetleri Özeti	182

Eğilme Tasarımı	182

Kesme ve Burulma Hesabı	183

Notasyon Detaylar	184

Aks : 10	184

Analiz Sonuçları	184

Kesme Diyagram ( Zarf )	184

Eğilme Diyagram ( Zarf )	185

Kiriş Özet Tablosu - K180 - K179 - K178	185

Tasarım Kuvvetleri Özeti	185

Eğilme Tasarımı	185

Kesme ve Burulma Hesabı	186

Kiriş Özet Tablosu - K174 - K177 - K176	186

Tasarım Kuvvetleri Özeti	186

Eğilme Tasarımı	186

Kesme ve Burulma Hesabı	187

Kiriş Özet Tablosu - K175	187

Tasarım Kuvvetleri Özeti	187

Eğilme Tasarımı	187

Kesme ve Burulma Hesabı	188

Plak Döşeme Donatı Hesapları	189

Hesap Aksı : X4 -- Kat : 1	189

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	189

Hesap Aksı : X3 -- Kat : 1	189

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	189

Hesap Aksı : X2 -- Kat : 1	190

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	190

Hesap Aksı : X1 -- Kat : 1	190

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	190

Hesap Aksı : Y3 -- Kat : 1	191

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	191

Hesap Aksı : Y4 -- Kat : 1	192

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	192

Hesap Aksı : Y5 -- Kat : 1	192

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	192

Hesap Aksı : Y6 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	193

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	193

Hesap Aksı : Y7 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	193

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	193

Hesap Aksı : Y1 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	194

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	194

Hesap Aksı : Y3 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	194

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	194

Hesap Aksı : Y2 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	194

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	194

Hesap Aksı : Y4 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	195

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	195

Hesap Aksı : X11 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	195

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	195

Hesap Aksı : X10 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	195

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	195

Hesap Aksı : X9 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	195

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	195

Hesap Aksı : X8 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	196

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	196

Hesap Aksı : X7 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	196

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	196

Hesap Aksı : X6 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	196

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	196

Hesap Aksı : X4 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	197

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	197

Hesap Aksı : X3 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	197

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	197

Hesap Aksı : X2 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	197

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	197

Hesap Aksı : X1 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	197

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	198

Hesap Aksı : Y5 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	198

Hesap Aksı : X5 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	198

Hesap Aksı : X5 -- Kat : 1	198

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	198

Hesap Aksı : X7 -- Kat : 1	199

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	199

Hesap Aksı : X6 -- Kat : 1	199

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	199

Hesap Aksı : Y2 -- Kat : 1	200

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	200

Hesap Aksı : Y1 -- Kat : 1	200

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	200

Döşeme Minimum Kalınlık Kontrolleri	202

Tanımlar	202

Sonuçların Özeti	203

Radye Temel Hesapları	205

Zemin Parametreleri	205

Tasarım Özet Raporu	205

Temel Basınç ve Momentler	205

Radye Temel Özellikleri	205

Sonlu Elemanlar Plak Bilgileri	205

Radye Temel Taban Basıncı Özet	254

Kombinasyon : Zarf (Min )	254

Kombinasyon : Zarf (Maks )	255

Radye Temel Momentleri Özet	255

Kombinasyon : Zarf (Min )	255

Kombinasyon : Zarf (Maks )	255

Temel Taban Basıncı SE Konturları	257

Temel Taban Basıncı : Zarf (Min )	257

Temel Taban Basıncı : Zarf (Maks )	257

Gerekli Donatı Alanları SE Konturları (Lokal)	258

Yön 1 Alt Donatı (As1-Alt) : Zarf (Min )	258

Yön 2 Alt Donatı (As2-Alt) : Zarf (Min )	259

Yön 1 Üst Donatı (As1-Üst) : Zarf (Min )	260

Yön 2 Üst Donatı (As2-Üst) : Zarf (Min )	261

Yön 1 Alt Donatı (As1-Alt) : Zarf (Maks )	262

Yön 2 Alt Donatı (As2-Alt) : Zarf (Maks )	263

Yön 1 Üst Donatı (As1-Üst) : Zarf (Maks )	264

Yön 2 Üst Donatı (As2-Üst) : Zarf (Maks )	265

Döşeme Donatı Hesapları	267

Hesap Aksı : Y6 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	267

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	267

Hesap Aksı : Y7 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	267

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	267

Hesap Aksı : Y1 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	267

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	267

Hesap Aksı : Y3 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	268

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	268

Hesap Aksı : Y2 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	268

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	268

Hesap Aksı : Y4 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	268

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	268

Hesap Aksı : X11 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	268

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	269

Hesap Aksı : X10 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	269

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	269

Hesap Aksı : X9 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	269

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	269

Hesap Aksı : X8 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	269

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	269

Hesap Aksı : X7 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	270

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	270

Hesap Aksı : X6 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	270

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	270

Hesap Aksı : X4 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	270

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	270

Hesap Aksı : X3 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	271

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	271

Hesap Aksı : X2 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	271

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	271

Hesap Aksı : X1 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	271

Malzeme Bilgileri : C30/B420C	271

Y5 Hesap Aksı (SE Sabit Band)	271

Hesap Aksı : Y5 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	272

X5 Hesap Aksı (SE Sabit Band)	272

Hesap Aksı : X5 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)	273

Analiz Öncesi Kontrolleri

Bina Bilgileri

| Kat Adedi | = 1 |
| --- | --- |
| Etkin Kat Adedi | = 1 |
| Rijit Bodrum Kat Adedi | = 0 |

| Kat | Kat Yüksekliği (cm) | Kat Kotu (cm) | Hareketli Yük Katılım Katsayısı | Hareketli Yük Azaltma Katsayısı | Taşıyıcı Sistem Tipi | SE Kabuk Modeli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400.00 | 450.00 | 0.60 | 0.000 | BA | √ |

Analiz Parametreleri

| Analiz Tipi | = Eşdeğer Statik Deprem Analizi |
| --- | --- |
| Düşey Deprem Analiz Tipi | = Yaklaşık Statik Yöntem |
| Kat Serbestlik Derecesi | = X, Y ve Dönme |
| Birleşimlerdeki Rijit Bölgeler | = 25% AZALTILACAK |
| Perde Duvar Analitik Model | = SE Kabuk Modeli |
| Ortalama Kabut Boyutu | = 50.00 / 50.00 cm |
| Deprem Yönetmeliği | = TBDY [2018] |
|  | Türkiye Bina Deprem Yonetmeliği |
| Betonarme Tasarım Yönetmeliği | = TS-500 [2000] |
|  | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |
| Çelik Tasarım Yönetmeliği | = TSC [2018] (LRFD) |
|  | Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (YDKT) |
| Rüzgar Yükü Yönetmeliği | = EN-1991-1-4 [2005] |
|  | Eurocode 1: Yapılar üstündeki Etkiler - Bölüm 1-4: Genel Etkiler - Rüzgar Etkileri |
| Yerel Zemin Sınıfı: | = ZD |

Deprem Düzeyleri için Spektral İvme ve Zemin Etki Faktörleri:

| Deprem | Ss | S1 | Fs | F1 | SDs | SD1 | Ta | Tb | TL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DD1 | 1.647 | 0.414 | 1.000 | 1.886 | 1.647 | 0.781 | 0.09 | 0.47 | 6.00 |
| DD2 | 0.899 | 0.224 | 1.140 | 2.152 | 1.025 | 0.482 | 0.09 | 0.47 | 6.00 |
| DD3 | 0.369 | 0.094 | 1.505 | 2.400 | 0.555 | 0.226 | 0.08 | 0.41 | 6.00 |

| Bina Kullanım Sınıfı: | BKS = 1 (I = 1.5) |
| --- | --- |
| Deprem Tasarım Sınıfı | DTS = 1a |
| Bina Yükseklik Sınıfı | BYS = 8 |
| Süneklik Düzeyi: | YUKSEK |
| Yön: 1 |  |
| Taşıyıcı Sistem Tipi: | A15 |
|  | Deprem etkilerinin moment aktaran 'süneklik düzeyi yüksek' betonarme çerçeveler ile 'süneklik düzeyi yüksek' boşluksuz betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar (Bknz. 4.3.4.5) |
| T. S. Davranış Katsayısı: | R = 7.0 (Yön 1 için Tablo 4.1'den seçildi) |
| Dayanım Fazlalığı Katsayısı: | D = 2.5 |
| Dolgu Duvar Bağlantıları: | Esnek Derzsiz Yapışık |
| Göreli Öteleme Limiti: | α = 0.010 (Betonarme Bina, K= 1) |
| Yön: 2 |  |
| Taşıyıcı Sistem Tipi: | A15 |
|  | Deprem etkilerinin moment aktaran 'süneklik düzeyi yüksek' betonarme çerçeveler ile 'süneklik düzeyi yüksek' boşluksuz betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar (Bknz. 4.3.4.5) |
| T. S. Davranış Katsayısı: | R = 7.0 (Yön 2 için Tablo 4.1'den seçildi) |
| Dayanım Fazlalığı Katsayısı: | D = 2.5 |
| Dolgu Duvar Bağlantıları: | Esnek Derzsiz Yapışık |
| Göreli Öteleme Limiti: | α = 0.010 (Betonarme Bina, K= 1) |

| Bina Kullanım Amacı ve Türü | = Konut |
| --- | --- |
| Yatay Yük Dışmerkezliği | = 5.0 % |
| Hesaba Katılan Tit.Modu Adedi | = 6 |
| Sönüm Oranı | = 0.05 |

Deprem Spektrumu Özellikleri:

| Yerel Zemin Sınıfı | = | ZD |
| --- | --- | --- |
| Spektrum Karakteristik Periyotları | Ta = | 0.094 s |
|  | Tb = | 0.4702 s |
|  | TL = | 6.00 s |
| Bina Önem Katsayisi | I = | 1.50 |
| Deprem Açısı | 1-yönü | 0.00 ° |
|  | 2-yönü | 90.00 ° |

Zemin Özellikleri

Zemin Düşey Yatak Katsayısı =   1450.000 t/m3
Temel Taşıma Gücü Karakteristik Dayanımı (qk) =      30.00 t/m2
Temel Taşıma Gücü Dayanım Katsayısı (γRv) = 1.40
Temel Taşıma Gücü Tasarım Dayanımı (qt) =      21.43 t/m2

Yük Kombinasyonları

| No | Kombinasyon | G | Q | Qs1 | Qs2 | Qr | S | R | Ez | Ex+ | Ex- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.4G+1.6Q+1.6Qr | 1.40 | 1.60 | .00 | .00 | 1.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 2 | 1.4G+1.6Q+1.6S | 1.40 | 1.60 | .00 | .00 | .00 | 1.60 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 3 | 1.4G+1.6Qs1+1.6Qr | 1.40 | .00 | 1.60 | .00 | 1.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 4 | 1.4G+1.6Qs2+1.6Qr | 1.40 | .00 | .00 | 1.60 | 1.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 5 | 1.4G+1.6Qs1+1.6S | 1.40 | .00 | 1.60 | .00 | .00 | 1.60 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 6 | 1.4G+1.6Qs2+1.6S | 1.40 | .00 | .00 | 1.60 | .00 | 1.60 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 7 | G+Q | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 8 | G+Q+S | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 9 | G+Q+0.2S+0.3Ez+Ex++0.3Ey- | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | 1.00 | .00 |
| 10 | G+Q+0.2S+0.3Ez-Ex+-0.3Ey- | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | - 1.00 | .00 |
| 11 | G+Q+0.2S+0.3Ez+Ex-+0.3Ey+ | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | .00 | 1.00 |
| 12 | G+Q+0.2S+0.3Ez-Ex--0.3Ey+ | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | .00 | - 1.00 |
| 13 | G+Q+0.2S+0.3Ez+Ex+-0.3Ey+ | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | 1.00 | .00 |
| 14 | G+Q+0.2S+0.3Ez-Ex++0.3Ey+ | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | - 1.00 | .00 |
| 15 | G+Q+0.2S+0.3Ez+Ex--0.3Ey- | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | .00 | 1.00 |
| 16 | G+Q+0.2S+0.3Ez-Ex-+0.3Ey- | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | .00 | - 1.00 |
| 17 | G+Q+0.2S+0.3Ez+0.3Ex-+Ey+ | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | .00 | 0.30 |
| 18 | G+Q+0.2S+0.3Ez-0.3Ex--Ey+ | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | .00 | - 0.30 |
| 19 | G+Q+0.2S+0.3Ez+0.3Ex++Ey- | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | 0.30 | .00 |
| 20 | G+Q+0.2S+0.3Ez-0.3Ex+-Ey- | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | - 0.30 | .00 |
| 21 | G+Q+0.2S+0.3Ez-0.3Ex++Ey+ | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | - 0.30 | .00 |
| 22 | G+Q+0.2S+0.3Ez+0.3Ex+-Ey+ | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | 0.30 | .00 |
| 23 | G+Q+0.2S+0.3Ez-0.3Ex-+Ey- | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | .00 | - 0.30 |
| 24 | G+Q+0.2S+0.3Ez+0.3Ex--Ey- | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 0.20 | .00 | 0.30 | .00 | 0.30 |
| 25 | 0.9G-0.3Ez+Ex++0.3Ey-+H+x | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | - 0.30 | 1.00 | .00 |
| 26 | 0.9G-0.3Ez-Ex+-0.3Ey-+H-x | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | - 0.30 | - 1.00 | .00 |
| 27 | 0.9G-0.3Ez+Ex-+0.3Ey++H+x | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | - 0.30 | .00 | 1.00 |
| 28 | 0.9G-0.3Ez-Ex--0.3Ey++H-x | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | - 0.30 | .00 | - 1.00 |
| 29 | 0.9G+0.3Ez+Ex+-0.3Ey++H+x | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0.30 | 1.00 | .00 |
| 30 | 0.9G+0.3Ez-Ex++0.3Ey++H-x | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0.30 | - 1.00 | .00 |
| 31 | 0.9G+0.3Ez+Ex--0.3Ey-+H+x | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0.30 | .00 | 1.00 |
| 32 | 0.9G+0.3Ez-Ex-+0.3Ey-+H-x | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0.30 | .00 | - 1.00 |
| 33 | 0.9G-0.3Ez+0.3Ex-+Ey++H+y | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | - 0.30 | .00 | 0.30 |
| 34 | 0.9G-0.3Ez-0.3Ex--Ey++H-y | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | - 0.30 | .00 | - 0.30 |
| 35 | 0.9G-0.3Ez+0.3Ex++Ey-+H+y | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | - 0.30 | 0.30 | .00 |
| 36 | 0.9G-0.3Ez-0.3Ex+-Ey-+H-y | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | - 0.30 | - 0.30 | .00 |
| 37 | 0.9G+0.3Ez-0.3Ex++Ey++H+y | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0.30 | - 0.30 | .00 |
| 38 | 0.9G+0.3Ez+0.3Ex+-Ey++H-y | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0.30 | 0.30 | .00 |
| 39 | 0.9G+0.3Ez-0.3Ex-+Ey-+H+y | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0.30 | .00 | - 0.30 |
| 40 | 0.9G+0.3Ez+0.3Ex--Ey-+H-y | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 0.30 | .00 | 0.30 |
| 41 | 1.4G+1.6Q+1.6H+x | 1.40 | 1.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 42 | 1.4G+1.6Q+1.6H-x | 1.40 | 1.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 43 | 1.4G+1.6Q+1.6H+y | 1.40 | 1.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 44 | 1.4G+1.6Q+1.6H-y | 1.40 | 1.60 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 45 | 0.9G+1.6H+x | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 46 | 0.9G+1.6H-x | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 47 | 0.9G+1.6H+y | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 48 | 0.9G+1.6H-y | 0.90 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |

| No | Kombinasyon | Ey+ | Ey- | H+x | H-x | H+y | H-y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.4G+1.6Q+1.6Qr | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 2 | 1.4G+1.6Q+1.6S | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 3 | 1.4G+1.6Qs1+1.6Qr | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 4 | 1.4G+1.6Qs2+1.6Qr | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 5 | 1.4G+1.6Qs1+1.6S | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 6 | 1.4G+1.6Qs2+1.6S | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 7 | G+Q | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 8 | G+Q+S | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 9 | G+Q+0.2S+0.3Ez+Ex++0.3Ey- | .00 | 0.30 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 10 | G+Q+0.2S+0.3Ez-Ex+-0.3Ey- | .00 | - 0.30 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 11 | G+Q+0.2S+0.3Ez+Ex-+0.3Ey+ | 0.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 12 | G+Q+0.2S+0.3Ez-Ex--0.3Ey+ | - 0.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 13 | G+Q+0.2S+0.3Ez+Ex+-0.3Ey+ | - 0.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 14 | G+Q+0.2S+0.3Ez-Ex++0.3Ey+ | 0.30 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 15 | G+Q+0.2S+0.3Ez+Ex--0.3Ey- | .00 | - 0.30 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 16 | G+Q+0.2S+0.3Ez-Ex-+0.3Ey- | .00 | 0.30 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 17 | G+Q+0.2S+0.3Ez+0.3Ex-+Ey+ | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 18 | G+Q+0.2S+0.3Ez-0.3Ex--Ey+ | - 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 19 | G+Q+0.2S+0.3Ez+0.3Ex++Ey- | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 20 | G+Q+0.2S+0.3Ez-0.3Ex+-Ey- | .00 | - 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 21 | G+Q+0.2S+0.3Ez-0.3Ex++Ey+ | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 22 | G+Q+0.2S+0.3Ez+0.3Ex+-Ey+ | - 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 23 | G+Q+0.2S+0.3Ez-0.3Ex-+Ey- | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 24 | G+Q+0.2S+0.3Ez+0.3Ex--Ey- | .00 | - 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 25 | 0.9G-0.3Ez+Ex++0.3Ey-+H+x | .00 | 0.30 | 1.00 | .00 | .00 | .00 |
| 26 | 0.9G-0.3Ez-Ex+-0.3Ey-+H-x | .00 | - 0.30 | .00 | 1.00 | .00 | .00 |
| 27 | 0.9G-0.3Ez+Ex-+0.3Ey++H+x | 0.30 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 |
| 28 | 0.9G-0.3Ez-Ex--0.3Ey++H-x | - 0.30 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 |
| 29 | 0.9G+0.3Ez+Ex+-0.3Ey++H+x | - 0.30 | .00 | 1.00 | .00 | .00 | .00 |
| 30 | 0.9G+0.3Ez-Ex++0.3Ey++H-x | 0.30 | .00 | .00 | 1.00 | .00 | .00 |
| 31 | 0.9G+0.3Ez+Ex--0.3Ey-+H+x | .00 | - 0.30 | 1.00 | .00 | .00 | .00 |
| 32 | 0.9G+0.3Ez-Ex-+0.3Ey-+H-x | .00 | 0.30 | .00 | 1.00 | .00 | .00 |
| 33 | 0.9G-0.3Ez+0.3Ex-+Ey++H+y | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 |
| 34 | 0.9G-0.3Ez-0.3Ex--Ey++H-y | - 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 |
| 35 | 0.9G-0.3Ez+0.3Ex++Ey-+H+y | .00 | 1.00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 |
| 36 | 0.9G-0.3Ez-0.3Ex+-Ey-+H-y | .00 | - 1.00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 |
| 37 | 0.9G+0.3Ez-0.3Ex++Ey++H+y | 1.00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 |
| 38 | 0.9G+0.3Ez+0.3Ex+-Ey++H-y | - 1.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 |
| 39 | 0.9G+0.3Ez-0.3Ex-+Ey-+H+y | .00 | 1.00 | .00 | .00 | 1.00 | .00 |
| 40 | 0.9G+0.3Ez+0.3Ex--Ey-+H-y | .00 | - 1.00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 |
| 41 | 1.4G+1.6Q+1.6H+x | .00 | .00 | 1.60 | .00 | .00 | .00 |
| 42 | 1.4G+1.6Q+1.6H-x | .00 | .00 | .00 | 1.60 | .00 | .00 |
| 43 | 1.4G+1.6Q+1.6H+y | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.60 | .00 |
| 44 | 1.4G+1.6Q+1.6H-y | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.60 |
| 45 | 0.9G+1.6H+x | .00 | .00 | 1.60 | .00 | .00 | .00 |
| 46 | 0.9G+1.6H-x | .00 | .00 | .00 | 1.60 | .00 | .00 |
| 47 | 0.9G+1.6H+y | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.60 | .00 |
| 48 | 0.9G+1.6H-y | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.60 |

Alt Bölüm yük halleri sonuçları deprem yönetmeliği uyarınca üst bölüm yük halleri sonuçları ile otomatik olarak birleştirildiği için ayrıca kombinasyonlara dahil edilmemiştir.

Düşey Yük Halleri

| G | = Sabit Yükler (Çatlamış) |
| --- | --- |
| Q | = Hareketli Yükler (Çatlamış) |
| Qs1 | = Sasirtmali H. Yükler 1 (Çatlamış) |
| Qs2 | = Sasirtmali H. Yükler 2 (Çatlamış) |
| Qr | = Çatı Yükü (Çatlamış) |
| S | = Kar Yükü (Çatlamış) |
| R | = Yağmur Yükü (Çatlamış) |
| Ez | = Düşey Deprem (Çatlamış) |

Yatay Yük Halleri

| Ex+ | = Eşdeğer Statik Deprem X (E+) (Çatlamış) |
| --- | --- |
| Ex- | = Eşdeğer Statik Deprem X (E-) (Çatlamış) |
| Ey+ | = Eşdeğer Statik Deprem Y (E+) (Çatlamış) |
| Ey- | = Eşdeğer Statik Deprem Y (E-) (Çatlamış) |
| H+x | = Zemin İtkisi +X (Çatlamış) |
| H-x | = Zemin İtkisi -X (Çatlamış) |
| H+y | = Zemin İtkisi +Y (Çatlamış) |
| H-y | = Zemin İtkisi -Y (Çatlamış) |

Gc ve Qc yük halleri çatlamış kesitler ile hesaplanmakta ve depremli yatay yük kombinasyonlarında kullanılmaktadır.
G ve Q yük halleri ise çatlamamış kesitler ile hesaplanmakta ve düşey yük kombinasyonlarında kullanılmaktadır.

Malzeme Bilgileri:

Beton Sınıfları:

|  |  | Fck (t/m2) | Fcd (t/m2) | Fctd (t/m2) | E (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kolonlar | C30 | 3000.00 | 2000.00 | 128.00 | 3180000.0 |
| Perdeler | C30 | 3000.00 | 2000.00 | 128.00 | 3180000.0 |
| Kirişler | C30 | 3000.00 | 2000.00 | 128.00 | 3180000.0 |
| Döşemeler | C30 | 3000.00 | 2000.00 | 128.00 | 3180000.0 |
| Nervür Döşemeler | C30 | 3000.00 | 2000.00 | 128.00 | 3180000.0 |
| Temeller | C30 | 3000.00 | 2000.00 | 128.00 | 3180000.0 |

Donatı Sınıfları:

|  |  | Fyk (t/m2) | Fyd (t/m2) | E (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kolonlar | B420C | 42000.00 | 36521.74 | 2.000E+07 |
| Perdeler | B420C | 42000.00 | 36521.74 | 2.000E+07 |
| - Gövde Düşey | B420C | 42000.00 | 36521.74 | 2.000E+07 |
| - Gövde Yatay | B420C | 42000.00 | 36521.74 | 2.000E+07 |
| Kirişler | B420C | 42000.00 | 36521.74 | 2.000E+07 |
| Döşemeler | B420C | 42000.00 | 36521.74 | 2.000E+07 |
| Nervür Döşemeler | B420C | 42000.00 | 36521.74 | 2.000E+07 |
| Temeller | B420C | 42000.00 | 36521.74 | 2.000E+07 |
| Etriyeler | B420C | 42000.00 | 36521.74 | 2.000E+07 |

Çelik Sınıfları:

| Etiket | Fy (t/m2) | Fu (t/m2) |
| --- | --- | --- |
| S235 | 235.00 | 360.00 |
| S275 | 275.00 | 430.00 |

Eleman Kesit Özellikleri

| Alan | : Brüt Kesit Alanı |
| --- | --- |
| As | : Kesit Kesme Alanı |
| I11 | : Lokal (Eleman) 1-ekseni etrafindaki Atalet Momenti |
| I22 | : Lokal (Eleman) 2-ekseni etrafindaki Atalet Momenti |

Betonarme Kolon ve Perde Kesit Özellikleri

| Kesit | b1/b2 (cm) | Alan (m2) | As (m2) | I11 (m4) | I22 (m4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300x300-C | 30/30 | 0.0900 | 0.0750 | 0.000675 | 0.000675 |
| 800x300-C | 80/30 | 0.2400 | 0.2000 | 0.001800 | 0.012800 |
| 1000x300-C | 100/30 | 0.3000 | 0.2500 | 0.002250 | 0.025000 |
| 600x600-C | 60/60 | 0.3600 | 0.3000 | 0.010800 | 0.010800 |
| 450x350-C | 45/35 | 0.1575 | 0.1313 | 0.001608 | 0.002658 |

Betonarme Kiriş Kesit Özellikleri

| Kesit | b1/b2 (cm) | Alan (m2) | As (m2) | I11 (m4) | I22 (m4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250x500-B | 25/50 | 0.1250 | 0.1042 | 0.002604 | 0.000651 |

Kolon ve Perde Atalet Merkezi Hesabı

Rijitlik Merkezi Koordinatları (x-R ve y-R) en sol ve alttaki kolon yerlesim aksı referans alınarak hesaplanmıştır.

| Kat | Σ EIxx Kolon / Perde (t/m2 m4) | Σ EIxx Toplam (t/m2 m4) | Σ EIyy Kolon / Perde (t/m2 m4) | Σ EIyy Toplam (t/m2 m4) | Σ x EIxx Toplam (m t/m2 m4) | Σ y EIyy Toplam (m t/m2 m4) | xcs (m) | ycs (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 2.521E+06 | 6.758E+06 | 9.279E+06 | 6.133E+06 | 9.085E+06 | 1.522E+07 | 10.312070 | 13.572525 |

Eleman Özellikleri Raporu

Eleman Uç Serbestlikleri Tablosu

| Etiket | i | j | Etiket | i | j |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S5 | Ankastre | Ankastre | S6 | Ankastre | Ankastre |
| S12 | Ankastre | Ankastre | S11 | Ankastre | Ankastre |
| S17 | Ankastre | Ankastre | S18 | Ankastre | Ankastre |
| S29 | Ankastre | Ankastre | S34 | Ankastre | Ankastre |
| S39 | Ankastre | Ankastre | S40 | Ankastre | Ankastre |
| S35 | Ankastre | Ankastre | S36 | Ankastre | Ankastre |
| S31 | Ankastre | Ankastre | S30 | Ankastre | Ankastre |
| S38 | Ankastre | Ankastre | S37 | Ankastre | Ankastre |
| S3 | Ankastre | Ankastre | S9 | Ankastre | Ankastre |
| S15 | Ankastre | Ankastre | S21 | Ankastre | Ankastre |
| S20 | Ankastre | Ankastre | S14 | Ankastre | Ankastre |
| S8 | Ankastre | Ankastre | S25 | Ankastre | Ankastre |
| S19 | Ankastre | Ankastre | S32 | Ankastre | Ankastre |
| S27 | Ankastre | Ankastre | S28 | Ankastre | Ankastre |
| S33 | Ankastre | Ankastre | S23 | Ankastre | Ankastre |
| S24 | Ankastre | Ankastre | S22 | Ankastre | Ankastre |
| S16 | Ankastre | Ankastre | S4 | Ankastre | Ankastre |
| S10 | Ankastre | Ankastre | S1 | Ankastre | Ankastre |
| S13 | Ankastre | Ankastre | S7 | Ankastre | Ankastre |
| S26 | Ankastre | Ankastre | S2 | Ankastre | Ankastre |
| K144 | Ankastre | Ankastre | K143 | Ankastre | Ankastre |
| K142 | Ankastre | Ankastre | K141 | Ankastre | Ankastre |
| K140 | Ankastre | Ankastre | K139 | Ankastre | Ankastre |
| K134 | Ankastre | Ankastre | K135 | Ankastre | Ankastre |
| K155 | Ankastre | Ankastre | K154 | Ankastre | Ankastre |
| K153 | Ankastre | Ankastre | K130 | Ankastre | Ankastre |
| K126 | Ankastre | Ankastre | K121 | Ankastre | Ankastre |
| K122 | Ankastre | Ankastre | K166 | Ankastre | Ankastre |
| K165 | Ankastre | Ankastre | K164 | Ankastre | Ankastre |
| K123 | Ankastre | Ankastre | K124 | Ankastre | Ankastre |
| K125 | Ankastre | Ankastre | K119 | Ankastre | Ankastre |
| K120 | Ankastre | Ankastre | K113 | Ankastre | Ankastre |
| K118 | Ankastre | Ankastre | K108 | Ankastre | Ankastre |
| K145 | Ankastre | Ankastre | K159 | Ankastre | Ankastre |
| K163 | Ankastre | Ankastre | K170 | Ankastre | Ankastre |
| K174 | Ankastre | Ankastre | K177 | Ankastre | Ankastre |
| K176 | Ankastre | Ankastre | K175 | Ankastre | Ankastre |
| K158 | Ankastre | Ankastre | K157 | Ankastre | Ankastre |
| K156 | Ankastre | Ankastre | K136 | Ankastre | Ankastre |
| K137 | Ankastre | Ankastre | K138 | Ankastre | Ankastre |
| K173 | Ankastre | Ankastre | K172 | Ankastre | Ankastre |
| K171 | Ankastre | Ankastre | K180 | Ankastre | Ankastre |
| K179 | Ankastre | Ankastre | K178 | Ankastre | Ankastre |
| K132 | Ankastre | Ankastre | K133 | Ankastre | Ankastre |
| K131 | Ankastre | Ankastre | K127 | Ankastre | Ankastre |
| K128 | Ankastre | Ankastre | K129 | Ankastre | Ankastre |
| K162 | Ankastre | Ankastre | K161 | Ankastre | Ankastre |
| K160 | Ankastre | Ankastre | K149 | Ankastre | Ankastre |
| K116 | Ankastre | Ankastre | K117 | Ankastre | Ankastre |
| K101 | Ankastre | Ankastre | K102 | Ankastre | Ankastre |
| K111 | Ankastre | Ankastre | K106 | Ankastre | Ankastre |
| K107 | Ankastre | Ankastre | K112 | Ankastre | Ankastre |
| K148 | Ankastre | Ankastre | K147 | Ankastre | Ankastre |
| K146 | Ankastre | Ankastre | K103 | Ankastre | Ankastre |
| K169 | Ankastre | Ankastre | K104 | Ankastre | Ankastre |
| K105 | Ankastre | Ankastre | K109 | Ankastre | Ankastre |
| K110 | Ankastre | Ankastre | K114 | Ankastre | Ankastre |
| K168 | Ankastre | Ankastre | K167 | Ankastre | Ankastre |
| K115 | Ankastre | Ankastre | K150 | Ankastre | Ankastre |
| K152 | Ankastre | Ankastre | K151 | Ankastre | Ankastre |

Yük Raporu

Eleman Yükleri

DT06 (950.00 / 515.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |
| Q Yük Değeri |  | Alan Yükü | Q (Hareketli Yük) | Yerçekimi | 0.500 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.375 |

DT03 (950.00 / 535.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |
| Q Yük Değeri |  | Alan Yükü | Q (Hareketli Yük) | Yerçekimi | 0.500 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.375 |

DT08 (950.00 / 335.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |
| Q Yük Değeri |  | Alan Yükü | Q (Hareketli Yük) | Yerçekimi | 0.500 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.375 |

DT24 (490.00 / 305.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |
| Q Yük Değeri |  | Alan Yükü | Q (Hareketli Yük) | Yerçekimi | 0.500 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.375 |

DT02 (950.00 / 535.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |
| Q Yük Değeri |  | Alan Yükü | Q (Hareketli Yük) | Yerçekimi | 0.500 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.375 |

DT05 (950.00 / 515.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |
| Q Yük Değeri |  | Alan Yükü | Q (Hareketli Yük) | Yerçekimi | 0.500 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.375 |

DT01 (350.00 / 170.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |
| Q Yük Değeri |  | Alan Yükü | Q (Hareketli Yük) | Yerçekimi | 0.500 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.375 |

DT07 (950.00 / 335.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |
| Q Yük Değeri |  | Alan Yükü | Q (Hareketli Yük) | Yerçekimi | 0.500 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.375 |

DT23 (370.00 / 305.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |
| Q Yük Değeri |  | Alan Yükü | Q (Hareketli Yük) | Yerçekimi | 0.500 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.375 |

DT19 (860.00 / 300.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |
| Q Yük Değeri |  | Alan Yükü | Q (Hareketli Yük) | Yerçekimi | 0.500 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.375 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Duvar Birim Ağırlığı (t/m2) | Kalınlık (cm) | h-Başlangıç (cm) | h-Bitiş (cm) | Başlangıç Noktası (X) (cm) | Başlangıç Noktası (Y) (cm) | Bitiş Noktası (X) (cm) | Bitiş Noktası (Y) (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duvar Yükü 1 | Kullanıcı Tanımlı | Duvar Yükü | 0.213 | 21.0 | 388.00 | 388.00 | -362.50 | 285.00 | -362.50 | 0.00 |

DT13 (460.00 / 615.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |
| Q Yük Değeri |  | Alan Yükü | Q (Hareketli Yük) | Yerçekimi | 0.500 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.375 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Duvar Birim Ağırlığı (t/m2) | Kalınlık (cm) | h-Başlangıç (cm) | h-Bitiş (cm) | Başlangıç Noktası (X) (cm) | Başlangıç Noktası (Y) (cm) | Bitiş Noktası (X) (cm) | Bitiş Noktası (Y) (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duvar Yükü 1 | Kullanıcı Tanımlı | Duvar Yükü | 0.213 | 21.0 | 388.00 | 388.00 | 25.00 | 442.50 | 435.00 | 442.50 |
| Duvar Yükü 1 | Kullanıcı Tanımlı | Duvar Yükü | 0.213 | 21.0 | 388.00 | 388.00 | 227.50 | 552.50 | 227.50 | 442.50 |
| Duvar Yükü 1 | Kullanıcı Tanımlı | Duvar Yükü | 0.213 | 21.0 | 388.00 | 388.00 | 25.00 | 192.50 | 435.00 | 192.50 |
| Duvar Yükü 1 | Kullanıcı Tanımlı | Duvar Yükü | 0.213 | 21.0 | 388.00 | 388.00 | 272.50 | 192.50 | 272.50 | 10.00 |
| Duvar Yükü 1 | 15 cm Gaz Beton Duvar Sıva | Duvar Yükü | 0.231 | 21.0 | 388.00 | 388.00 | 182.50 | 563.00 | 272.50 | 563.00 |
| Duvar Yükü 1 | 15 cm Gaz Beton Duvar Sıva | Duvar Yükü | 0.231 | 21.0 | 388.00 | 388.00 | 180.50 | 565.00 | 180.50 | 610.00 |
| Duvar Yükü 1 | 15 cm Gaz Beton Duvar Sıva | Duvar Yükü | 0.231 | 21.0 | 388.00 | 388.00 | 272.50 | 563.00 | 272.50 | 608.00 |

DT17 (490.00 / 285.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |
| Q Yük Değeri |  | Alan Yükü | Q (Hareketli Yük) | Yerçekimi | 0.500 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.375 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Duvar Birim Ağırlığı (t/m2) | Kalınlık (cm) | h-Başlangıç (cm) | h-Bitiş (cm) | Başlangıç Noktası (X) (cm) | Başlangıç Noktası (Y) (cm) | Bitiş Noktası (X) (cm) | Bitiş Noktası (Y) (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duvar Yükü 1 | Kullanıcı Tanımlı | Duvar Yükü | 0.213 | 21.0 | 388.00 | 388.00 | 0.00 | 142.50 | 60.00 | 142.50 |

DT10 (230.00 / 615.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |
| Q Yük Değeri |  | Alan Yükü | Q (Hareketli Yük) | Yerçekimi | 0.500 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.375 |

DT14 (470.00 / 615.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |
| Q Yük Değeri |  | Alan Yükü | Q (Hareketli Yük) | Yerçekimi | 0.500 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.375 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Duvar Birim Ağırlığı (t/m2) | Kalınlık (cm) | h-Başlangıç (cm) | h-Bitiş (cm) | Başlangıç Noktası (X) (cm) | Başlangıç Noktası (Y) (cm) | Bitiş Noktası (X) (cm) | Bitiş Noktası (Y) (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duvar Yükü 1 | Kullanıcı Tanımlı | Duvar Yükü | 0.213 | 21.0 | 388.00 | 388.00 | 0.00 | 317.50 | 445.00 | 317.50 |

DT16 (370.00 / 285.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |
| Q Yük Değeri |  | Alan Yükü | Q (Hareketli Yük) | Yerçekimi | 0.500 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.375 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Duvar Birim Ağırlığı (t/m2) | Kalınlık (cm) | h-Başlangıç (cm) | h-Bitiş (cm) | Başlangıç Noktası (X) (cm) | Başlangıç Noktası (Y) (cm) | Bitiş Noktası (X) (cm) | Bitiş Noktası (Y) (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duvar Yükü 1 | Kullanıcı Tanımlı | Duvar Yükü | 0.213 | 21.0 | 388.00 | 388.00 | 182.50 | 270.00 | 182.50 | 10.00 |
| Duvar Yükü 1 | Kullanıcı Tanımlı | Duvar Yükü | 0.213 | 21.0 | 388.00 | 388.00 | 117.50 | 270.00 | 117.50 | 212.50 |
| Duvar Yükü 1 | Kullanıcı Tanımlı | Duvar Yükü | 0.213 | 21.0 | 388.00 | 388.00 | 117.50 | 212.50 | 182.50 | 212.50 |

DT25 (520.00 / 160.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |
| Q Yük Değeri |  | Alan Yükü | Q (Hareketli Yük) | Yerçekimi | 0.500 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.375 |

DT11 (425.00 / 615.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |
| Q Yük Değeri |  | Alan Yükü | Q (Hareketli Yük) | Yerçekimi | 0.500 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.375 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Duvar Birim Ağırlığı (t/m2) | Kalınlık (cm) | h-Başlangıç (cm) | h-Bitiş (cm) | Başlangıç Noktası (X) (cm) | Başlangıç Noktası (Y) (cm) | Bitiş Noktası (X) (cm) | Bitiş Noktası (Y) (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duvar Yükü 1 | 15 cm Gaz Beton Duvar Sıva | Duvar Yükü | 0.231 | 21.0 | 388.00 | 388.00 | 0.00 | 302.50 | 412.50 | 302.50 |

DT12 (445.00 / 615.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |
| Q Yük Değeri |  | Alan Yükü | Q (Hareketli Yük) | Yerçekimi | 0.500 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.375 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Duvar Birim Ağırlığı (t/m2) | Kalınlık (cm) | h-Başlangıç (cm) | h-Bitiş (cm) | Başlangıç Noktası (X) (cm) | Başlangıç Noktası (Y) (cm) | Bitiş Noktası (X) (cm) | Bitiş Noktası (Y) (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duvar Yükü 1 | 15 cm Gaz Beton Duvar Sıva | Duvar Yükü | 0.231 | 21.0 | 388.00 | 388.00 | 12.50 | 302.50 | 420.00 | 302.50 |
| Duvar Yükü 1 | 15 cm Gaz Beton Duvar Sıva | Duvar Yükü | 0.231 | 21.0 | 388.00 | 388.00 | 362.50 | 302.50 | 362.50 | 375.00 |
| Duvar Yükü 1 | 15 cm Gaz Beton Duvar Sıva | Duvar Yükü | 0.231 | 21.0 | 388.00 | 388.00 | 370.00 | 367.50 | 420.00 | 367.50 |

DT04 (350.00 / 880.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |
| Q Yük Değeri |  | Alan Yükü | Q (Hareketli Yük) | Yerçekimi | 0.500 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.375 |

DT09 (350.00 / 950.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |
| Q Yük Değeri |  | Alan Yükü | Q (Hareketli Yük) | Yerçekimi | 0.500 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.375 |

DT20 (505.00 / 890.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |
| Q Yük Değeri |  | Alan Yükü | Q (Hareketli Yük) | Yerçekimi | 0.500 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.375 |

DT21 (370.00 / 890.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |
| Q Yük Değeri |  | Alan Yükü | Q (Hareketli Yük) | Yerçekimi | 0.500 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.375 |

DT18 (515.00 / 585.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |
| Q Yük Değeri |  | Alan Yükü | Q (Hareketli Yük) | Yerçekimi | 0.500 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.375 |

DT22 (515.00 / 305.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |
| Q Yük Değeri |  | Alan Yükü | Q (Hareketli Yük) | Yerçekimi | 0.500 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.375 |

DT15 (2400.00 / 3230.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1.500 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1.000 |

P1 (150.0 / 25.0 cm) L: 400.00 cm

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D161 |  | D161 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.256 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.256 |
| D161 |  | D161 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.077 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.077 |
| D126 |  | D126 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 252.50 | 1.263 |
| D126 |  | D126 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 252.50 | 0.379 |

P2 (150.0 / 25.0 cm) L: 400.00 cm

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D161 |  | D161 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.256 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.256 |
| D161 |  | D161 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.077 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.077 |
| D130 |  | D130 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.750 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.000 |
| D130 |  | D130 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.225 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.000 |

P4 (150.0 / 25.0 cm) L: 400.00 cm

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D160 |  | D160 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.750 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.000 |
| D160 |  | D160 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.225 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.000 |
| D168 |  | D168 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.294 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.294 |
| D168 |  | D168 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.077 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.077 |

P3 (150.0 / 25.0 cm) L: 400.00 cm

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D156 |  | D156 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.763 |
| D156 |  | D156 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.229 |
| D168 |  | D168 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.294 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.294 |
| D168 |  | D168 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.077 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.077 |

P5 (170.0 / 25.0 cm) L: 400.00 cm

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D127 |  | D127 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.850 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 170.00 | 0.000 |
| D127 |  | D127 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.255 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 170.00 | 0.000 |
| D128 |  | D128 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.850 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 170.00 | 0.000 |
| D128 |  | D128 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.255 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 170.00 | 0.000 |

P6 (170.0 / 25.0 cm) L: 400.00 cm

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D128 |  | D128 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.850 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 170.00 | 0.000 |
| D128 |  | D128 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.255 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 170.00 | 0.000 |
| D129 |  | D129 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.850 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 170.00 | 0.000 |
| D129 |  | D129 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.255 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 170.00 | 0.000 |

K144 (25.0 / 50.0 cm    L: 305.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D166 |  | D166 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.257 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 305.00 | 0.257 |
| D166 |  | D166 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.077 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 305.00 | 0.077 |
| D156 |  | D156 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.763 |
| D156 |  | D156 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.229 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

Tüm yapı, 3-boyutlu bütünleşik bir yapısal model kullanılarak modellenip analiz edilmektedir. Bu nedenle 'Tali Kiriş'lerden aktarılan tekil reaksiyonlar kirişlere otomatik olarak uygulanmaktadır.

K143 (25.0 / 50.0 cm    L: 300.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D166 |  | D166 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.257 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 300.00 | 0.257 |
| D166 |  | D166 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.077 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 300.00 | 0.077 |
| D151 |  | D151 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.750 |
| D151 |  | D151 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.225 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K142 (25.0 / 50.0 cm    L: 285.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D166 |  | D166 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.257 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 285.00 | 0.257 |
| D166 |  | D166 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.077 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 285.00 | 0.077 |
| D146 |  | D146 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.713 |
| D146 |  | D146 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.214 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K141 (25.0 / 50.0 cm    L: 335.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D162 |  | D162 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.255 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 335.00 | 0.255 |
| D162 |  | D162 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.076 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 335.00 | 0.076 |
| D136 |  | D136 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.838 |
| D136 |  | D136 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.251 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K140 (25.0 / 50.0 cm    L: 515.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D162 |  | D162 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.255 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 515.00 | 0.255 |
| D162 |  | D162 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.076 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 515.00 | 0.076 |
| D131 |  | D131 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 258.50 | 1.263 |
| D131 |  | D131 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 258.50 | 0.379 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K139 (25.0 / 50.0 cm    L: 535.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D162 |  | D162 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.255 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 535.00 | 0.255 |
| D162 |  | D162 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.076 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 535.00 | 0.076 |
| D126 |  | D126 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 252.50 | 1.263 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 282.50 | 1.263 |
| D126 |  | D126 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 252.50 | 0.379 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 282.50 | 0.379 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K134 (25.0 / 50.0 cm    L: 355.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D156 |  | D156 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.750 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 2.50 | 0.763 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 202.50 | 0.763 |
| D156 |  | D156 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.225 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 2.50 | 0.229 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 202.50 | 0.229 |
| D168 |  | D168 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.294 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 355.00 | 0.294 |
| D168 |  | D168 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.077 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 355.00 | 0.077 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K135 (25.0 / 50.0 cm    L: 370.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D157 |  | D157 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.763 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 217.50 | 0.763 |
| D157 |  | D157 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.229 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 217.50 | 0.229 |
| D168 |  | D168 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.294 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 370.00 | 0.294 |
| D168 |  | D168 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.077 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 370.00 | 0.077 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K155 (25.0 / 50.0 cm    L: 305.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D157 |  | D157 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.763 |
| D157 |  | D157 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.229 |
| D158 |  | D158 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.763 |
| D158 |  | D158 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.229 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K154 (25.0 / 50.0 cm    L: 300.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D152 |  | D152 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.750 |
| D152 |  | D152 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.225 |
| D153 |  | D153 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.750 |
| D153 |  | D153 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.225 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K153 (25.0 / 50.0 cm    L: 285.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D147 |  | D147 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.713 |
| D147 |  | D147 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.214 |
| D148 |  | D148 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.713 |
| D148 |  | D148 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.214 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K130 (25.0 / 50.0 cm    L: 875.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D151 |  | D151 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.750 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 355.00 | 0.750 |
| D151 |  | D151 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.225 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 355.00 | 0.225 |
| D152 |  | D152 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 505.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 655.00 | 0.750 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 725.00 | 0.750 |
| D152 |  | D152 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 505.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 655.00 | 0.225 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 725.00 | 0.225 |
| D156 |  | D156 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.763 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 352.50 | 0.763 |
| D156 |  | D156 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.229 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 352.50 | 0.229 |
| D157 |  | D157 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 505.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 657.50 | 0.763 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 722.50 | 0.763 |
| D157 |  | D157 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 505.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 657.50 | 0.229 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 722.50 | 0.229 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K126 (25.0 / 50.0 cm    L: 875.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D146 |  | D146 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.713 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 362.50 | 0.713 |
| D146 |  | D146 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.214 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 362.50 | 0.214 |
| D147 |  | D147 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 505.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 647.50 | 0.713 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 732.50 | 0.713 |
| D147 |  | D147 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 505.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 647.50 | 0.214 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 732.50 | 0.214 |
| D151 |  | D151 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.750 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 355.00 | 0.750 |
| D151 |  | D151 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.225 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 355.00 | 0.225 |
| D152 |  | D152 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 505.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 655.00 | 0.750 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 725.00 | 0.750 |
| D152 |  | D152 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 505.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 655.00 | 0.225 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 725.00 | 0.225 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K121 (25.0 / 50.0 cm    L: 505.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D141 |  | D141 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 80.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 292.50 | 1.063 |
| D141 |  | D141 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 80.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 292.50 | 0.319 |
| D146 |  | D146 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.713 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 362.50 | 0.713 |
| D146 |  | D146 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.214 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 362.50 | 0.214 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K122 (25.0 / 50.0 cm    L: 370.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D142 |  | D142 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 222.50 | 1.107 |
| D142 |  | D142 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 222.50 | 0.334 |
| D147 |  | D147 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.713 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 227.50 | 0.713 |
| D147 |  | D147 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.214 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 227.50 | 0.214 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K166 (25.0 / 50.0 cm    L: 305.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D158 |  | D158 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.763 |
| D158 |  | D158 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.229 |
| D159 |  | D159 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.763 |
| D159 |  | D159 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.229 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K165 (25.0 / 50.0 cm    L: 300.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D153 |  | D153 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.750 |
| D153 |  | D153 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.225 |
| D154 |  | D154 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.750 |
| D154 |  | D154 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.225 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K164 (25.0 / 50.0 cm    L: 285.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D148 |  | D148 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.713 |
| D148 |  | D148 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.214 |
| D149 |  | D149 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.703 |
| D149 |  | D149 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.214 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K123 (25.0 / 50.0 cm    L: 515.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D142 |  | D142 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.373 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 75.00 | 0.000 |
| D142 |  | D142 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.113 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 75.00 | 0.000 |
| D143 |  | D143 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 75.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 250.00 | 0.875 |
| D143 |  | D143 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 75.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 250.00 | 0.263 |
| D144 |  | D144 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 425.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 655.00 | 1.144 |
| D144 |  | D144 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 425.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 655.00 | 0.345 |
| D148 |  | D148 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.713 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 372.50 | 0.713 |
| D148 |  | D148 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.214 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 372.50 | 0.214 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K124 (25.0 / 50.0 cm    L: 370.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D144 |  | D144 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.447 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 140.00 | 1.144 |
| D144 |  | D144 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.135 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 140.00 | 0.345 |
| D149 |  | D149 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.703 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 227.50 | 0.703 |
| D149 |  | D149 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.214 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 227.50 | 0.214 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K125 (25.0 / 50.0 cm    L: 490.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D145 |  | D145 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 235.00 | 1.175 |
| D145 |  | D145 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 235.00 | 0.353 |
| D150 |  | D150 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.713 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 347.50 | 0.713 |
| D150 |  | D150 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.214 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 347.50 | 0.214 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K119 (25.0 / 50.0 cm    L: 460.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D139 |  | D139 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.838 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 292.50 | 0.838 |
| D139 |  | D139 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.251 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 292.50 | 0.251 |
| D144 |  | D144 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 230.00 | 1.144 |
| D144 |  | D144 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 230.00 | 0.345 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K120 (25.0 / 50.0 cm    L: 490.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D140 |  | D140 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.838 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 322.50 | 0.838 |
| D140 |  | D140 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.251 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 322.50 | 0.251 |
| D145 |  | D145 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 235.00 | 1.175 |
| D145 |  | D145 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 235.00 | 0.353 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K113 (25.0 / 50.0 cm    L: 350.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D133 |  | D133 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 175.00 | 0.875 |
| D133 |  | D133 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 175.00 | 0.263 |
| D138 |  | D138 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 176.50 | 0.838 |
| D138 |  | D138 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 176.50 | 0.251 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K118 (25.0 / 50.0 cm    L: 350.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D138 |  | D138 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 176.50 | 0.838 |
| D138 |  | D138 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 176.50 | 0.251 |
| D143 |  | D143 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 175.00 | 0.875 |
| D143 |  | D143 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 175.00 | 0.263 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K108 (25.0 / 50.0 cm    L: 350.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D128 |  | D128 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 175.00 | 0.875 |
| D128 |  | D128 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 175.00 | 0.263 |
| D133 |  | D133 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 175.00 | 0.875 |
| D133 |  | D133 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 175.00 | 0.263 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K145 (25.0 / 50.0 cm    L: 615.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D164 |  | D164 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.650 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 615.00 | 0.650 |
| D164 |  | D164 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.195 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 615.00 | 0.195 |
| D141 |  | D141 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 212.50 | 1.063 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 402.50 | 1.063 |
| D141 |  | D141 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 212.50 | 0.319 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 402.50 | 0.319 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K159 (25.0 / 50.0 cm    L: 615.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D142 |  | D142 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 222.50 | 1.107 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 392.50 | 1.107 |
| D142 |  | D142 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 222.50 | 0.334 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 392.50 | 0.334 |
| D143 |  | D143 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 175.00 | 0.875 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 440.00 | 0.875 |
| D143 |  | D143 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 175.00 | 0.263 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 440.00 | 0.263 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K163 (25.0 / 50.0 cm    L: 615.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D143 |  | D143 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 175.00 | 0.875 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 440.00 | 0.875 |
| D143 |  | D143 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 175.00 | 0.263 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 440.00 | 0.263 |
| D144 |  | D144 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 230.00 | 1.144 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 385.00 | 1.144 |
| D144 |  | D144 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 230.00 | 0.345 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 385.00 | 0.345 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K170 (25.0 / 50.0 cm    L: 615.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D144 |  | D144 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 230.00 | 1.144 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 385.00 | 1.144 |
| D144 |  | D144 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 230.00 | 0.345 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 385.00 | 0.345 |
| D145 |  | D145 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 235.00 | 1.175 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 380.00 | 1.175 |
| D145 |  | D145 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 235.00 | 0.353 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 380.00 | 0.353 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K174 (25.0 / 50.0 cm    L: 615.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D145 |  | D145 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 235.00 | 1.175 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 380.00 | 1.175 |
| D145 |  | D145 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 235.00 | 0.353 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 380.00 | 0.353 |
| D165 |  | D165 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.350 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 615.00 | 0.350 |
| D165 |  | D165 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.105 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 615.00 | 0.105 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K177 (25.0 / 50.0 cm    L: 335.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D140 |  | D140 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.838 |
| D140 |  | D140 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.251 |
| D163 |  | D163 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.255 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 335.00 | 0.255 |
| D163 |  | D163 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.076 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 335.00 | 0.076 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K176 (25.0 / 50.0 cm    L: 515.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D135 |  | D135 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 260.00 | 1.225 |
| D135 |  | D135 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 260.00 | 0.367 |
| D163 |  | D163 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.255 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 515.00 | 0.255 |
| D163 |  | D163 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.076 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 515.00 | 0.076 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K175 (25.0 / 50.0 cm    L: 535.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D130 |  | D130 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 245.00 | 1.225 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 290.00 | 1.225 |
| D130 |  | D130 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 245.00 | 0.367 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 290.00 | 0.367 |
| D163 |  | D163 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.255 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 535.00 | 0.255 |
| D163 |  | D163 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.076 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 535.00 | 0.076 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K158 (25.0 / 50.0 cm    L: 335.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D137 |  | D137 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.838 |
| D137 |  | D137 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.251 |
| D138 |  | D138 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.882 |
| D138 |  | D138 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.265 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K157 (25.0 / 50.0 cm    L: 515.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D132 |  | D132 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 222.50 | 1.113 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 292.50 | 1.113 |
| D132 |  | D132 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 222.50 | 0.334 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 292.50 | 0.334 |
| D133 |  | D133 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 175.00 | 0.875 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 340.00 | 0.875 |
| D133 |  | D133 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 175.00 | 0.263 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 340.00 | 0.263 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K156 (25.0 / 50.0 cm    L: 365.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D127 |  | D127 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 222.50 | 1.113 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 312.50 | 1.113 |
| D127 |  | D127 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 222.50 | 0.334 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 312.50 | 0.334 |
| D128 |  | D128 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 175.00 | 0.875 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 360.00 | 0.875 |
| D128 |  | D128 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 175.00 | 0.263 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 360.00 | 0.263 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K136 (25.0 / 50.0 cm    L: 515.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D158 |  | D158 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.763 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 362.50 | 0.763 |
| D158 |  | D158 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.229 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 362.50 | 0.229 |
| D168 |  | D168 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.294 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 515.00 | 0.294 |
| D168 |  | D168 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.077 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 515.00 | 0.077 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K137 (25.0 / 50.0 cm    L: 370.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D159 |  | D159 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.763 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 217.50 | 0.763 |
| D159 |  | D159 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.229 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 217.50 | 0.229 |
| D168 |  | D168 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.294 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 370.00 | 0.294 |
| D168 |  | D168 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.077 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 370.00 | 0.077 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K138 (25.0 / 50.0 cm    L: 340.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D160 |  | D160 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.763 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 337.50 | 0.763 |
| D160 |  | D160 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.229 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 337.50 | 0.229 |
| D168 |  | D168 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.294 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 340.00 | 0.294 |
| D168 |  | D168 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.077 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 340.00 | 0.077 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K173 (25.0 / 50.0 cm    L: 305.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D159 |  | D159 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.763 |
| D159 |  | D159 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.229 |
| D160 |  | D160 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.763 |
| D160 |  | D160 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.229 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K172 (25.0 / 50.0 cm    L: 300.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D154 |  | D154 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.750 |
| D154 |  | D154 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.225 |
| D155 |  | D155 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.750 |
| D155 |  | D155 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.225 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K171 (25.0 / 50.0 cm    L: 285.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D149 |  | D149 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.703 |
| D149 |  | D149 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.214 |
| D150 |  | D150 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.713 |
| D150 |  | D150 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.214 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K180 (25.0 / 50.0 cm    L: 305.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D160 |  | D160 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.763 |
| D160 |  | D160 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.229 |
| D167 |  | D167 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.257 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 305.00 | 0.257 |
| D167 |  | D167 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.077 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 305.00 | 0.077 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K179 (25.0 / 50.0 cm    L: 300.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D155 |  | D155 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.750 |
| D155 |  | D155 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.225 |
| D167 |  | D167 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.257 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 300.00 | 0.257 |
| D167 |  | D167 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.077 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 300.00 | 0.077 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K178 (25.0 / 50.0 cm    L: 285.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D150 |  | D150 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.713 |
| D150 |  | D150 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.214 |
| D167 |  | D167 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.257 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 285.00 | 0.257 |
| D167 |  | D167 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.077 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 285.00 | 0.077 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K132 (25.0 / 50.0 cm    L: 370.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D154 |  | D154 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.750 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 220.00 | 0.750 |
| D154 |  | D154 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.225 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 220.00 | 0.225 |
| D159 |  | D159 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.763 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 217.50 | 0.763 |
| D159 |  | D159 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.229 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 217.50 | 0.229 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K133 (25.0 / 50.0 cm    L: 490.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D155 |  | D155 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.750 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 340.00 | 0.750 |
| D155 |  | D155 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.225 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 340.00 | 0.225 |
| D160 |  | D160 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.763 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 337.50 | 0.763 |
| D160 |  | D160 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.229 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 337.50 | 0.229 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K131 (25.0 / 50.0 cm    L: 515.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D153 |  | D153 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.750 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 365.00 | 0.750 |
| D153 |  | D153 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.225 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 365.00 | 0.225 |
| D158 |  | D158 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.763 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 362.50 | 0.763 |
| D158 |  | D158 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.229 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 362.50 | 0.229 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K127 (25.0 / 50.0 cm    L: 515.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D148 |  | D148 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.713 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 372.50 | 0.713 |
| D148 |  | D148 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.214 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 372.50 | 0.214 |
| D153 |  | D153 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.750 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 365.00 | 0.750 |
| D153 |  | D153 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.225 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 365.00 | 0.225 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K128 (25.0 / 50.0 cm    L: 370.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D149 |  | D149 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.703 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 227.50 | 0.703 |
| D149 |  | D149 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.214 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 227.50 | 0.214 |
| D154 |  | D154 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.750 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 220.00 | 0.750 |
| D154 |  | D154 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.225 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 220.00 | 0.225 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K129 (25.0 / 50.0 cm    L: 490.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D150 |  | D150 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.713 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 347.50 | 0.713 |
| D150 |  | D150 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.214 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 347.50 | 0.214 |
| D155 |  | D155 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.750 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 340.00 | 0.750 |
| D155 |  | D155 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.225 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 340.00 | 0.225 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K162 (25.0 / 50.0 cm    L: 335.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D138 |  | D138 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.868 |
| D138 |  | D138 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.260 |
| D139 |  | D139 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.838 |
| D139 |  | D139 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.251 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K161 (25.0 / 50.0 cm    L: 515.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D133 |  | D133 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 175.00 | 0.875 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 340.00 | 0.875 |
| D133 |  | D133 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 175.00 | 0.263 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 340.00 | 0.263 |
| D134 |  | D134 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 230.00 | 1.150 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 285.00 | 1.150 |
| D134 |  | D134 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 230.00 | 0.345 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 285.00 | 0.345 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K160 (25.0 / 50.0 cm    L: 365.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D128 |  | D128 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 175.00 | 0.875 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 360.00 | 0.875 |
| D128 |  | D128 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 175.00 | 0.263 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 360.00 | 0.263 |
| D129 |  | D129 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 230.00 | 1.150 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 305.00 | 1.150 |
| D129 |  | D129 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 230.00 | 0.345 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 305.00 | 0.345 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K149 (25.0 / 50.0 cm    L: 615.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D141 |  | D141 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 212.50 | 1.063 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 402.50 | 1.063 |
| D141 |  | D141 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 212.50 | 0.319 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 402.50 | 0.319 |
| D142 |  | D142 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 222.50 | 1.107 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 392.50 | 1.107 |
| D142 |  | D142 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 222.50 | 0.334 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 392.50 | 0.334 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K116 (25.0 / 50.0 cm    L: 505.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D136 |  | D136 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.838 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 337.50 | 0.838 |
| D136 |  | D136 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.251 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 337.50 | 0.251 |
| D141 |  | D141 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 80.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 292.50 | 1.063 |
| D141 |  | D141 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 80.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 292.50 | 0.319 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K117 (25.0 / 50.0 cm    L: 445.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D137 |  | D137 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.838 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 277.50 | 0.838 |
| D137 |  | D137 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.251 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 277.50 | 0.251 |
| D142 |  | D142 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 222.50 | 1.107 |
| D142 |  | D142 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 222.50 | 0.334 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K101 (25.0 / 50.0 cm    L: 355.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D161 |  | D161 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.256 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 355.00 | 0.256 |
| D161 |  | D161 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.077 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 355.00 | 0.077 |
| D126 |  | D126 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.750 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 102.50 | 1.263 |
| D126 |  | D126 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.225 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 102.50 | 0.379 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K102 (25.0 / 50.0 cm    L: 445.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D161 |  | D161 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.256 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 445.00 | 0.256 |
| D161 |  | D161 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.077 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 445.00 | 0.077 |
| D127 |  | D127 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 222.50 | 1.113 |
| D127 |  | D127 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 222.50 | 0.334 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K111 (25.0 / 50.0 cm    L: 505.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D131 |  | D131 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 252.50 | 1.293 |
| D131 |  | D131 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 252.50 | 0.388 |
| D136 |  | D136 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.838 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 337.50 | 0.838 |
| D136 |  | D136 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.251 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 337.50 | 0.251 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K106 (25.0 / 50.0 cm    L: 505.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D126 |  | D126 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 252.50 | 1.263 |
| D126 |  | D126 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 252.50 | 0.379 |
| D131 |  | D131 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 252.50 | 1.282 |
| D131 |  | D131 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 252.50 | 0.385 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K107 (25.0 / 50.0 cm    L: 445.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D127 |  | D127 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 222.50 | 1.113 |
| D127 |  | D127 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 222.50 | 0.334 |
| D132 |  | D132 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 222.50 | 1.113 |
| D132 |  | D132 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 222.50 | 0.334 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K112 (25.0 / 50.0 cm    L: 445.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D132 |  | D132 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 222.50 | 1.113 |
| D132 |  | D132 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 222.50 | 0.334 |
| D137 |  | D137 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.838 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 277.50 | 0.838 |
| D137 |  | D137 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.251 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 277.50 | 0.251 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K148 (25.0 / 50.0 cm    L: 335.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D136 |  | D136 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.838 |
| D136 |  | D136 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.251 |
| D137 |  | D137 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.838 |
| D137 |  | D137 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.251 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K147 (25.0 / 50.0 cm    L: 515.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D131 |  | D131 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 258.50 | 1.263 |
| D131 |  | D131 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 258.50 | 0.379 |
| D132 |  | D132 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 222.50 | 1.113 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 292.50 | 1.113 |
| D132 |  | D132 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 222.50 | 0.334 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 292.50 | 0.334 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K146 (25.0 / 50.0 cm    L: 535.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D126 |  | D126 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 252.50 | 1.263 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 282.50 | 1.263 |
| D126 |  | D126 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 252.50 | 0.379 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 282.50 | 0.379 |
| D127 |  | D127 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 222.50 | 1.113 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 312.50 | 1.113 |
| D127 |  | D127 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 222.50 | 0.334 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 312.50 | 0.334 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K103 (25.0 / 50.0 cm    L: 350.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D161 |  | D161 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.256 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 350.00 | 0.256 |
| D161 |  | D161 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.077 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 350.00 | 0.077 |
| D128 |  | D128 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 175.00 | 0.875 |
| D128 |  | D128 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 175.00 | 0.263 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K169 (25.0 / 50.0 cm    L: 335.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D139 |  | D139 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.838 |
| D139 |  | D139 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.251 |
| D140 |  | D140 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.838 |
| D140 |  | D140 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.251 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K104 (25.0 / 50.0 cm    L: 460.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D161 |  | D161 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.256 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 460.00 | 0.256 |
| D161 |  | D161 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.077 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 460.00 | 0.077 |
| D129 |  | D129 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 230.00 | 1.150 |
| D129 |  | D129 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 230.00 | 0.345 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K105 (25.0 / 50.0 cm    L: 340.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D161 |  | D161 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.256 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 340.00 | 0.256 |
| D161 |  | D161 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.077 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 340.00 | 0.077 |
| D130 |  | D130 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 245.00 | 1.225 |
| D130 |  | D130 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 245.00 | 0.367 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K109 (25.0 / 50.0 cm    L: 460.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D129 |  | D129 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 230.00 | 1.150 |
| D129 |  | D129 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 230.00 | 0.345 |
| D134 |  | D134 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 230.00 | 1.150 |
| D134 |  | D134 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 230.00 | 0.345 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K110 (25.0 / 50.0 cm    L: 490.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D130 |  | D130 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 245.00 | 1.225 |
| D130 |  | D130 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 245.00 | 0.367 |
| D135 |  | D135 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 245.00 | 1.275 |
| D135 |  | D135 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 245.00 | 0.383 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K114 (25.0 / 50.0 cm    L: 460.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D134 |  | D134 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 230.00 | 1.150 |
| D134 |  | D134 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 230.00 | 0.345 |
| D139 |  | D139 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.838 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 292.50 | 0.838 |
| D139 |  | D139 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.251 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 292.50 | 0.251 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K168 (25.0 / 50.0 cm    L: 515.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D134 |  | D134 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 230.00 | 1.150 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 285.00 | 1.150 |
| D134 |  | D134 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 230.00 | 0.345 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 285.00 | 0.345 |
| D135 |  | D135 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 260.00 | 1.225 |
| D135 |  | D135 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 260.00 | 0.367 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K167 (25.0 / 50.0 cm    L: 535.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D129 |  | D129 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 230.00 | 1.150 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 305.00 | 1.150 |
| D129 |  | D129 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 230.00 | 0.345 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 305.00 | 0.345 |
| D130 |  | D130 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 245.00 | 1.225 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 290.00 | 1.225 |
| D130 |  | D130 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 245.00 | 0.367 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 290.00 | 0.367 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K115 (25.0 / 50.0 cm    L: 490.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D135 |  | D135 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 245.00 | 1.300 |
| D135 |  | D135 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 245.00 | 0.390 |
| D140 |  | D140 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.838 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 322.50 | 0.838 |
| D140 |  | D140 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 167.50 | 0.251 |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 322.50 | 0.251 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K150 (25.0 / 50.0 cm    L: 285.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D146 |  | D146 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.713 |
| D146 |  | D146 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.214 |
| D147 |  | D147 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.713 |
| D147 |  | D147 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 142.50 | 0.214 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K152 (25.0 / 50.0 cm    L: 305.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D156 |  | D156 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.763 |
| D156 |  | D156 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.229 |
| D157 |  | D157 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.763 |
| D157 |  | D157 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 152.50 | 0.229 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

K151 (25.0 / 50.0 cm    L: 300.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Aktaran | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Nokta | Konum (cm) | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D151 |  | D151 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.750 |
| D151 |  | D151 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.225 |
| D152 |  | D152 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.750 |
| D152 |  | D152 | Dağıtılmış Çizgi Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 1 | 0.00 | 0.000 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 150.00 | 0.225 |

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Çizgi Yük | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.313 |

D133 (350.00 / 515.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D138 (350.00 / 335.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D143 (350.00 / 615.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D148 (515.00 / 285.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D149 (370.00 / 285.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.294 |

D150 (490.00 / 285.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D153 (515.00 / 300.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D154 (370.00 / 300.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D155 (490.00 / 300.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D160 (490.00 / 305.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D159 (370.00 / 305.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D158 (515.00 / 305.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D141 (425.00 / 615.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D142 (445.00 / 615.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.298 |

D126 (505.00 / 535.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D127 (445.00 / 535.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D132 (445.00 / 515.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D137 (445.00 / 335.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D131 (505.00 / 515.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D136 (505.00 / 335.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D128 (350.00 / 535.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D161 (2250.00 / 50.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D145 (470.00 / 615.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D144 (460.00 / 615.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.297 |

D139 (460.00 / 335.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D140 (490.00 / 335.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D135 (490.00 / 515.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D134 (460.00 / 515.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D130 (490.00 / 535.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D129 (460.00 / 535.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D167 (890.00 / 50.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D166 (890.00 / 50.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D162 (1385.00 / 50.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D165 (615.00 / 70.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D163 (1385.00 / 50.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D164 (615.00 / 105.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D168 (2250.00 / 50.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.375 |

D146 (505.00 / 285.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D147 (370.00 / 285.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D157 (370.00 / 305.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D156 (505.00 / 305.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D151 (505.00 / 300.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

D152 (370.00 / 300.00 cm)

| Etiket | Açıklama | Yük Tipi | Yük Hali | Yön | Büyüklük (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G Yük Değeri |  | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.200 |
| Qr Yük Değeri |  | Alan Yükü | Qr (Çatı Hareketli Yükü) | Yerçekimi | 0.150 |
| Öz Ağırlık | Zati Ağırlık | Alan Yükü | G (Sabit Yük) | Yerçekimi | 0.300 |

Analiz Sonrası Kontrolleri

Yapıda Tek Etkin Kat mevcuttur. Düzensizlik:  kontrolu yapılamadı.

Eşdeğer Statik Analiz Deplasman Azaltma Katsayısı

(TBDY 2018 - Madde 4.8.4.1)

Bina Analizi Limit Periyot uygulanarak tamamlanmıştır.
Sismik yük hallerinin deplasmanları Hakim Periyot için hesaplanan Spektral İvme değerinin Limit Periyot için hesaplanan ivmeye oranlanmasıyla azaltılacaktır.

Deprem Etki Yönü: 1    (X-Ekseni ile 0.00 derece)

Spektral İvme (Sİ) = 0.299 g @ Periyod (Yön: 1) = 0.204 sn
Spektral İvme (Sİ) = 0.299 g @ Maksimum Periyot (Yön: 1) = 0.277 sn

(R(1)= 7.0... Bu katsayı kullanılarak Spektral İvmeler azaltılmıştır.)

Deplasman Azaltma Katsayısı = 0.299 / 0.299 = 1.000

Deprem Etki Yönü: 2    (X-Ekseni ile 90.00 derece)

Spektral İvme (Sİ) = 0.287 g @ Periyod (Yön: 2) = 0.236 sn
Spektral İvme (Sİ) = 0.287 g @ Maksimum Periyot (Yön: 2) = 0.277 sn

(R(2)= 7.0... Bu katsayı kullanılarak Spektral İvmeler azaltılmıştır.)

Deplasman Azaltma Katsayısı = 0.287 / 0.287 = 1.000

(B1) Katlar Arası Dayanım Düzensizliği Kontrolü (Zayıf Kat)

(TBDY 2018 - Madde 3.6.2.3)

(B1) Düzensizliği saptanmamıştır. √

(A1) BURULMA DÜZENSİZLİĞİ KONTROLU:

(TBDY 2018 - Madde 3.6.2.1)

| δMin | : Minimum Mutlak Kat Ötelemesi |
| --- | --- |
| δMax | : Maksimum Mutlak Kat Ötelemesi |
| Δ | : Göreli Kat Ötelemesi (δkolon,üst - δkolon,alt) |
| ηb | : ΔMax / Δort |

DEPREM ETKİ YÖNÜ: 1   (X-Ekseni ile 0.00 derece)

Yük Hali: Ex+ (Eşdeğer Statik Deprem X (E+))

| Kat | δMin (mm) | δMax (mm) | ΔMin (mm) | ΔMax (mm) | Δort (mm) | ηb | Ek Dışmerkezlik (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 2.293 | 3.825 | 2.293 | 3.825 | 3.059 | 1.250 > 1.20 | 5.4 |

Yük Hali: Ex- (Eşdeğer Statik Deprem X (E-))

| Kat | δMin (mm) | δMax (mm) | ΔMin (mm) | ΔMax (mm) | Δort (mm) | ηb | Ek Dışmerkezlik (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 2.901 | 3.054 | 2.901 | 3.054 | 2.977 | 1.026 ≤ 1.20 | --- |

Dikkat: Yön 1... A1 Yapıda Burulma Düzensizliği Mevcuttur.
    Max. Burulma Düzensizliği Katsayısı = 1.250 ≤ 2.0
    Deprem Tasarım Sınıfı: DTS = 1a
    Bina Yükseklik Sınıfı: BYS = 8 ≥ BYS = 4    (Hn = 4.00 m)    (TBDY 2018 - Madde 4.6.2.2)
    Ek Dışmerkezlikler uygulanarak bina yeniden analiz edilmiştir. √ 
    Yukarıdaki tabloda yeralan deplasmanlar ilk analiz tarafından oluşturulmuştur.

DEPREM ETKİ YÖNÜ: 2   (X-Ekseni ile 90.00 derece)

Yük Hali: Ey+ (Eşdeğer Statik Deprem Y (E+))

| Kat | δMin (mm) | δMax (mm) | ΔMin (mm) | ΔMax (mm) | Δort (mm) | ηb | Ek Dışmerkezlik (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 3.478 | 4.533 | 3.478 | 4.533 | 4.005 | 1.132 ≤ 1.20 | --- |

Yük Hali: Ey- (Eşdeğer Statik Deprem Y (E-))

| Kat | δMin (mm) | δMax (mm) | ΔMin (mm) | ΔMax (mm) | Δort (mm) | ηb | Ek Dışmerkezlik (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 3.906 | 3.980 | 3.906 | 3.980 | 3.943 | 1.009 ≤ 1.20 | --- |

Yön 2: A1 Düzensizliği saptanmamıştır. √

PERDE/ÇERÇEVE SİSTEMİ KONTROLU:

(TBDY 2018 - Madde 4.3.4.5 ve 4.3.4.6)

Taban Devrilme Momenti (Mo)

| Kat | h (m) | F1 (t) | Ma1 (t.m) | F2 (t) | Ma2 (t.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 4.000 | 170.287 | 681.15 | 163.588 | 654.35 |
| Mo |  |  | 681.15 |  | 654.35 |

DEPREM ETKİ YÖNÜ: 1   (X-Ekseni ile 0.00 derece)

Mdev: Perde Devrilme Momenti
Mo : Toplam Devrilme Momenti

| Eleman | Açı | M33 (+) (t.m) | M22 (+) (t.m) | Mdev (+) (t.m) | M33 (-) (t.m) | M22 (-) (t.m) | Mdev (-) (t.m) | Mdev / Mo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0.00 | 77.77 | 0.00 | 77.77 | 57.55 | 0.00 | 57.55 | 0.11 ≤ 1/3 √ |
| P2 | 0.00 | 77.80 | 0.00 | 77.80 | 57.57 | 0.00 | 57.57 | 0.11 ≤ 1/3 √ |
| P4 | 0.00 | 45.49 | 0.00 | 45.49 | 62.20 | 0.00 | 62.20 | 0.09 ≤ 1/3 √ |
| P3 | 0.00 | 45.41 | 0.00 | 45.41 | 62.15 | 0.00 | 62.15 | 0.09 ≤ 1/3 √ |
| SP2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| MDev |  |  |  | 246.48 |  |  | 239.47 |  |
| Mo |  |  |  | 681.15 |  |  | 681.15 |  |

αM = MDev / Mo = 0.36  < 0.40

Yön 1... Perde Oranı Limitin altındadır. Limit Oran (%): 40
Ancak, bina yükseklik sınıfı izin verilen değeri sağlamaktadır. Mevcut: BYS = 8, İzin verilen: BYS = 3 Bina Taşıyıcı Sistemi seçimi uygundur. Mevcut Sistem: A15 √

Yön 1... Tasarım sonuçlarının hesabında: R = 7.00 ve D = 2.50 kullanılmıştır.

DEPREM ETKİ YÖNÜ: 2   (X-Ekseni ile 90.00 derece)

Mdev: Perde Devrilme Momenti
Mo : Toplam Devrilme Momenti

| Eleman | Açı | M33 (+) (t.m) | M22 (+) (t.m) | Mdev (+) (t.m) | M33 (-) (t.m) | M22 (-) (t.m) | Mdev (-) (t.m) | Mdev / Mo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P5 | 90.00 | 110.98 | 0.00 | 110.98 | 111.42 | 0.00 | 111.42 | 0.17 ≤ 1/3 √ |
| P6 | 90.00 | 115.71 | 0.00 | 115.71 | 111.75 | 0.00 | 111.75 | 0.18 ≤ 1/3 √ |
| SP5 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP8 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP9 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP10 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP11 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP12 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP13 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP14 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP17 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP19 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP22 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP23 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP24 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP26 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP27 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP28 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP3 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP25 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP33 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP37 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP41 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP42 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP43 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP44 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP51 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP52 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP53 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP54 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP55 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP56 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP57 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP58 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP71 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP72 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP38 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP79 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP74 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP77 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP82 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| SP83 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ≤ 1/3 √ |
| MDev |  |  |  | 226.69 |  |  | 223.16 |  |
| Mo |  |  |  | 654.35 |  |  | 654.35 |  |

αM = MDev / Mo = 0.35  < 0.40

Yön 2... Perde Oranı Limitin altındadır. Limit Oran (%): 40
Ancak, bina yükseklik sınıfı izin verilen değeri sağlamaktadır. Mevcut: BYS = 8, İzin verilen: BYS = 3 Bina Taşıyıcı Sistemi seçimi uygundur. Mevcut Sistem: A15 √

Yön 2... Tasarım sonuçlarının hesabında: R = 7.00 ve D = 2.50 kullanılmıştır.

GÖRELİ KAT ÖTELEMELERİ KONTROLU:

(TBDY 2018 - Madde 4.9.1.3(a))

| h | : Kat Yüksekliği |
| --- | --- |
| ΔMax | : Azaltılmış Göreli Kat Ötelemesi (ukolon,üst - ukolon,alt) |
| δetkin | : Etkin Göreli Kat Ötelemesi (ΔMax * R/I) |

Deprem Etki Yönü: 1   (X-Ekseni ile 0.000 derece)

Hakim Periyod (T) = 0.204 sn   Sa(T,DD3) = 0.55527g   Sa(T,DD2) = 1.02522g   λ = 0.542
Dolgu Duvar Bağlantıları: Esnek Derzsiz Yapışık - Göreli Öteleme Limiti = 0.008K
Betonarme Katlarda: K = 1,  Çelik Katlarda: K = 0.5

Yük Hali: Ex+

| Kat | h (m) | ΔMax (mm) | δ etkin (mm) | Eleman | (δ / h) etkin | λ(δ / h) etkin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 4.000 | 3.865 | 18.035 | S1 | 0.005 | 0.002 ≤ 0.008 √ |

Yük Hali: Ex-

| Kat | h (m) | ΔMax (mm) | δ etkin (mm) | Eleman | (δ / h) etkin | λ(δ / h) etkin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 4.000 | 3.087 | 14.405 | S39 | 0.004 | 0.002 ≤ 0.008 √ |

Yön 1... Göreli Kat Ötelemeleri Limit Değerleri sağlamaktadır. √

Deprem Etki Yönü: 2   (X-Ekseni ile 90.000 derece)

Hakim Periyod (T) = 0.236 sn   Sa(T,DD3) = 0.55527g   Sa(T,DD2) = 1.02522g   λ = 0.542
Dolgu Duvar Bağlantıları: Esnek Derzsiz Yapışık - Göreli Öteleme Limiti = 0.008K
Betonarme Katlarda: K = 1,  Çelik Katlarda: K = 0.5

Yük Hali: Ey+

| Kat | h (m) | ΔMax (mm) | δ etkin (mm) | Eleman | (δ / h) etkin | λ(δ / h) etkin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 4.000 | 4.533 | 21.155 | S36 | 0.005 | 0.003 ≤ 0.008 √ |

Yük Hali: Ey-

| Kat | h (m) | ΔMax (mm) | δ etkin (mm) | Eleman | (δ / h) etkin | λ(δ / h) etkin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 4.000 | 3.980 | 18.574 | S36 | 0.005 | 0.003 ≤ 0.008 √ |

Yön 2... Göreli Kat Ötelemeleri Limit Değerleri sağlamaktadır. √

İKİNCİ MERTEBE ETKİLERİN GEREKLİLİĞİ KONTROLU:

(TBDY 2018 - Madde 4.9.2)

| hi | : Kat Yüksekliği |
| --- | --- |
| Δort | : Ortalama Göreli Kat Ötelemesi (δkolon,üst - δkolon,alt) |
| Wi | : Kat Sismik Ağırlığı (W = G + nQ) |
| ΣWi-n | : Toplam Sismik Ağırlık |
| Vi | : Kat Kesme Kuvveti |
| Ch | : Betonarme Katlarda=0.5, Çelik Katlarda=1.0 |
| θi (limit) | : 0.12 D / (Ch R) |

DEPREM ETKİ YÖNÜ: 1   (X-Ekseni ile 0.000 derece)

Yük Hali: Ex+ (Eşdeğer Statik Deprem X (E+))

| Kat | h (m) | Δort (mm) | Wi (t) | ΣWi-n (t) | Vi (t) | Θi = (Wi * Δi) / (Vi * hi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 4.000 | 3.062 | 573.387 | 573.387 | 170.287 | 0.0026 ≤ 0.0857 √ |

Yük Hali: Ex- (Eşdeğer Statik Deprem X (E-))

| Kat | h (m) | Δort (mm) | Wi (t) | ΣWi-n (t) | Vi (t) | Θi = (Wi * Δi) / (Vi * hi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 4.000 | 2.974 | 573.387 | 573.387 | 170.287 | 0.0025 ≤ 0.0857 √ |

Yön 1: Bu Yönde İkinci Mertebe Etkilerinin gözönüne alınması için aktif yönetmeliğe uygun olarak narinlik hesabı yöntemi kullanılmıştır. √

DEPREM ETKİ YÖNÜ: 2   (X-Ekseni ile 90.000 derece)

Yük Hali: Ey+ (Eşdeğer Statik Deprem Y (E+))

| Kat | h (m) | Δort (mm) | Wi (t) | ΣWi-n (t) | Vi (t) | Θi = (Wi * Δi) / (Vi * hi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 4.000 | 4.005 | 573.387 | 573.387 | 163.588 | 0.0035 ≤ 0.0857 √ |

Yük Hali: Ey- (Eşdeğer Statik Deprem Y (E-))

| Kat | h (m) | Δort (mm) | Wi (t) | ΣWi-n (t) | Vi (t) | Θi = (Wi * Δi) / (Vi * hi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 4.000 | 3.943 | 573.387 | 573.387 | 163.588 | 0.0035 ≤ 0.0857 √ |

Yön 2: Bu Yönde İkinci Mertebe Etkilerinin gözönüne alınması için aktif yönetmeliğe uygun olarak narinlik hesabı yöntemi kullanılmıştır. √

DÖŞEME/PERDE DÜZLEM İÇİ KAYMA GERİLMELERİ KONTROLÜ:

(TBDY 2018 - Madde 7.11.5)

| ΔVMax | : Alt ve Üst Perde Kesme Farkı (Tüm Kombinasyonların En Elverişsizi) |
| --- | --- |
| LDsm | : Perdeye Komşu Döşemelerin Toplam Uzunluğu |
| ADsm | : Perdeye Komşu Döşemelerin Toplam Kesit Alanı |
| τd | : ΔVMax / ADsm |
| τr | : μρ fyd |
| τLimit | : 0.65 (fck)1/2 (τd için limit değer) |
| ρsb | : Döşeme Bağlantı Donatısı Oranı (1m için) |
| Asb | : Döşeme Bağlantı Donatısı Alanı (eğilmeye ilave olarak 1m için) |
| P | : Her bir aktarma kirişinin taşıması gereken eksenek kuvvet |
| Asg | : Çekme aktarılan kirişte gerekli gövde donatısı |
| σb | : Basınç aktarılan kirişte oluşan max. gerilme |
| σLimit | : 0.5 fck (kiriş sargılama gerektirmeyen limit değer σb) |

| Perde | ΔVMax (t) | LDsm (m) | ADsm (m2) | τd (t/m2) | ρb | Asb (cm2/m) | Aktarma Kirişleri | P (t) | Asg (cm2) | σb (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1 | 67.407 | 3.000 | 0.36 | 187.242 ≤356.02 √ | 0.513 | 6.15 |  |  |  |  |
| P2 | 68.421 | 3.000 | 0.36 | 190.059 ≤356.02 √ | 0.520 | 6.24 |  |  |  |  |
| P4 | 56.269 | 3.000 | 0.41 | 138.936 ≤356.02 √ | 0.380 | 5.71 |  |  |  |  |
| P3 | 53.638 | 3.000 | 0.41 | 132.440 ≤356.02 √ | 0.363 | 5.44 |  |  |  |  |
| P5 | 90.135 | 3.400 | 0.41 | 220.920 ≤356.02 √ | 0.605 | 7.26 |  |  |  |  |
| P6 | 94.873 | 3.400 | 0.41 | 232.532 ≤356.02 √ | 0.637 | 7.64 |  |  |  |  |

Döşeme kalınlıkları yatay yüklerin düşey taşıyıcılara güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlamaktadır.

ELEMANLARIN ETKİN KESİT RİJİTLİK KATSAYILARI

| Eleman Tipi | Elastisite Modülü | Eksenel Alan |  | Eğilme Rijitliği | Kayma Alanı | Burulma Rijitliği |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perde Duvarlar (Kabuk Model) | 1.000 | 0.500 | Düzlem İçi | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
|  |  |  | Düzlem Dışı | 0.250 | 1.000 |  |
| Perde Duvarlar (Eşdeğer Çubuk) | 1.000 | 0.500 | Asal Yön | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
|  |  |  | Tali Yön | 0.500 | 0.500 |  |
| Bodrum Perdeleri | 1.000 | 0.800 | Düzlem İçi | 0.800 | 0.500 | 1.000 |
|  |  |  | Düzlem Dışı | 0.500 | 1.000 |  |
| Döşemeler | 1.000 | 0.250 | Düzlem İçi | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
|  |  |  | Düzlem Dışı | 0.250 | 1.000 |  |
| Kolonlar | 1.000 | 1.000 |  | 0.700 | 1.000 | 1.000 |
| Kirişler | 1.000 | 1.000 |  | 0.350 | 1.000 | 0.100 |
| Bağ Kirişleri | 1.000 | 1.000 |  | 0.150 | 1.000 | 0.100 |

KAT KÜTLELERİ, KAT AĞIRLIKLARI VE DİYAFRAM TANIMLARI:

| h | : Kat Yüksekliği |
| --- | --- |
| m, mr2 | : Kat Kütlesi ve Kütle Ataleti |
| G, Q | : Kat Sabit ve Hareketli Yükleri Toplamı |
| Qs | : Kattaki Toplam Kar Yükü |
| W | : Kat Sismik Ağırlığı (W = G + nQ) |
| Döşeme Rijitlikleri | : Düzlem içi / Düzlem dışı azaltma katsayıları |

| Kat | h (m) | m (t) | mr2 (t.m2) | G (t) | Q (t) | Qs (t) | W (t) | Kat Diyaframı | Kat SE Ağı | Döşeme Rijitlikleri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.000 | 573.387 | 76180.471 | 510.021 | 105.610 | 0.000 | 573.387 | Rijit | Yok |  |
| Toplam |  |  |  | 510.021 | 105.610 |  | 573.387 |  |  |  |

KAT AĞIRLIK MERKEZLERİ

| Bx, By | : Kat Genişlikleri |
| --- | --- |
| Xg, Yg | : Kat Kütle Merkezi Kordinatları |
| ex, ey | : Dışmerkezlikler (Bina genişliğinin yüzdesi) |

| Kat | Bx (m) | Xg (m) | ex (%) | By (m) | Yg (m) | ey (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.500000 | 11.117069 | 5.00 | 28.900000 | 14.233194 | 5.00 |

DEPREM YÜKLERİ:

DEPREM ETKİ YÖNÜ: 1   (X-Ekseni ile 0.00 derece)

R(1)= 7.0... Bu katsayı kullanılarak deprem yükleri hesaplanmıştır.
Düzensizlikler nedeniyle bu katsayıdaki olası değişiklikler tasarım kuvvetlerinin hesabında gözönüne alınmıştır.

Deprem Yüklemesi: Ex+

| Yön | Periyod (sn) | Limit Periyod (sn) | Spektral İvme (g) | Toplam Deprem Yükü (t) | Min. Deprem Yükü (t) | Ek Çatı Yükü (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0.204 | 0.277 | 0.299 | 170.287 | 35.067 | 1.277 |
| Y | 0.236 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| Kat | Fx (t) | Fy (t) | Fz (t) | Mz (t.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 170.287 | 0.000 | 0.000 | -267.19 |
| Toplam | 170.287 | 0.000 | 0.000 | -267.19 |

Deprem Yüklemesi: Ex-

| Yön | Periyod (sn) | Limit Periyod (sn) | Spektral İvme (g) | Toplam Deprem Yükü (t) | Min. Deprem Yükü (t) | Ek Çatı Yükü (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0.204 | 0.277 | 0.299 | 170.287 | 35.067 | 1.277 |
| Y | 0.236 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| Kat | Fx (t) | Fy (t) | Fz (t) | Mz (t.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 170.287 | 0.000 | 0.000 | 267.19 |
| Toplam | 170.287 | 0.000 | 0.000 | 267.19 |

DEPREM ETKİ YÖNÜ: 2   (X-Ekseni ile 90.00 derece)

R(2)= 7.0... Bu katsayı kullanılarak deprem yükleri hesaplanmıştır.
Düzensizlikler nedeniyle bu katsayıdaki olası değişiklikler tasarım kuvvetlerinin hesabında gözönüne alınmıştır.

Deprem Yüklemesi: Ey+

| Yön | Periyod (sn) | Limit Periyod (sn) | Spektral İvme (g) | Toplam Deprem Yükü (t) | Min. Deprem Yükü (t) | Ek Çatı Yükü (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0.204 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Y | 0.236 | 0.277 | 0.287 | 163.588 | 35.067 | 1.227 |

| Kat | Fx (t) | Fy (t) | Fz (t) | Mz (t.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 163.588 | 0.000 | 184.04 |
| Toplam | 0.000 | 163.588 | 0.000 | 184.04 |

Deprem Yüklemesi: Ey-

| Yön | Periyod (sn) | Limit Periyod (sn) | Spektral İvme (g) | Toplam Deprem Yükü (t) | Min. Deprem Yükü (t) | Ek Çatı Yükü (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0.204 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Y | 0.236 | 0.277 | 0.287 | 163.588 | 35.067 | 1.227 |

| Kat | Fx (t) | Fy (t) | Fz (t) | Mz (t.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 163.588 | 0.000 | -184.04 |
| Toplam | 0.000 | 163.588 | 0.000 | -184.04 |

DEPREM DURUMU BİNA DEVRİLME KONTROLU:

| hi | : Temelden En Üst Kata Kadar Ölçülen Yükseklik |
| --- | --- |
| F1, F2 | : İlgili Doğrultuda Hesaplanan Deprem Yükleri |
| Ma1, Ma2 | : İlgili Kat için Hesaplanan Devrilme Momentleri |
| Mp1, Mp2 | : İlgili Kat için Hesaplanan Devrilmeye Karşı Koyan Momentler |
| d1, d2 | : Devrilmeye Karşı Koyan Etkilerin Moment Kolu |
| Xg, Yg | : Kat Kütle Merkezi Kordinatları |
| W | : Kat Sismik Ağırlığı (W = G + nQ) |

Deprem etkileri aşağıdaki davranış faktörleri kullanılarak hesaplanmıştır: R(1) = 7.00    R(2) = 7.00

AKTİF ETKİLER:

| Kat | h (m) | F1 (t) | Ma1 (t.m) | F2 (t) | Ma2 (t.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 4.000 | 170.287 | 681.15 | 163.588 | 654.35 |
| Toplam |  |  | 681.15 |  | 654.35 |

DEVRİLMEYE KARŞI KOYAN ETKİLER (Negatif Deprem Yönü):

| Kat | W (t) | d1 (m) | Mp1 (t.m) | d2 (m) | Mp2 (t.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 573.387 | 11.117 | 6374.38 | 14.233 | 8161.12 |
| Temel | 2365.485 |  | 19505.83 |  | 23339.49 |
| Toplam |  |  | 25880.21 |  | 31500.61 |

DEVRİLMEYE KARŞI KOYAN ETKİLER (Pozitif Deprem Yönü):

| Kat | W (t) | d1 (m) | Mp1 (t.m) | d2 (m) | Mp2 (t.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | 573.387 | 11.383 | 6526.82 | 14.667 | 8409.75 |
| Temel | 2365.485 |  | 33725.88 |  | 45034.18 |
| Toplam |  |  | 40252.70 |  | 53443.93 |

Devrilme Kontrolu: Yön 1 ... Mp1 / Ma1 = 25880.21 / 681.15 =  37.9949 ≥ 2  Uygun √

Devrilme Kontrolu: Yön 2 ... Mp2 / Ma2 = 31500.61 / 654.35 =  48.1403 ≥ 2  Uygun √

YAPISAL DUZENSiZLiKLER:

| Planda Düzensizlik Durumları |  |
| --- | --- |
| (A1) Burulma Düzensizliği | : -MEVCUT- |
| (A2) Kat Diyaframı Süreksizliği | : -YOK- |
| (A3) Planda Çıkıntılar Bulunması | : -YOK- |
| Düşey Doğrultuda Düzensizlik Durumları |  |
| (B1) Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği (Zayıf Kat) | : -YOK- |
| (B2) Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği (Yumuşak Kat) | : -YOK- |
| (B3) Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği | : -YOK- |

ÖZET SONUÇ RAPORU:

Bu Yapıda Eşdeğer Statik Deprem Yükü Yöntemi kullanılabilir.

Yapıda Tek Etkin Kat mevcuttur. Düzensizlik:  kontrolu yapılamadı.

(B1) Düzensizliği saptanmamıştır. √

Dikkat: Yön 1... A1 Yapıda Burulma Düzensizliği Mevcuttur.
    Max. Burulma Düzensizliği Katsayısı = 1.250 ≤ 2.0
    Deprem Tasarım Sınıfı: DTS = 1a
    Bina Yükseklik Sınıfı: BYS = 8 ≥ BYS = 4    (Hn = 4.00 m)    (TBDY 2018 - Madde 4.6.2.2)
    Ek Dışmerkezlikler uygulanarak bina yeniden analiz edilmiştir. √ 
    Yukarıdaki tabloda yeralan deplasmanlar ilk analiz tarafından oluşturulmuştur.

Yön 1... Perde Oranı Limitin altındadır. Limit Oran (%): 40
Ancak, bina yükseklik sınıfı izin verilen değeri sağlamaktadır. Mevcut: BYS = 8, İzin verilen: BYS = 3 Bina Taşıyıcı Sistemi seçimi uygundur. Mevcut Sistem: A15 √

Yön 2... Perde Oranı Limitin altındadır. Limit Oran (%): 40
Ancak, bina yükseklik sınıfı izin verilen değeri sağlamaktadır. Mevcut: BYS = 8, İzin verilen: BYS = 3 Bina Taşıyıcı Sistemi seçimi uygundur. Mevcut Sistem: A15 √

Yön 1... Göreli Kat Ötelemeleri Limit Değerleri sağlamaktadır. √

Yön 2... Göreli Kat Ötelemeleri Limit Değerleri sağlamaktadır. √

Yön 1: Bu Yönde İkinci Mertebe Etkilerinin gözönüne alınması için aktif yönetmeliğe uygun olarak narinlik hesabı yöntemi kullanılmıştır.

Yön 2: Bu Yönde İkinci Mertebe Etkilerinin gözönüne alınması için aktif yönetmeliğe uygun olarak narinlik hesabı yöntemi kullanılmıştır.

Devrilme Kontrolu: Yön 1 ... Mp1 / Ma1 = 25880.21 / 681.15 =  37.9949 ≥ 2  Uygun

Devrilme Kontrolu: Yön 2 ... Mp2 / Ma2 = 31500.61 / 654.35 =  48.1403 ≥ 2  Uygun

Bu Yapıda Eşdeğer Statik Deprem Yükü Yöntemi kullanılabilir.

Düğüm Noktası Kesme Güvenliği Kontrolleri

| TBDY [2018] | Türkiye Bina Deprem Yonetmeliği |
| --- | --- |
| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |

Yük Kombinasyonları

| 9 | G+Q+0.2S+0.3Ez+Ex++0.3Ey- |
| --- | --- |
| 10 | G+Q+0.2S+0.3Ez-Ex+-0.3Ey- |
| 11 | G+Q+0.2S+0.3Ez+Ex-+0.3Ey+ |
| 12 | G+Q+0.2S+0.3Ez-Ex--0.3Ey+ |
| 13 | G+Q+0.2S+0.3Ez+Ex+-0.3Ey+ |
| 14 | G+Q+0.2S+0.3Ez-Ex++0.3Ey+ |
| 15 | G+Q+0.2S+0.3Ez+Ex--0.3Ey- |
| 16 | G+Q+0.2S+0.3Ez-Ex-+0.3Ey- |
| 17 | G+Q+0.2S+0.3Ez+0.3Ex-+Ey+ |
| 18 | G+Q+0.2S+0.3Ez-0.3Ex--Ey+ |
| 19 | G+Q+0.2S+0.3Ez+0.3Ex++Ey- |
| 20 | G+Q+0.2S+0.3Ez-0.3Ex+-Ey- |
| 21 | G+Q+0.2S+0.3Ez-0.3Ex++Ey+ |
| 22 | G+Q+0.2S+0.3Ez+0.3Ex+-Ey+ |
| 23 | G+Q+0.2S+0.3Ez-0.3Ex-+Ey- |
| 24 | G+Q+0.2S+0.3Ez+0.3Ex--Ey- |
| 25 | 0.9G-0.3Ez+Ex++0.3Ey-+H+x |
| 26 | 0.9G-0.3Ez-Ex+-0.3Ey-+H-x |
| 27 | 0.9G-0.3Ez+Ex-+0.3Ey++H+x |
| 28 | 0.9G-0.3Ez-Ex--0.3Ey++H-x |
| 29 | 0.9G+0.3Ez+Ex+-0.3Ey++H+x |
| 30 | 0.9G+0.3Ez-Ex++0.3Ey++H-x |
| 31 | 0.9G+0.3Ez+Ex--0.3Ey-+H+x |
| 32 | 0.9G+0.3Ez-Ex-+0.3Ey-+H-x |
| 33 | 0.9G-0.3Ez+0.3Ex-+Ey++H+y |
| 34 | 0.9G-0.3Ez-0.3Ex--Ey++H-y |
| 35 | 0.9G-0.3Ez+0.3Ex++Ey-+H+y |
| 36 | 0.9G-0.3Ez-0.3Ex+-Ey-+H-y |
| 37 | 0.9G+0.3Ez-0.3Ex++Ey++H+y |
| 38 | 0.9G+0.3Ez+0.3Ex+-Ey++H-y |
| 39 | 0.9G+0.3Ez-0.3Ex-+Ey-+H+y |
| 40 | 0.9G+0.3Ez+0.3Ex--Ey-+H-y |

Notasyon ve Formuller

| VAlt | : | Alt düğüm noktasındaki kesme kuvveti |
| --- | --- | --- |
| VÜst | : | Üst düğüm noktasındaki kesme kuvveti |
| Ve | : | Kolon, kiriş, birleşim bölgesi ve perdede enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti |
| Vkol | : | Düğüm noktasının üstünde ve altında Bölüm 4’e göre hesaplanan kolon kesme kuvvetlerinin küçük olanı |
| bw | : | Kirişin gövde genişliği |
| bj | : | Gözönüne alınan deprem doğrultusunda, birleşim bölgesine saplanan kirişin kolonla aynı genişlikte olması veya kolonun her iki yanından da taşması durumunda kolon genişliği, aksi durumda kirişin düşey orta ekseninden itibaren kolon kenarlarına olan mesafelerden küçük olanının iki katı |
| h | : | Kolonun gözönüne alınan deprem doğrultusundaki enkesit boyutu |
| As1 | : | Kolon kiriş düğüm noktasının bir tarafında, kirişin negatif momentini karşılamak için üste konulan çekme donatısının toplam alanı |
| As2 | : | Kolon kiriş düğüm noktasının As1’e göre öbür tarafında, kirişin pozitif momentini karşılamak için alta konulan çekme donatısının toplam alanı |

| Ve | : | 1.25 Fyk(As1 + As2) - Vkol |  | TBDY 2018 (7.11) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vkol | : | min(Va, Vu) |  | TBDY 2018 (7.5.2.1) |  |
| Ve,max | : | 1.70 bj h (Fck)0.5 | (Kuşatılmış) | TBDY 2018 (7.12) |  |
| Ve,max | : | 1.00 bj h (Fck)0.5 | (Kuşatılmamış) | TBDY 2018 (7.13) |  |

X-Yönü Kontrolleri

| Kat | Kolon | bj (cm) | h (cm) | VAlt , VÜst (t) | Kuşatılmış | Kiriş | bw (cm) | As,Üst (cm2) | As,Alt (cm2) | Vkol (t) | Ve (t) | Ve,max (t) | Durumu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | S5 | 25.0 | 30.0 | 2.896 | Evet | K107 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 2.896 | 39.162 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K108 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S6 | 25.0 | 30.0 | 2.992 | Evet | K108 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 2.992 | 39.066 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K109 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S12 | 25.0 | 30.0 | 2.636 | Evet | K113 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 2.636 | 39.422 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K114 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S11 | 25.0 | 30.0 | 2.695 | Evet | K112 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 2.695 | 39.363 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K113 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S17 | 25.0 | 30.0 | 2.434 | Evet | K117 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 2.434 | 39.624 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K118 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S18 | 25.0 | 30.0 | 2.549 | Evet | K118 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 2.549 | 39.510 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K119 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S29 | 25.0 | 30.0 | 3.101 | Evet | K127 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 3.101 | 38.957 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K128 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S34 | 25.0 | 30.0 | 3.176 | Evet | K131 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 3.176 | 38.882 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K132 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S39 | 25.0 | 30.0 | 2.763 | Hayır | K136 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 2.763 | 39.295 | 41.079 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K137 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S40 | 25.0 | 30.0 | 3.321 | Hayır | K137 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 3.321 | 38.738 | 41.079 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K138 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S35 | 25.0 | 30.0 | 2.967 | Evet | K132 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 2.967 | 39.091 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K133 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S36 | 25.0 | 30.0 | 2.639 | Hayır | K133 (J) | 25.0 | 4.62 | 4.62 | 2.639 | 21.606 | 41.079 | √ |
| Kat: 1 | S31 | 25.0 | 30.0 | 2.675 | Hayır | K129 (J) | 25.0 | 4.62 | 4.62 | 2.675 | 21.571 | 41.079 | √ |
| Kat: 1 | S30 | 25.0 | 30.0 | 2.887 | Evet | K128 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 2.887 | 39.171 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K129 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S38 | 25.0 | 30.0 | 2.730 | Hayır | K135 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 2.730 | 39.328 | 41.079 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K136 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S37 | 25.0 | 30.0 | 3.423 | Hayır | K134 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 3.423 | 38.635 | 41.079 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K135 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S3 | 25.0 | 80.0 | 16.229 | Hayır |  |  |  |  | 16.229 | 8.016 | 109.545 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K106 (I) | 25.0 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S9 | 25.0 | 80.0 | 15.063 | Hayır |  |  |  |  | 15.063 | 9.182 | 109.545 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K111 (I) | 25.0 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S15 | 25.0 | 80.0 | 15.716 | Hayır |  |  |  |  | 15.716 | 8.529 | 109.545 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K116 (I) | 25.0 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S21 | 25.0 | 80.0 | 15.420 | Hayır |  |  |  |  | 15.420 | 8.825 | 109.545 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K121 (I) | 25.0 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S20 | 25.0 | 45.0 | 5.435 | Hayır | K120 (J) | 25.0 | 4.62 | 4.62 | 5.435 | 18.810 | 61.619 | √ |
| Kat: 1 | S14 | 25.0 | 80.0 | 15.677 | Hayır | K115 (J) | 25.0 | 4.62 | 4.62 | 15.677 | 8.568 | 109.545 | √ |
| Kat: 1 | S8 | 25.0 | 80.0 | 16.600 | Hayır | K110 (J) | 25.0 | 4.62 | 4.62 | 16.600 | 7.645 | 109.545 | √ |
| Kat: 1 | S25 | 25.0 | 30.0 | 3.416 | Evet | K124 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 3.416 | 38.642 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K125 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S19 | 25.0 | 30.0 | 2.858 | Evet | K119 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 2.858 | 39.200 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K120 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S32 | 60.0 | 60.0 | 14.088 | Hayır |  |  |  |  | 14.088 | 28.135 | 197.180 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K130 (I) | 25.0 | 8.04 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S27 | 60.0 | 60.0 | 14.072 | Hayır |  |  |  |  | 14.072 | 20.729 | 197.180 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K126 (I) | 25.0 | 6.63 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S28 | 40.0 | 60.0 | 14.662 | Hayır | K126 (J) | 25.0 | 6.88 | 4.62 | 14.662 | 45.704 | 131.453 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K127 (I) | 25.0 | 6.88 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S33 | 35.0 | 60.0 | 15.611 | Hayır | K130 (J) | 25.0 | 8.29 | 4.62 | 15.611 | 52.177 | 115.022 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K131 (I) | 25.0 | 8.29 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S23 | 25.0 | 100.0 | 30.787 | Hayır | K122 (J) | 25.0 | 4.62 | 4.62 | 30.787 | 17.704 | 136.931 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K123 (I) | 25.0 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S24 | 25.0 | 100.0 | 31.482 | Hayır | K123 (J) | 25.0 | 6.16 | 4.62 | 31.482 | 25.090 | 136.931 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K124 (I) | 25.0 | 6.16 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S22 | 25.0 | 30.0 | 3.480 | Evet | K121 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 3.480 | 38.578 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K122 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S16 | 25.0 | 30.0 | 2.927 | Evet | K116 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 2.927 | 39.131 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K117 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S4 | 25.0 | 30.0 | 3.420 | Evet | K106 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 3.420 | 38.638 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K107 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S10 | 25.0 | 30.0 | 3.088 | Evet | K111 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 3.088 | 38.970 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K112 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S1 | 25.0 | 30.0 | 4.163 | Hayır | K101 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 4.163 | 37.895 | 41.079 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K102 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S13 | 25.0 | 30.0 | 3.119 | Evet | K114 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 3.119 | 38.939 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K115 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S7 | 25.0 | 30.0 | 3.510 | Evet | K109 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 3.510 | 38.548 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K110 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S26 | 25.0 | 45.0 | 5.250 | Hayır | K125 (J) | 25.0 | 4.62 | 4.62 | 5.250 | 18.996 | 61.619 | √ |
| Kat: 1 | S2 | 25.0 | 30.0 | 4.045 | Hayır | K104 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 4.045 | 38.013 | 41.079 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K105 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |

Y-Yönü Kontrolleri

| Kat | Kolon | bj (cm) | h (cm) | VAlt , VÜst (t) | Kuşatılmış | Kiriş | bw (cm) | As,Üst (cm2) | As,Alt (cm2) | Vkol (t) | Ve (t) | Ve,max (t) | Durumu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat: 1 | S5 | 25.0 | 30.0 | 4.259 | Evet | K157 (J) | 25.0 | 4.62 | 4.62 | 4.259 | 44.232 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K156 (I) | 25.0 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S6 | 25.0 | 30.0 | 4.472 | Evet | K161 (J) | 25.0 | 4.62 | 4.62 | 4.472 | 44.019 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K160 (I) | 25.0 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S12 | 25.0 | 30.0 | 3.699 | Evet | K162 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 3.699 | 38.360 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K161 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S11 | 25.0 | 30.0 | 3.554 | Evet | K158 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 3.554 | 38.504 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K157 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S17 | 25.0 | 30.0 | 3.975 | Evet | K159 (J) | 25.0 | 5.75 | 4.62 | 3.975 | 50.453 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K158 (I) | 25.0 | 5.75 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S18 | 25.0 | 30.0 | 4.214 | Evet | K163 (J) | 25.0 | 5.75 | 4.62 | 4.214 | 50.214 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K162 (I) | 25.0 | 5.75 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S29 | 25.0 | 30.0 | 3.943 | Evet | K165 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 3.943 | 38.115 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K164 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S34 | 25.0 | 30.0 | 3.642 | Evet | K166 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 3.642 | 38.416 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K165 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S39 | 25.0 | 30.0 | 3.049 | Hayır |  |  |  |  | 3.049 | 21.196 | 41.079 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K166 (I) | 25.0 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S40 | 25.0 | 30.0 | 3.204 | Hayır |  |  |  |  | 3.204 | 21.042 | 41.079 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K173 (I) | 25.0 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S35 | 25.0 | 30.0 | 3.910 | Evet | K173 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 3.910 | 38.148 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K172 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S36 | 25.0 | 30.0 | 3.945 | Hayır | K180 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 3.945 | 38.113 | 41.079 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K179 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S31 | 25.0 | 30.0 | 4.299 | Hayır | K179 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 4.299 | 37.759 | 41.079 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K178 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S30 | 25.0 | 30.0 | 3.941 | Evet | K172 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 3.941 | 38.117 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K171 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S38 | 25.0 | 30.0 | 3.600 | Hayır |  |  |  |  | 3.600 | 20.645 | 41.079 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K155 (I) | 25.0 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S37 | 30.0 | 30.0 | 3.699 | Hayır |  |  |  |  | 3.699 | 20.547 | 49.295 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K152 (I) | 25.0 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S3 | 25.0 | 30.0 | 6.556 | Hayır | K140 (J) | 25.0 | 4.62 | 3.39 | 6.556 | 35.502 | 41.079 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K139 (I) | 25.0 | 4.62 | 3.39 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S9 | 25.0 | 30.0 | 7.863 | Hayır | K141 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 7.863 | 34.195 | 41.079 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K140 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S15 | 25.0 | 30.0 | 8.041 | Hayır | K145 (J) | 25.0 | 6.16 | 4.62 | 8.041 | 24.286 | 41.079 | √ |
| Kat: 1 | S15 | 25.0 | 30.0 | 8.041 | Hayır |  |  |  |  | 8.041 | 16.204 | 41.079 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K141 (I) | 25.0 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S21 | 25.0 | 30.0 | 9.172 | Hayır | K142 (J) | 25.0 | 4.62 | 4.62 | 9.172 | 15.073 | 41.079 | √ |
| Kat: 1 | S21 | 25.0 | 30.0 | 9.172 | Hayır |  |  |  |  | 9.172 | 23.155 | 41.079 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K145 (I) | 25.0 | 6.16 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S20 | 25.0 | 35.0 | 8.457 | Hayır | K174 (J) | 25.0 | 4.62 | 4.62 | 8.457 | 40.033 | 47.926 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K177 (I) | 25.0 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S14 | 25.0 | 30.0 | 8.919 | Hayır | K177 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 8.919 | 33.140 | 41.079 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K176 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S8 | 25.0 | 30.0 | 7.572 | Hayır | K176 (J) | 25.0 | 4.62 | 4.62 | 7.572 | 40.918 | 41.079 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K175 (I) | 25.0 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S25 | 25.0 | 30.0 | 4.299 | Evet | K171 (J) | 25.0 | 6.16 | 6.16 | 4.299 | 60.355 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K170 (I) | 25.0 | 6.16 | 6.16 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S19 | 25.0 | 30.0 | 4.362 | Evet | K170 (J) | 25.0 | 6.16 | 6.16 | 4.362 | 60.292 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K169 (I) | 25.0 | 6.16 | 6.16 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S32 | 25.0 | 60.0 | 25.034 | Hayır | K144 (J) | 25.0 | 6.16 | 4.62 | 25.034 | 31.539 | 82.158 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K143 (I) | 25.0 | 6.16 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S27 | 25.0 | 60.0 | 26.701 | Hayır | K143 (J) | 25.0 | 6.16 | 4.62 | 26.701 | 29.872 | 82.158 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K142 (I) | 25.0 | 6.16 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S28 | 25.0 | 60.0 | 26.479 | Hayır | K154 (J) | 25.0 | 6.16 | 4.62 | 26.479 | 30.093 | 82.158 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K153 (I) | 25.0 | 6.16 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S33 | 25.0 | 60.0 | 25.022 | Hayır | K155 (J) | 25.0 | 6.16 | 4.62 | 25.022 | 31.550 | 82.158 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K154 (I) | 25.0 | 6.16 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S23 | 25.0 | 30.0 | 10.292 | Hayır | K153 (J) | 25.0 | 6.16 | 4.62 | 10.292 | 22.035 | 41.079 | √ |
| Kat: 1 | S23 | 25.0 | 30.0 | 10.292 | Hayır |  |  |  |  | 10.292 | 24.509 | 41.079 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K159 (I) | 25.0 | 6.63 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S24 | 25.0 | 30.0 | 9.307 | Hayır | K164 (J) | 25.0 | 4.62 | 4.62 | 9.307 | 14.938 | 41.079 | √ |
| Kat: 1 | S24 | 25.0 | 30.0 | 9.307 | Hayır |  |  |  |  | 9.307 | 25.494 | 41.079 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K163 (I) | 25.0 | 6.63 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S22 | 30.0 | 30.0 | 2.922 | Evet | K150 (J) | 25.0 | 8.29 | 4.62 | 2.922 | 64.866 | 83.802 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K149 (I) | 25.0 | 8.29 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S16 | 30.0 | 30.0 | 3.926 | Evet | K149 (J) | 25.0 | 6.16 | 4.62 | 3.926 | 52.646 | 83.802 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K148 (I) | 25.0 | 6.16 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S4 | 30.0 | 30.0 | 3.234 | Evet | K147 (J) | 25.0 | 6.16 | 4.62 | 3.234 | 53.339 | 83.802 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K146 (I) | 25.0 | 6.16 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S10 | 30.0 | 30.0 | 3.695 | Evet | K148 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 3.695 | 38.363 | 83.802 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K147 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S1 | 30.0 | 30.0 | 3.237 | Hayır | K146 (J) | 25.0 | 4.62 | 4.62 | 3.237 | 21.008 | 49.295 | √ |
| Kat: 1 | S13 | 25.0 | 30.0 | 4.048 | Evet | K169 (J) | 25.0 | 3.39 | 4.62 | 4.048 | 38.010 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K168 (I) | 25.0 | 3.39 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S7 | 25.0 | 30.0 | 3.556 | Evet | K168 (J) | 25.0 | 6.16 | 4.62 | 3.556 | 53.016 | 69.835 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K167 (I) | 25.0 | 6.16 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S26 | 25.0 | 35.0 | 8.086 | Hayır | K178 (J) | 25.0 | 4.62 | 4.62 | 8.086 | 40.405 | 47.926 | √ |
|  |  |  |  |  |  | K174 (I) | 25.0 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |
| Kat: 1 | S2 | 25.0 | 30.0 | 3.464 | Hayır | K167 (J) | 25.0 | 4.62 | 4.62 | 3.464 | 20.782 | 41.079 | √ |

Deprem Hesap Sonuçları

Özdeğer Sistem Modal Haller

MODALALL

| Denklem Sayısı | 1227 |
| --- | --- |
| Kütle Sayısı | 3 |
| Özdeğer Sayısı | 3 |

Özdeğerler ve Frekanslar

| Mod | Periyot (sn) | Frekans (çevrim/sn) | Açısal Frekans (rad/sn) | Özdeğer (rad/sn)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.235633 | 4.243882 | 26.665097 | 711.027424 |
| 2 | 0.203814 | 4.906426 | 30.827984 | 950.364616 |
| 3 | 0.181747 | 5.502142 | 34.570978 | 1195.152541 |

Modal Katkı Çarpanı

| Mod | Periyot (sn) | X-dir | Y-dir | Z-dir | X-rot | Y-rot | Z-rot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.235633 | -1.802706 | 23.276309 | 0 | 0 | 0 | 57.848863 |
| 2 | 0.203814 | 21.124036 | 3.878663 | 0 | 0 | 0 | -120.58379 |
| 3 | 0.181747 | 10.982001 | -3.639836 | 0 | 0 | 0 | 241.44059 |

Etkin Kütle Oranı (%)

| Mod | Periyot (sn) | X-dir | Y-dir | Z-dir | X-rot | Y-rot | Z-rot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.235633 | 0.570052 | 95.037103 | 0 | 0 | 0 | 4.392845 |
| 2 | 0.203814 | 78.274222 | 2.638937 | 0 | 0 | 0 | 19.08684 |
| 3 | 0.181747 | 21.155726 | 2.32396 | 0 | 0 | 0 | 76.520315 |

Toplam Etkin Kütle Oranı (%)

| Mod | Periyot (sn) | X-dir | Y-dir | Z-dir | X-rot | Y-rot | Z-rot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.235633 | 0.570052 | 95.037103 | 0 | 0 | 0 | 4.392845 |
| 2 | 0.203814 | 78.844274 | 97.67604 | 0 | 0 | 0 | 23.479685 |
| 3 | 0.181747 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |

MODALSUPER

| Denklem Sayısı | 1227 |
| --- | --- |
| Kütle Sayısı | 3 |
| Özdeğer Sayısı | 3 |

Özdeğerler ve Frekanslar

| Mod | Periyot (sn) | Frekans (çevrim/sn) | Açısal Frekans (rad/sn) | Özdeğer (rad/sn)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.235633 | 4.243882 | 26.665097 | 711.027424 |
| 2 | 0.203814 | 4.906426 | 30.827984 | 950.364616 |
| 3 | 0.181747 | 5.502142 | 34.570978 | 1195.152541 |

Modal Katkı Çarpanı

| Mod | Periyot (sn) | X-dir | Y-dir | Z-dir | X-rot | Y-rot | Z-rot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.235633 | -1.802706 | 23.276309 | 0 | 0 | 0 | 57.848863 |
| 2 | 0.203814 | 21.124036 | 3.878663 | 0 | 0 | 0 | -120.58379 |
| 3 | 0.181747 | 10.982001 | -3.639836 | 0 | 0 | 0 | 241.44059 |

Etkin Kütle Oranı (%)

| Mod | Periyot (sn) | X-dir | Y-dir | Z-dir | X-rot | Y-rot | Z-rot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.235633 | 0.570052 | 95.037103 | 0 | 0 | 0 | 4.392845 |
| 2 | 0.203814 | 78.274222 | 2.638937 | 0 | 0 | 0 | 19.08684 |
| 3 | 0.181747 | 21.155726 | 2.32396 | 0 | 0 | 0 | 76.520315 |

Toplam Etkin Kütle Oranı (%)

| Mod | Periyot (sn) | X-dir | Y-dir | Z-dir | X-rot | Y-rot | Z-rot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.235633 | 0.570052 | 95.037103 | 0 | 0 | 0 | 4.392845 |
| 2 | 0.203814 | 78.844274 | 97.67604 | 0 | 0 | 0 | 23.479685 |
| 3 | 0.181747 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |

Eksenel Yük Karşılaştırma Raporu

TOPLAM YÜK (Döşemeler Kullanılarak):

G - Sabit Yükler:

| Kat | Kolon | Perde | Kiriş | Döşeme | Nervür Döşeme | Toplam (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (+4.50 m) | 61.350 | 23.500 | 97.250 | 326.763 | 0.000 | 508.863 |
| Toplam |  |  |  |  |  | 508.863 |

Q - Hareketli Yükler:

| Kat | Kolon | Perde | Kiriş | Döşeme | Nervür Döşeme | Toplam (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (+4.50 m) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 105.291 | 0.000 | 105.291 |
| Toplam |  |  |  |  |  | 105.291 |

TOPLAM YÜK (Kirişlere Dağıtıldıktan Sonra):

G - Sabit Yükler:

| Kat | Kolon | Perde | Kiriş | Döşeme | Nervür Döşeme | Toplam (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (+4.50 m) | 61.350 | 30.012 | 418.659 | 0.000 | 0.000 | 510.021 |
| Toplam |  |  |  |  |  | 510.021 |

Q - Hareketli Yükler:

| Kat | Kolon | Perde | Kiriş | Döşeme | Nervür Döşeme | Toplam (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (+4.50 m) | 0.000 | 2.120 | 103.490 | 0.000 | 0.000 | 105.610 |
| Toplam |  |  |  |  |  | 105.610 |

BINA ANALİZİ KOLON VE PERDE EKSENEL YÜKLERİ:

| Kat | G (t) | Delta G (t) | Q (t) | Delta Q (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (+4.50 m) | 506.824 | 506.824 | 104.651 | 104.651 |
| Toplam |  | 506.824 |  | 104.651 |

Not: Bu tabloda yeralan değerler analiz sonucunda hesaplanan kolon ve perdelerin eksenel kuvvetlerinin toplamıdır.

BİNA ANALİZİ TOPLAM TABAN REAKSİYONLARI:

|  | G (t) | Q (t) |
| --- | --- | --- |
| Toplam | 506.824 | 104.651 |

Not: Bu tabloda yeralan değerler analiz sonucunda hesaplanan mesnetlenmiş düğüm noktalarının düşey reaksiyonları toplamıdır.

Mod Şekilleri

Kat: 1 (+4.50 m)

Yatay Modlar

| Mod | DX (mm) | DY (mm) | DZ (mm) | RX (rad) | RY (rad) | RZ (rad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mod: 1 | -2.907 | 23.917 | -0.02 | -8.8286E-003 | -1.3763E-003 | 4.9336E-004 |
| Mod: 2 | 23.175 | 3.918 | -0.022 | -1.4382E-003 | 9.7838E-003 | -1.0607E-003 |
| Mod: 3 | 6.13 | -3.541 | 0.002 | 1.3227E-003 | 1.6461E-003 | 2.0586E-003 |

Kolon/Perde Donatı Hesapları

| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |
| --- | --- |
| TBDY [2018] | Türkiye Bina Deprem Yonetmeliği |

S1  (A-3)   Kat: 1 (30/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 14 - (G+Q+0.2S+0.3Ez-Ex++0.3Ey+)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 8.707 | - | 8.707 | t |
| M22 | 1.59 | 0.21 | 1.59 | t.m |
| M33 | -2.99 | -0.21 | -2.99 | t.m |
| NMax | 162.000 | Nmax,s | 108.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 14.2 cm / 31.91 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 3.363 / 3.412 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 9.00 cm2 |
| Vc = | 4.969 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.37 | 12.32 cm2 |
| Vr(1/2) = | 23.586 / 23.586 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 41.901 | t |  |  |  |  |  | 8ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S2  (A-@3)   Kat: 1 (30/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 25 - (0.9G-0.3Ez+Ex++0.3Ey-+H+x)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 4.151 | - | 4.151 | t |
| M22 | 1.11 | 0.10 | 1.11 | t.m |
| M33 | 2.80 | 0.10 | 2.80 | t.m |
| NMax | 162.000 | Nmax,s | 108.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 27.8 cm / 70.76 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 3.817 / 3.410 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 9.00 cm2 |
| Vc = | 4.905 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.37 | 12.32 cm2 |
| Vr(1/2) = | 23.579 / 23.579 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 41.901 | t |  |  |  |  |  | 8ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S3  (B-1)   Kat: 1 (80/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 25 - (0.9G-0.3Ez+Ex++0.3Ey-+H+x)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 7.962 | - | 7.962 | t |
| M22 | 2.04 | 0.19 | 2.04 | t.m |
| M33 | 20.19 | 0.31 | 20.19 | t.m |
| NMax | 432.000 | Nmax,s | 288.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 9.5 cm / 47.52 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 13.504 / 5.131 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 24.00 cm2 |
| Vc = | 0.000 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.03 | 24.63 cm2 |
| Vr(1/2) = | 68.255 / 56.302 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 111.735 | t |  |  |  |  |  | 16ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S4  (B-3)   Kat: 1 (30/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 36 - (0.9G-0.3Ez-0.3Ex+-Ey-+H-y)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 10.925 | - | 10.925 | t |
| M22 | -2.47 | -0.26 | -2.47 | t.m |
| M33 | -0.59 | -0.26 | -0.59 | t.m |
| NMax | 162.000 | Nmax,s | 108.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 6.3 cm / 7.59 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 2.915 / 3.238 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 9.00 cm2 |
| Vc = | 5.070 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.37 | 12.32 cm2 |
| Vr(1/2) = | 23.827 / 23.827 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 41.901 | t |  |  |  |  |  | 8ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S5  (B-5)   Kat: 1 (30/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 35 - (0.9G-0.3Ez+0.3Ex++Ey-+H+y)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 6.305 | - | 6.305 | t |
| M22 | 3.05 | 0.15 | 3.05 | t.m |
| M33 | 0.69 | 0.15 | 0.69 | t.m |
| NMax | 162.000 | Nmax,s | 108.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 6.2 cm / 6.70 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 2.361 / 3.476 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 9.00 cm2 |
| Vc = | 4.923 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.37 | 12.32 cm2 |
| Vr(1/2) = | 23.709 / 23.709 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 41.901 | t |  |  |  |  |  | 8ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S6  (B-6)   Kat: 1 (30/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 33 - (0.9G-0.3Ez+0.3Ex-+Ey++H+y)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 6.378 | - | 6.378 | t |
| M22 | 3.17 | 0.15 | 3.17 | t.m |
| M33 | 0.21 | 0.15 | 0.21 | t.m |
| NMax | 162.000 | Nmax,s | 108.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 4.7 cm / 1.35 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 2.463 / 3.623 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 9.00 cm2 |
| Vc = | 4.925 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.37 | 12.32 cm2 |
| Vr(1/2) = | 23.604 / 23.604 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 41.901 | t |  |  |  |  |  | 8ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S7  (B-@3)   Kat: 1 (30/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 34 - (0.9G-0.3Ez-0.3Ex--Ey++H-y)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 11.278 | - | 11.278 | t |
| M22 | -2.64 | -0.27 | -2.64 | t.m |
| M33 | -0.39 | -0.27 | -0.39 | t.m |
| NMax | 162.000 | Nmax,s | 108.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 5.6 cm / 4.90 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 3.044 / 3.592 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 9.00 cm2 |
| Vc = | 5.067 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.37 | 12.32 cm2 |
| Vr(1/2) = | 23.870 / 23.870 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 41.901 | t |  |  |  |  |  | 8ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S8  (B-10)   Kat: 1 (80/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 25 - (0.9G-0.3Ez+Ex++0.3Ey-+H+x)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 10.608 | - | 10.608 | t |
| M22 | 0.42 | 0.25 | 0.42 | t.m |
| M33 | 21.12 | 0.41 | 21.12 | t.m |
| NMax | 432.000 | Nmax,s | 288.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 29.0 cm / 48.05 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 13.796 / 5.792 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 24.00 cm2 |
| Vc = | 0.000 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.03 | 24.63 cm2 |
| Vr(1/2) = | 68.265 / 56.310 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 111.735 | t |  |  |  |  |  | 16ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S9  (C-1)   Kat: 1 (80/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 26 - (0.9G-0.3Ez-Ex+-0.3Ey-+H-x)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 7.495 | - | 7.495 | t |
| M22 | -2.92 | -0.18 | -2.92 | t.m |
| M33 | -19.32 | -0.29 | -19.32 | t.m |
| NMax | 432.000 | Nmax,s | 288.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 27.5 cm / 47.65 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 12.290 / 6.047 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 24.00 cm2 |
| Vc = | 0.000 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.03 | 24.63 cm2 |
| Vr(1/2) = | 68.050 / 56.114 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 111.735 | t |  |  |  |  |  | 16ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S10  (C-3)   Kat: 1 (30/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 36 - (0.9G-0.3Ez-0.3Ex+-Ey-+H-y)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 7.273 | - | 7.273 | t |
| M22 | -2.80 | -0.17 | -2.80 | t.m |
| M33 | -0.56 | -0.17 | -0.56 | t.m |
| NMax | 162.000 | Nmax,s | 108.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 5.9 cm / 6.37 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 2.604 / 3.518 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 9.00 cm2 |
| Vc = | 4.967 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.37 | 12.32 cm2 |
| Vr(1/2) = | 23.631 / 23.631 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 41.901 | t |  |  |  |  |  | 8ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S11  (C-5)   Kat: 1 (30/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 36 - (0.9G-0.3Ez-0.3Ex+-Ey-+H-y)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 6.624 | - | 6.624 | t |
| M22 | -2.73 | -0.16 | -2.73 | t.m |
| M33 | -0.52 | -0.16 | -0.52 | t.m |
| NMax | 162.000 | Nmax,s | 108.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 5.7 cm / 5.87 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 2.112 / 2.984 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 9.00 cm2 |
| Vc = | 4.937 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.37 | 12.32 cm2 |
| Vr(1/2) = | 23.632 / 23.632 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 41.901 | t |  |  |  |  |  | 8ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S12  (C-6)   Kat: 1 (30/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 34 - (0.9G-0.3Ez-0.3Ex--Ey++H-y)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 6.449 | - | 6.449 | t |
| M22 | -2.81 | -0.15 | -2.81 | t.m |
| M33 | -0.38 | -0.15 | -0.38 | t.m |
| NMax | 162.000 | Nmax,s | 108.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 5.2 cm / 4.18 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 2.156 / 3.084 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 9.00 cm2 |
| Vc = | 4.933 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.37 | 12.32 cm2 |
| Vr(1/2) = | 23.570 / 23.570 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 41.901 | t |  |  |  |  |  | 8ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S13  (C-@3)   Kat: 1 (30/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 38 - (0.9G+0.3Ez+0.3Ex+-Ey++H-y)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 11.630 | - | 11.630 | t |
| M22 | -3.29 | -0.28 | -3.29 | t.m |
| M33 | 0.72 | 0.28 | 0.72 | t.m |
| NMax | 162.000 | Nmax,s | 108.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 4.8 cm / 74.10 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 2.669 / 3.519 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 9.00 cm2 |
| Vc = | 4.973 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.37 | 12.32 cm2 |
| Vr(1/2) = | 23.626 / 23.626 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 41.901 | t |  |  |  |  |  | 8ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S14  (C-10)   Kat: 1 (80/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 25 - (0.9G-0.3Ez+Ex++0.3Ey-+H+x)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 8.138 | - | 8.138 | t |
| M22 | 0.26 | 0.20 | 0.26 | t.m |
| M33 | 19.85 | 0.32 | 19.85 | t.m |
| NMax | 432.000 | Nmax,s | 288.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 9.4 cm / 47.62 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 12.753 / 6.764 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 24.00 cm2 |
| Vc = | 0.000 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.03 | 24.63 cm2 |
| Vr(1/2) = | 68.083 / 56.145 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 111.735 | t |  |  |  |  |  | 16ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S15  (D-1)   Kat: 1 (80/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 26 - (0.9G-0.3Ez-Ex+-0.3Ey-+H-x)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 10.693 | - | 10.693 | t |
| M22 | -1.38 | -0.26 | -1.38 | t.m |
| M33 | -18.95 | -0.42 | -18.95 | t.m |
| NMax | 432.000 | Nmax,s | 288.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 28.4 cm / 49.18 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 12.687 / 6.127 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 24.00 cm2 |
| Vc = | 0.000 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.03 | 24.63 cm2 |
| Vr(1/2) = | 68.252 / 56.299 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 111.735 | t |  |  |  |  |  | 16ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S16  (D-3)   Kat: 1 (30/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 23 - (G+Q+0.2S+0.3Ez-0.3Ex-+Ey-)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 15.304 | - | 15.304 | t |
| M22 | 3.35 | 0.37 | 3.35 | t.m |
| M33 | -0.50 | -0.37 | -0.50 | t.m |
| NMax | 162.000 | Nmax,s | 108.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 37.9 cm / 74.66 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 2.416 / 3.561 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 9.00 cm2 |
| Vc = | 5.039 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.37 | 12.32 cm2 |
| Vr(1/2) = | 23.789 / 23.789 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 41.901 | t |  |  |  |  |  | 8ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S17  (D-5)   Kat: 1 (30/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 23 - (G+Q+0.2S+0.3Ez-0.3Ex-+Ey-)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 14.624 | - | 14.624 | t |
| M22 | 3.42 | 0.35 | 3.42 | t.m |
| M33 | -0.49 | -0.35 | -0.49 | t.m |
| NMax | 162.000 | Nmax,s | 108.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 37.4 cm / 74.19 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 1.943 / 3.371 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 9.00 cm2 |
| Vc = | 4.976 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.37 | 12.32 cm2 |
| Vr(1/2) = | 23.697 / 23.697 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 41.901 | t |  |  |  |  |  | 8ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S18  (D-6)   Kat: 1 (30/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 21 - (G+Q+0.2S+0.3Ez-0.3Ex++Ey+)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 14.402 | - | 14.402 | t |
| M22 | 3.61 | 0.35 | 3.61 | t.m |
| M33 | -0.52 | -0.35 | -0.52 | t.m |
| NMax | 162.000 | Nmax,s | 108.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 5.7 cm / 73.84 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 2.326 / 3.543 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 9.00 cm2 |
| Vc = | 4.955 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.37 | 12.32 cm2 |
| Vr(1/2) = | 23.679 / 23.679 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 41.901 | t |  |  |  |  |  | 8ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S19  (D-@3)   Kat: 1 (30/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 21 - (G+Q+0.2S+0.3Ez-0.3Ex++Ey+)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 16.677 | - | 16.677 | t |
| M22 | 3.82 | 0.40 | 3.82 | t.m |
| M33 | -0.86 | -0.40 | -0.86 | t.m |
| NMax | 162.000 | Nmax,s | 108.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 39.9 cm / 74.90 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 6.579 / 5.327 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 9.00 cm2 |
| Vc = | 8.161 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.71 | 15.39 cm2 |
| Vr(1/2) = | 23.813 / 29.779 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 41.901 | t |  |  |  |  |  | 10ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S20  (D-10)   Kat: 1 (45/35)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 37 - (0.9G+0.3Ez-0.3Ex++Ey++H+y)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 9.018 | - | 9.018 | t |
| M22 | 7.21 | 0.23 | 7.21 | t.m |
| M33 | -0.16 | -0.26 | -0.26 | t.m |
| NMax | 283.500 | Nmax,s | 189.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 48.0 cm / 77.42 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 5.651 / 6.577 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 15.75 cm2 |
| Vc = | 0.000 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.17 | 18.47 cm2 |
| Vr(1/2) = | 38.336 / 38.284 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 73.326 | t |  |  |  |  |  | 12ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S21  (E-1)   Kat: 1 (80/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 36 - (0.9G-0.3Ez-0.3Ex+-Ey-+H-y)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 5.548 | - | 5.548 | t |
| M22 | -7.13 | -0.13 | -7.13 | t.m |
| M33 | -6.70 | -0.22 | -6.70 | t.m |
| NMax | 432.000 | Nmax,s | 288.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 6.4 cm / 3.67 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 12.801 / 7.149 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 24.00 cm2 |
| Vc = | 0.000 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.03 | 24.63 cm2 |
| Vr(1/2) = | 68.291 / 56.335 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 111.735 | t |  |  |  |  |  | 16ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S22  (E-3)   Kat: 1 (30/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 27 - (0.9G-0.3Ez+Ex-+0.3Ey++H+x)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 10.189 | - | 10.189 | t |
| M22 | 0.52 | 0.24 | 0.52 | t.m |
| M33 | 2.46 | 0.24 | 2.46 | t.m |
| NMax | 162.000 | Nmax,s | 108.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 35.9 cm / 77.73 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 3.031 / 4.041 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 9.00 cm2 |
| Vc = | 0.000 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.79 | 16.08 cm2 |
| Vr(1/2) = | 21.763 / 21.763 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 41.901 | t |  |  |  |  |  | 8ø16 |
| Etriye = | ø8/15-9 |  |  |  |  |  |  |  |

S23  (E-4)   Kat: 1 (100/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 27 - (0.9G-0.3Ez+Ex-+0.3Ey++H+x)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 10.491 | - | 10.491 | t |
| M22 | 1.42 | 0.25 | 1.42 | t.m |
| M33 | 36.99 | 0.47 | 36.99 | t.m |
| NMax | 540.000 | Nmax,s | 360.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 29.2 cm / 39.56 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 24.240 / 8.295 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 30.00 cm2 |
| Vc = | 0.000 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.03 | 30.79 cm2 |
| Vr(1/2) = | 86.217 / 71.869 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 139.669 | t |  |  |  |  |  | 20ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S24  (E-@2)   Kat: 1 (100/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 27 - (0.9G-0.3Ez+Ex-+0.3Ey++H+x)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 12.354 | - | 12.354 | t |
| M22 | 0.68 | 0.30 | 0.68 | t.m |
| M33 | 37.90 | 0.56 | 37.90 | t.m |
| NMax | 540.000 | Nmax,s | 360.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 14.3 cm / 40.09 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 24.728 / 7.520 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 30.00 cm2 |
| Vc = | 0.000 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.03 | 30.79 cm2 |
| Vr(1/2) = | 86.188 / 71.842 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 139.669 | t |  |  |  |  |  | 20ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S25  (E-@3)   Kat: 1 (30/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 18 - (G+Q+0.2S+0.3Ez-0.3Ex--Ey+)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 15.611 | - | 15.611 | t |
| M22 | -3.64 | -0.37 | -3.64 | t.m |
| M33 | -1.13 | -0.37 | -1.13 | t.m |
| NMax | 162.000 | Nmax,s | 108.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 11.0 cm / 16.50 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 7.423 / 5.378 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 9.00 cm2 |
| Vc = | 8.156 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.71 | 15.39 cm2 |
| Vr(1/2) = | 23.884 / 29.850 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 41.901 | t |  |  |  |  |  | 10ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S26  (E-10)   Kat: 1 (45/35)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 38 - (0.9G+0.3Ez+0.3Ex+-Ey++H-y)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 9.817 | - | 9.817 | t |
| M22 | -6.92 | -0.25 | -6.92 | t.m |
| M33 | 2.36 | 0.28 | 2.36 | t.m |
| NMax | 283.500 | Nmax,s | 189.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 4.9 cm / 78.14 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 5.524 / 6.306 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 15.75 cm2 |
| Vc = | 0.000 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.17 | 18.47 cm2 |
| Vr(1/2) = | 38.353 / 38.301 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 73.326 | t |  |  |  |  |  | 12ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S27  (@5-1)   Kat: 1 (60/60)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 36 - (0.9G-0.3Ez-0.3Ex+-Ey-+H-y)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 4.811 | - | 4.811 | t |
| M22 | -25.87 | -0.16 | -25.87 | t.m |
| M33 | -6.20 | -0.16 | -6.20 | t.m |
| NMax | 648.000 | Nmax,s | 432.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 11.3 cm / 7.35 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 12.437 / 20.181 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 36.00 cm2 |
| Vc = | 0.000 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.12 | 40.21 cm2 |
| Vr(1/2) = | 91.205 / 91.205 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 167.603 | t |  |  |  |  |  | 20ø16 |
| Etriye = | ø8/19-9 |  |  |  |  |  |  |  |

S28  (@5-4)   Kat: 1 (60/60)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 40 - (0.9G+0.3Ez+0.3Ex--Ey-+H-y)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 12.942 | - | 12.942 | t |
| M22 | -24.93 | -0.43 | -24.93 | t.m |
| M33 | 6.56 | 0.43 | 6.56 | t.m |
| NMax | 648.000 | Nmax,s | 432.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 7.3 cm / 72.73 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 12.271 / 19.930 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 36.00 cm2 |
| Vc = | 0.000 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.12 | 40.21 cm2 |
| Vr(1/2) = | 91.386 / 91.386 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 167.603 | t |  |  |  |  |  | 20ø16 |
| Etriye = | ø8/19-9 |  |  |  |  |  |  |  |

S29  (@5-@2)   Kat: 1 (30/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 33 - (0.9G-0.3Ez+0.3Ex-+Ey++H+y)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 4.212 | - | 4.212 | t |
| M22 | 2.81 | 0.10 | 2.81 | t.m |
| M33 | 1.10 | 0.10 | 1.10 | t.m |
| NMax | 162.000 | Nmax,s | 108.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 7.8 cm / 12.56 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 2.474 / 3.142 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 9.00 cm2 |
| Vc = | 4.868 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.37 | 12.32 cm2 |
| Vr(1/2) = | 23.420 / 23.420 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 41.901 | t |  |  |  |  |  | 8ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S30  (@5-@3)   Kat: 1 (30/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 33 - (0.9G-0.3Ez+0.3Ex-+Ey++H+y)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 4.708 | - | 4.708 | t |
| M22 | 2.89 | 0.11 | 2.89 | t.m |
| M33 | 0.50 | 0.11 | 0.50 | t.m |
| NMax | 162.000 | Nmax,s | 108.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 5.6 cm / 5.39 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 2.356 / 3.238 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 9.00 cm2 |
| Vc = | 4.877 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.37 | 12.32 cm2 |
| Vr(1/2) = | 23.435 / 23.435 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 41.901 | t |  |  |  |  |  | 8ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S31  (@5-10)   Kat: 1 (30/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 33 - (0.9G-0.3Ez+0.3Ex-+Ey++H+y)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 2.873 | - | 2.873 | t |
| M22 | 3.03 | 0.07 | 3.03 | t.m |
| M33 | 1.23 | 0.07 | 1.23 | t.m |
| NMax | 162.000 | Nmax,s | 108.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 8.3 cm / 13.69 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 2.265 / 3.418 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 9.00 cm2 |
| Vc = | 0.000 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.37 | 12.32 cm2 |
| Vr(1/2) = | 23.322 / 23.322 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 41.901 | t |  |  |  |  |  | 8ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S32  (G-1)   Kat: 1 (60/60)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 19 - (G+Q+0.2S+0.3Ez+0.3Ex++Ey-)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 10.554 | - | 10.554 | t |
| M22 | 25.18 | 0.35 | 25.18 | t.m |
| M33 | -0.49 | -0.35 | -0.49 | t.m |
| NMax | 648.000 | Nmax,s | 432.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 56.7 cm / 72.37 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 12.285 / 18.865 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 36.00 cm2 |
| Vc = | 0.000 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.12 | 40.21 cm2 |
| Vr(1/2) = | 91.361 / 91.361 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 167.603 | t |  |  |  |  |  | 20ø16 |
| Etriye = | ø8/19-9 |  |  |  |  |  |  |  |

S33  (G-4)   Kat: 1 (60/60)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 33 - (0.9G-0.3Ez+0.3Ex-+Ey++H+y)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 7.791 | - | 7.791 | t |
| M22 | 24.27 | 0.26 | 24.27 | t.m |
| M33 | 9.07 | 0.26 | 9.07 | t.m |
| NMax | 648.000 | Nmax,s | 432.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 14.1 cm / 11.71 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 12.505 / 18.542 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 36.00 cm2 |
| Vc = | 0.000 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.12 | 40.21 cm2 |
| Vr(1/2) = | 91.423 / 91.423 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 167.603 | t |  |  |  |  |  | 20ø16 |
| Etriye = | ø8/19-9 |  |  |  |  |  |  |  |

S34  (G-@2)   Kat: 1 (30/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 34 - (0.9G-0.3Ez-0.3Ex--Ey++H-y)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 5.293 | - | 5.293 | t |
| M22 | -2.69 | -0.13 | -2.69 | t.m |
| M33 | -0.59 | -0.13 | -0.59 | t.m |
| NMax | 162.000 | Nmax,s | 108.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 5.8 cm / 6.56 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 2.544 / 2.924 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 9.00 cm2 |
| Vc = | 4.899 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.37 | 12.32 cm2 |
| Vr(1/2) = | 23.489 / 23.489 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 41.901 | t |  |  |  |  |  | 8ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S35  (G-@3)   Kat: 1 (30/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 34 - (0.9G-0.3Ez-0.3Ex--Ey++H-y)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 5.907 | - | 5.907 | t |
| M22 | -2.83 | -0.14 | -2.83 | t.m |
| M33 | -1.12 | -0.14 | -1.12 | t.m |
| NMax | 162.000 | Nmax,s | 108.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 8.1 cm / 13.07 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 2.437 / 3.129 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 9.00 cm2 |
| Vc = | 4.912 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.37 | 12.32 cm2 |
| Vr(1/2) = | 23.525 / 23.525 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 41.901 | t |  |  |  |  |  | 8ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S36  (G-10)   Kat: 1 (30/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 34 - (0.9G-0.3Ez-0.3Ex--Ey++H-y)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 3.964 | - | 3.964 | t |
| M22 | -2.90 | -0.10 | -2.90 | t.m |
| M33 | -0.15 | -0.10 | -0.15 | t.m |
| NMax | 162.000 | Nmax,s | 108.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 4.3 cm / 1.54 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 2.260 / 3.134 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 9.00 cm2 |
| Vc = | 0.000 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.37 | 12.32 cm2 |
| Vr(1/2) = | 23.396 / 23.396 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 41.901 | t |  |  |  |  |  | 8ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S37  (H-3)   Kat: 1 (30/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 24 - (G+Q+0.2S+0.3Ez+0.3Ex--Ey-)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 10.125 | - | 10.125 | t |
| M22 | -3.61 | -0.24 | -3.61 | t.m |
| M33 | 0.84 | 0.24 | 0.84 | t.m |
| NMax | 162.000 | Nmax,s | 108.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 34.9 cm / 72.50 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 2.566 / 0.957 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 9.00 cm2 |
| Vc = | 0.000 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.37 | 12.32 cm2 |
| Vr(1/2) = | 23.531 / 23.531 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 41.901 | t |  |  |  |  |  | 8ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S38  (H-4)   Kat: 1 (30/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 35 - (0.9G-0.3Ez+0.3Ex++Ey-+H+y)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 1.615 | - | 1.615 | t |
| M22 | 2.59 | 0.04 | 2.59 | t.m |
| M33 | 0.28 | 0.04 | 0.28 | t.m |
| NMax | 162.000 | Nmax,s | 108.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 4.3 cm / 2.81 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 2.063 / 2.794 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 9.00 cm2 |
| Vc = | 0.000 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.37 | 12.32 cm2 |
| Vr(1/2) = | 23.550 / 23.550 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 41.901 | t |  |  |  |  |  | 8ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S39  (H-@2)   Kat: 1 (30/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 33 - (0.9G-0.3Ez+0.3Ex-+Ey++H+y)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 3.281 | - | 3.281 | t |
| M22 | 2.36 | 0.08 | 2.36 | t.m |
| M33 | 1.13 | 0.08 | 1.13 | t.m |
| NMax | 162.000 | Nmax,s | 108.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 7.6 cm / 14.00 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 2.140 / 2.358 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 9.00 cm2 |
| Vc = | 0.000 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.37 | 12.32 cm2 |
| Vr(1/2) = | 23.488 / 23.488 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 41.901 | t |  |  |  |  |  | 8ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

S40  (H-@3)   Kat: 1 (30/30)

Malzeme: C30 / B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 27 - (0.9G-0.3Ez+Ex-+0.3Ey++H+x)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 1.329 | - | 1.329 | t |
| M22 | 0.67 | 0.03 | 0.67 | t.m |
| M33 | 2.34 | 0.03 | 2.34 | t.m |
| NMax | 162.000 | Nmax,s | 108.000 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 25.8 cm / 71.00 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 2.487 / 2.521 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 (min) | 9.00 cm2 |
| Vc = | 0.000 / 0.000 | t | Hnet = | 350 / 350 | cm | As (Sağ): | %1.37 | 12.32 cm2 |
| Vr(1/2) = | 23.431 / 23.431 | t |  |  |  |  |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 41.901 | t |  |  |  |  |  | 8ø14 |
| Etriye = | ø8/15-8 |  |  |  |  |  |  |  |

P1  (A-1)   Kat: 1 (150/25)

Malzeme: C30 / B420C Göv: B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 29 - (0.9G+0.3Ez+Ex+-0.3Ey++H+x)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 7.772 | - | 7.772 | t |
| M22 | -0.92 | -0.17 | -0.92 | t.m |
| M33 | 82.68 | 0.47 | 82.68 | t.m |
| NMax | 675.000 | Nmax,s | 393.750 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 25.3 cm / 23.28 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 67.000 / 3.486 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.07 | 39.96 cm2 |
|  |  |  | Hnet = | 400 / 400 | cm | As (Sağ): | %1.09 | 40.72 cm2 |
| Vr(1/2) = | 67.916 / 44.650 | t |  |  |  | Hw/Lw = 2.67 (Hw= 400.00 cm) |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 174.587 | t |  |  |  |  |  | 36ø12 |
| En.Dnt = | ø8/15 |  |  |  |  |  |  |  |

P2  (A-@4)   Kat: 1 (150/25)

Malzeme: C30 / B420C Göv: B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 29 - (0.9G+0.3Ez+Ex+-0.3Ey++H+x)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 12.559 | - | 12.559 | t |
| M22 | -1.82 | -0.28 | -1.82 | t.m |
| M33 | 83.80 | 0.75 | 83.80 | t.m |
| NMax | 675.000 | Nmax,s | 393.750 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 25.5 cm / 23.75 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 68.000 / 3.964 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.00 | 37.34 cm2 |
|  |  |  | Hnet = | 400 / 400 | cm | As (Sağ): | %1.15 | 42.98 cm2 |
| Vr(1/2) = | 73.564 / 51.235 | t |  |  |  | Hw/Lw = 2.67 (Hw= 400.00 cm) |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 174.587 | t |  |  |  |  |  | 38ø12 |
| En.Dnt = | ø8/13 |  |  |  |  |  |  |  |

P3  (H-1)   Kat: 1 (150/25)

Malzeme: C30 / B420C Göv: B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 27 - (0.9G-0.3Ez+Ex-+0.3Ey++H+x)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 2.987 | - | 2.987 | t |
| M22 | 0.52 | 0.07 | 0.52 | t.m |
| M33 | 66.87 | 0.18 | 66.87 | t.m |
| NMax | 675.000 | Nmax,s | 393.750 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 19.6 cm / 23.07 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 55.000 / 3.677 | t |  |  |  | As (Ger): | %0.82 | 30.81 cm2 |
|  |  |  | Hnet = | 400 / 400 | cm | As (Sağ): | %0.97 | 36.19 cm2 |
| Vr(1/2) = | 65.621 / 40.704 | t |  |  |  | Hw/Lw = 2.67 (Hw= 400.00 cm) |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 174.587 | t |  |  |  |  |  | 32ø12 |
| En.Dnt = | ø8/16 |  |  |  |  |  |  |  |

P4  (H-@4)   Kat: 1 (150/25)

Malzeme: C30 / B420C Göv: B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 27 - (0.9G-0.3Ez+Ex-+0.3Ey++H+x)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 6.642 | - | 6.642 | t |
| M22 | 0.95 | 0.15 | 0.95 | t.m |
| M33 | 68.44 | 0.40 | 68.44 | t.m |
| NMax | 675.000 | Nmax,s | 393.750 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 20.4 cm / 23.61 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 57.000 / 3.547 | t |  |  |  | As (Ger): | %0.82 | 30.57 cm2 |
|  |  |  | Hnet = | 400 / 400 | cm | As (Sağ): | %0.97 | 36.19 cm2 |
| Vr(1/2) = | 65.621 / 40.763 | t |  |  |  | Hw/Lw = 2.67 (Hw= 400.00 cm) |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 174.587 | t |  |  |  |  |  | 32ø12 |
| En.Dnt = | ø8/16 |  |  |  |  |  |  |  |

P5  (@6-5)   Kat: 1 (170/25)

Malzeme: C30 / B420C Göv: B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 40 - (0.9G+0.3Ez+0.3Ex--Ey-+H-y)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 11.666 | - | 11.666 | t |
| M22 | 0.44 | 0.26 | 0.44 | t.m |
| M33 | -110.62 | -0.77 | -110.62 | t.m |
| NMax | 765.000 | Nmax,s | 446.250 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 26.3 cm / 21.11 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 93.000 / 3.425 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.13 | 48.04 cm2 |
|  |  |  | Hnet = | 400 / 400 | cm | As (Sağ): | %1.28 | 54.29 cm2 |
| Vr(1/2) = | 97.777 / 70.870 | t |  |  |  | Hw/Lw = 2.35 (Hw= 400.00 cm) |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 197.865 | t |  |  |  |  |  | 48ø12 |
| En.Dnt = | ø8/10 |  |  |  |  |  |  |  |

P6  (@6-6)   Kat: 1 (170/25)

Malzeme: C30 / B420C Göv: B420C (Etriyeler: B420C)

Kesit

Etkileşim Diyagramı

Kritik Yükleme: 38 - (0.9G+0.3Ez+0.3Ex+-Ey++H-y)

|  |  | Min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 11.981 | - | 11.981 | t |
| M22 | 1.09 | 0.27 | 1.09 | t.m |
| M33 | -116.14 | -0.79 | -116.14 | t.m |
| NMax | 765.000 | Nmax,s | 446.250 | t |

Beton Örtüsü = 2.5 cm

Tarafsız Eksen: 26.8 cm / 21.13 O

| Kesme | (Madde 7.3.4) |  |  |  |  | Donatılar | (Madde 7.3.2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ve(1/2) = | 97.582 / 3.234 | t |  |  |  | As (Ger): | %1.20 | 51.11 cm2 |
|  |  |  | Hnet = | 400 / 400 | cm | As (Sağ): | %1.33 | 56.55 cm2 |
| Vr(1/2) = | 105.021 / 80.585 | t |  |  |  | Hw/Lw = 2.35 (Hw= 400.00 cm) |  |  |
| 0.85Aw(Fck)1/2= | 197.865 | t |  |  |  |  |  | 50ø12 |
| En.Dnt = | ø10/14 |  |  |  |  |  |  |  |

Kiriş Donatı Hesapları

| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |
| --- | --- |

| TBDY [2018] | Türkiye Bina Deprem Yonetmeliği |
| --- | --- |

Notasyon Detaylar

| Notasyon | Tanımlar |
| --- | --- |
| fck | Betonun Karakteristik Basınç Dayanımı |
| fyk | Boyuna Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| fywk | Enine Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| Es | Donatı Elastisite Modülü |
| b | Etkili Tabla Genişliği |
| bw | Gövde Genişliği |
| h | Yükseklik |
| hf | Tabla Kalınlığı |
| d | Faydalı Yüksekliği |
| cc-basınç | Basınç Donatısı Net Paspayı |
| cc-çekme | Çekme Donatısı Net Paspayı |
| cc-Kenar | Kenar Donatısı Net Paspayı |
| cbasınç | Basınç Donatısı Paspayı |
| cçekme | Çekme Donatısı Paspayı |

Aks : A

Analiz Sonuçları

Kesme Diyagram ( Zarf )

Eğilme Diyagram ( Zarf )

Kiriş Özet Tablosu - K101 - K102 - K103

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K101 Açıklık | Sağ | Sol | K102 Açıklık | Sağ | Sol | K103 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 6.84 | 1.71 | 4.91 | 3.10 | 0.78 | 2.11 | 2.92 | 0.76 | 3.03 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 4.51 | 4.19 | 2.46 | 1.55 | 2.10 | 1.05 | 1.46 | 0.76 | 1.52 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vd (t) | 8.278 | 7.750 | 8.370 | 3.650 | 2.746 | 3.186 | 3.469 | 2.908 | 3.480 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K101 Açıklık | Sağ | Sol | K102 Açıklık | Sağ | Sol | K103 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 6.84 | 1.71 | 4.91 | 3.10 | 0.78 | 2.11 | 2.92 | 0.76 | 3.03 |
| As (cm2) | 4.19 | 1.02 | 2.97 | 1.85 | 0.46 | 1.25 | 1.74 | 0.45 | 1.81 |
| As, min (cm2 ) | 3.25 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.26 |
| As (cm2) | 4.19 | 1.02 | 2.97 | 1.85 | 0.46 | 1.25 | 1.74 | 0.45 | 1.81 |
| As (cm2) | 4.19 | 1.02 | 2.97 | 1.85 | 0.46 | 1.25 | 1.74 | 0.45 | 1.81 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 4.51 | 4.19 | 2.46 | 1.55 | 2.10 | 1.05 | 1.46 | 0.76 | 1.52 |
| As (cm2) | 2.78 | 2.49 | 1.51 | 0.95 | 1.24 | 0.65 | 0.89 | 0.45 | 0.93 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 2.78 | 2.49 | 1.51 | 0.95 | 1.24 | 0.65 | 0.89 | 0.45 | 0.93 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K101 Açıklık | Sağ | Sol | K102 Açıklık | Sağ | Sol | K103 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 8.278 | 7.750 | 8.370 | 3.650 | 2.746 | 3.186 | 3.469 | 2.908 | 3.480 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 0.000 | 7.738 | 0.000 | 7.463 | 7.738 | 7.463 | 7.463 | 7.738 | 7.463 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 14.970 | 16.274 | 14.970 | 22.433 | 16.274 | 22.433 | 22.433 | 16.274 | 22.433 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

Kiriş Özet Tablosu - K104 - K105

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K104 Açıklık | Sağ | Sol | K105 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 2.02 | 0.85 | 3.41 | 4.78 | 1.76 | 7.05 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 1.01 | 2.12 | 1.71 | 2.39 | 4.06 | 4.43 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |  |  |  |
| Vd (t) | 3.169 | 2.909 | 3.890 | 8.292 | 7.721 | 8.517 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K104 Açıklık | Sağ | Sol | K105 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 2.02 | 0.85 | 3.41 | 4.78 | 1.76 | 7.05 |
| As (cm2) | 1.20 | 0.50 | 2.04 | 2.89 | 1.05 | 4.32 |
| As, min (cm2 ) | 3.26 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.25 |
| As (cm2) | 1.20 | 0.50 | 2.04 | 2.89 | 1.05 | 4.32 |
| As (cm2) | 1.20 | 0.50 | 2.04 | 2.89 | 1.05 | 4.32 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 1.01 | 2.12 | 1.71 | 2.39 | 4.06 | 4.43 |
| As (cm2) | 0.62 | 1.25 | 1.04 | 1.47 | 2.41 | 2.73 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 0.62 | 1.25 | 1.04 | 1.47 | 2.41 | 2.73 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K104 Açıklık | Sağ | Sol | K105 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 3.169 | 2.909 | 3.890 | 8.292 | 7.721 | 8.517 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 7.463 | 7.738 | 7.463 | 0.000 | 7.738 | 0.000 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 22.433 | 16.274 | 22.433 | 14.970 | 16.274 | 14.970 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |
| --- | --- |

| TBDY [2018] | Türkiye Bina Deprem Yonetmeliği |
| --- | --- |

Notasyon Detaylar

| Notasyon | Tanımlar |
| --- | --- |
| fck | Betonun Karakteristik Basınç Dayanımı |
| fyk | Boyuna Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| fywk | Enine Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| Es | Donatı Elastisite Modülü |
| b | Etkili Tabla Genişliği |
| bw | Gövde Genişliği |
| h | Yükseklik |
| hf | Tabla Kalınlığı |
| d | Faydalı Yüksekliği |
| cc-basınç | Basınç Donatısı Net Paspayı |
| cc-çekme | Çekme Donatısı Net Paspayı |
| cc-Kenar | Kenar Donatısı Net Paspayı |
| cbasınç | Basınç Donatısı Paspayı |
| cçekme | Çekme Donatısı Paspayı |

Aks : B

Analiz Sonuçları

Kesme Diyagram ( Zarf )

Eğilme Diyagram ( Zarf )

Kiriş Özet Tablosu - K106 - K107 - K108

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K106 Açıklık | Sağ | Sol | K107 Açıklık | Sağ | Sol | K108 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 6.43 | 1.61 | 5.06 | 4.32 | 1.08 | 3.94 | 3.04 | 0.76 | 2.99 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 3.21 | 3.26 | 2.53 | 2.16 | 2.39 | 1.97 | 1.52 | 1.47 | 1.49 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vd (t) | 7.239 | 6.081 | 6.825 | 4.759 | 3.668 | 4.722 | 4.108 | 3.470 | 4.112 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K106 Açıklık | Sağ | Sol | K107 Açıklık | Sağ | Sol | K108 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 6.43 | 1.61 | 5.06 | 4.32 | 1.08 | 3.94 | 3.04 | 0.76 | 2.99 |
| As (cm2) | 3.93 | 0.95 | 3.06 | 2.60 | 0.64 | 2.37 | 1.82 | 0.45 | 1.78 |
| As, min (cm2 ) | 3.25 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.26 |
| As (cm2) | 3.93 | 0.95 | 3.06 | 2.60 | 0.64 | 2.37 | 1.82 | 0.45 | 1.78 |
| As (cm2) | 3.93 | 0.95 | 3.06 | 2.60 | 0.64 | 2.37 | 1.82 | 0.45 | 1.78 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 3.21 | 3.26 | 2.53 | 2.16 | 2.39 | 1.97 | 1.52 | 1.47 | 1.49 |
| As (cm2) | 1.97 | 1.93 | 1.55 | 1.32 | 1.41 | 1.21 | 0.93 | 0.87 | 0.91 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 1.97 | 1.93 | 1.55 | 1.32 | 1.41 | 1.21 | 0.93 | 0.87 | 0.91 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K106 Açıklık | Sağ | Sol | K107 Açıklık | Sağ | Sol | K108 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 7.239 | 6.081 | 6.825 | 4.759 | 3.668 | 4.722 | 4.108 | 3.470 | 4.112 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 7.463 | 7.738 | 7.463 | 7.463 | 7.738 | 7.463 | 7.463 | 7.738 | 7.463 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 22.433 | 16.274 | 22.433 | 22.433 | 16.274 | 22.433 | 22.433 | 16.274 | 22.433 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

Kiriş Özet Tablosu - K109 - K110

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K109 Açıklık | Sağ | Sol | K110 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 3.79 | 1.28 | 5.13 | 4.50 | 1.67 | 6.68 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 1.89 | 2.36 | 2.57 | 2.25 | 3.24 | 3.34 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |  |  |  |
| Vd (t) | 4.628 | 4.056 | 5.300 | 6.483 | 6.226 | 7.419 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K109 Açıklık | Sağ | Sol | K110 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 3.79 | 1.28 | 5.13 | 4.50 | 1.67 | 6.68 |
| As (cm2) | 2.27 | 0.76 | 3.10 | 2.71 | 0.99 | 4.09 |
| As, min (cm2 ) | 3.26 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.25 |
| As (cm2) | 2.27 | 0.76 | 3.10 | 2.71 | 0.99 | 4.09 |
| As (cm2) | 2.27 | 0.76 | 3.10 | 2.71 | 0.99 | 4.09 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 1.89 | 2.36 | 2.57 | 2.25 | 3.24 | 3.34 |
| As (cm2) | 1.16 | 1.40 | 1.57 | 1.38 | 1.92 | 2.05 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 1.16 | 1.40 | 1.57 | 1.38 | 1.92 | 2.05 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K109 Açıklık | Sağ | Sol | K110 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 4.628 | 4.056 | 5.300 | 6.483 | 6.226 | 7.419 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 7.463 | 7.738 | 7.463 | 7.463 | 7.738 | 7.463 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 22.433 | 16.274 | 22.433 | 22.433 | 16.274 | 22.433 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |
| --- | --- |

| TBDY [2018] | Türkiye Bina Deprem Yonetmeliği |
| --- | --- |

Notasyon Detaylar

| Notasyon | Tanımlar |
| --- | --- |
| fck | Betonun Karakteristik Basınç Dayanımı |
| fyk | Boyuna Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| fywk | Enine Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| Es | Donatı Elastisite Modülü |
| b | Etkili Tabla Genişliği |
| bw | Gövde Genişliği |
| h | Yükseklik |
| hf | Tabla Kalınlığı |
| d | Faydalı Yüksekliği |
| cc-basınç | Basınç Donatısı Net Paspayı |
| cc-çekme | Çekme Donatısı Net Paspayı |
| cc-Kenar | Kenar Donatısı Net Paspayı |
| cbasınç | Basınç Donatısı Paspayı |
| cçekme | Çekme Donatısı Paspayı |

Aks : C

Analiz Sonuçları

Kesme Diyagram ( Zarf )

Eğilme Diyagram ( Zarf )

Kiriş Özet Tablosu - K111 - K112 - K113

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K111 Açıklık | Sağ | Sol | K112 Açıklık | Sağ | Sol | K113 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 5.77 | 1.44 | 4.82 | 4.25 | 1.06 | 3.65 | 2.87 | 0.74 | 2.95 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 2.89 | 3.02 | 2.41 | 2.13 | 2.32 | 1.82 | 1.43 | 1.35 | 1.48 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vd (t) | 6.626 | 5.668 | 6.416 | 4.679 | 3.587 | 4.518 | 3.858 | 3.268 | 3.902 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K111 Açıklık | Sağ | Sol | K112 Açıklık | Sağ | Sol | K113 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 5.77 | 1.44 | 4.82 | 4.25 | 1.06 | 3.65 | 2.87 | 0.74 | 2.95 |
| As (cm2) | 3.51 | 0.86 | 2.91 | 2.56 | 0.63 | 2.19 | 1.71 | 0.44 | 1.76 |
| As, min (cm2 ) | 3.25 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.26 |
| As (cm2) | 3.51 | 0.86 | 2.91 | 2.56 | 0.63 | 2.19 | 1.71 | 0.44 | 1.76 |
| As (cm2) | 3.51 | 0.86 | 2.91 | 2.56 | 0.63 | 2.19 | 1.71 | 0.44 | 1.76 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 2.89 | 3.02 | 2.41 | 2.13 | 2.32 | 1.82 | 1.43 | 1.35 | 1.48 |
| As (cm2) | 1.77 | 1.79 | 1.48 | 1.30 | 1.37 | 1.12 | 0.88 | 0.79 | 0.90 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 1.77 | 1.79 | 1.48 | 1.30 | 1.37 | 1.12 | 0.88 | 0.79 | 0.90 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K111 Açıklık | Sağ | Sol | K112 Açıklık | Sağ | Sol | K113 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 6.626 | 5.668 | 6.416 | 4.679 | 3.587 | 4.518 | 3.858 | 3.268 | 3.902 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 7.463 | 7.738 | 7.463 | 7.463 | 7.738 | 7.463 | 7.463 | 7.738 | 7.463 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 22.433 | 16.274 | 22.433 | 22.433 | 16.274 | 22.433 | 22.433 | 16.274 | 22.433 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

Kiriş Özet Tablosu - K114 - K115

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K114 Açıklık | Sağ | Sol | K115 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 3.57 | 1.18 | 4.71 | 4.48 | 1.49 | 5.97 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 1.79 | 2.35 | 2.35 | 2.24 | 2.97 | 2.98 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |  |  |  |
| Vd (t) | 4.498 | 3.817 | 5.063 | 6.147 | 5.543 | 6.740 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K114 Açıklık | Sağ | Sol | K115 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 3.57 | 1.18 | 4.71 | 4.48 | 1.49 | 5.97 |
| As (cm2) | 2.14 | 0.70 | 2.84 | 2.70 | 0.89 | 3.64 |
| As, min (cm2 ) | 3.26 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.25 |
| As (cm2) | 2.14 | 0.70 | 2.84 | 2.70 | 0.89 | 3.64 |
| As (cm2) | 2.14 | 0.70 | 2.84 | 2.70 | 0.89 | 3.64 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 1.79 | 2.35 | 2.35 | 2.24 | 2.97 | 2.98 |
| As (cm2) | 1.09 | 1.39 | 1.44 | 1.37 | 1.76 | 1.83 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 1.09 | 1.39 | 1.44 | 1.37 | 1.76 | 1.83 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K114 Açıklık | Sağ | Sol | K115 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 4.498 | 3.817 | 5.063 | 6.147 | 5.543 | 6.740 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 7.463 | 7.738 | 7.463 | 7.463 | 7.738 | 7.463 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 22.433 | 16.274 | 22.433 | 22.433 | 16.274 | 22.433 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |
| --- | --- |

| TBDY [2018] | Türkiye Bina Deprem Yonetmeliği |
| --- | --- |

Notasyon Detaylar

| Notasyon | Tanımlar |
| --- | --- |
| fck | Betonun Karakteristik Basınç Dayanımı |
| fyk | Boyuna Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| fywk | Enine Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| Es | Donatı Elastisite Modülü |
| b | Etkili Tabla Genişliği |
| bw | Gövde Genişliği |
| h | Yükseklik |
| hf | Tabla Kalınlığı |
| d | Faydalı Yüksekliği |
| cc-basınç | Basınç Donatısı Net Paspayı |
| cc-çekme | Çekme Donatısı Net Paspayı |
| cc-Kenar | Kenar Donatısı Net Paspayı |
| cbasınç | Basınç Donatısı Paspayı |
| cçekme | Çekme Donatısı Paspayı |

Aks : D

Analiz Sonuçları

Kesme Diyagram ( Zarf )

Eğilme Diyagram ( Zarf )

Kiriş Özet Tablosu - K116 - K117 - K118

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K116 Açıklık | Sağ | Sol | K117 Açıklık | Sağ | Sol | K118 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 5.83 | 1.46 | 4.57 | 3.95 | 0.99 | 3.93 | 2.78 | 0.69 | 2.71 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 2.91 | 2.83 | 2.29 | 1.97 | 2.31 | 1.97 | 1.39 | 1.49 | 1.35 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vd (t) | 6.294 | 5.561 | 6.302 | 4.524 | 3.434 | 4.658 | 3.769 | 3.140 | 3.763 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K116 Açıklık | Sağ | Sol | K117 Açıklık | Sağ | Sol | K118 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 5.83 | 1.46 | 4.57 | 3.95 | 0.99 | 3.93 | 2.78 | 0.69 | 2.71 |
| As (cm2) | 3.55 | 0.86 | 2.76 | 2.37 | 0.58 | 2.36 | 1.66 | 0.41 | 1.61 |
| As, min (cm2 ) | 3.25 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.26 |
| As (cm2) | 3.55 | 0.86 | 2.76 | 2.37 | 0.58 | 2.36 | 1.66 | 0.41 | 1.61 |
| As (cm2) | 3.55 | 0.86 | 2.76 | 2.37 | 0.58 | 2.36 | 1.66 | 0.41 | 1.61 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 2.91 | 2.83 | 2.29 | 1.97 | 2.31 | 1.97 | 1.39 | 1.49 | 1.35 |
| As (cm2) | 1.79 | 1.67 | 1.40 | 1.21 | 1.37 | 1.20 | 0.85 | 0.88 | 0.83 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 1.79 | 1.67 | 1.40 | 1.21 | 1.37 | 1.20 | 0.85 | 0.88 | 0.83 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K116 Açıklık | Sağ | Sol | K117 Açıklık | Sağ | Sol | K118 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 6.294 | 5.561 | 6.302 | 4.524 | 3.434 | 4.658 | 3.769 | 3.140 | 3.763 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 7.463 | 7.738 | 7.463 | 7.463 | 7.738 | 7.463 | 7.463 | 7.738 | 7.463 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 22.433 | 16.274 | 22.433 | 22.433 | 16.274 | 22.433 | 22.433 | 16.274 | 22.433 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

Kiriş Özet Tablosu - K119 - K120

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K119 Açıklık | Sağ | Sol | K120 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 3.66 | 1.24 | 4.94 | 4.03 | 1.21 | 4.85 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 1.83 | 2.18 | 2.47 | 2.01 | 3.13 | 2.43 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |  |  |  |
| Vd (t) | 4.451 | 3.848 | 5.093 | 5.433 | 4.958 | 5.062 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K119 Açıklık | Sağ | Sol | K120 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 3.66 | 1.24 | 4.94 | 4.03 | 1.21 | 4.85 |
| As (cm2) | 2.19 | 0.73 | 2.99 | 2.42 | 0.72 | 2.94 |
| As, min (cm2 ) | 3.26 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.25 |
| As (cm2) | 2.19 | 0.73 | 2.99 | 2.42 | 0.72 | 2.94 |
| As (cm2) | 2.19 | 0.73 | 2.99 | 2.42 | 0.72 | 2.94 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 1.83 | 2.18 | 2.47 | 2.01 | 3.13 | 2.43 |
| As (cm2) | 1.12 | 1.29 | 1.52 | 1.23 | 1.85 | 1.49 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 1.12 | 1.29 | 1.52 | 1.23 | 1.85 | 1.49 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K119 Açıklık | Sağ | Sol | K120 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 4.451 | 3.848 | 5.093 | 5.433 | 4.958 | 5.062 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 7.463 | 7.738 | 7.463 | 7.463 | 7.738 | 7.463 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 22.433 | 16.274 | 22.433 | 22.433 | 16.274 | 22.433 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |
| --- | --- |

| TBDY [2018] | Türkiye Bina Deprem Yonetmeliği |
| --- | --- |

Notasyon Detaylar

| Notasyon | Tanımlar |
| --- | --- |
| fck | Betonun Karakteristik Basınç Dayanımı |
| fyk | Boyuna Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| fywk | Enine Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| Es | Donatı Elastisite Modülü |
| b | Etkili Tabla Genişliği |
| bw | Gövde Genişliği |
| h | Yükseklik |
| hf | Tabla Kalınlığı |
| d | Faydalı Yüksekliği |
| cc-basınç | Basınç Donatısı Net Paspayı |
| cc-çekme | Çekme Donatısı Net Paspayı |
| cc-Kenar | Kenar Donatısı Net Paspayı |
| cbasınç | Basınç Donatısı Paspayı |
| cçekme | Çekme Donatısı Paspayı |

Aks : E

Analiz Sonuçları

Kesme Diyagram ( Zarf )

Eğilme Diyagram ( Zarf )

Kiriş Özet Tablosu - K121 - K122 - K123

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K121 Açıklık | Sağ | Sol | K122 Açıklık | Sağ | Sol | K123 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 5.54 | 1.39 | 3.36 | 3.22 | 1.31 | 5.23 | 7.35 | 1.94 | 7.76 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 2.77 | 2.80 | 1.68 | 1.61 | 2.28 | 2.62 | 5.09 | 4.00 | 4.87 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vd (t) | 5.666 | 4.802 | 5.403 | 5.746 | 5.007 | 5.997 | 10.603 | 9.876 | 10.677 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K121 Açıklık | Sağ | Sol | K122 Açıklık | Sağ | Sol | K123 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 5.54 | 1.39 | 3.36 | 3.22 | 1.31 | 5.23 | 7.35 | 1.94 | 7.76 |
| As (cm2) | 3.37 | 0.82 | 2.01 | 1.93 | 0.78 | 3.17 | 4.52 | 1.15 | 4.78 |
| As, min (cm2 ) | 3.25 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| As (cm2) | 3.37 | 0.82 | 2.01 | 1.93 | 0.78 | 3.17 | 4.52 | 1.15 | 4.78 |
| As (cm2) | 3.37 | 0.82 | 2.01 | 1.93 | 0.78 | 3.17 | 4.52 | 1.15 | 4.78 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 2.77 | 2.80 | 1.68 | 1.61 | 2.28 | 2.62 | 5.09 | 4.00 | 4.87 |
| As (cm2) | 1.70 | 1.66 | 1.03 | 0.99 | 1.35 | 1.61 | 3.14 | 2.37 | 3.00 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 1.70 | 1.66 | 1.03 | 0.99 | 1.35 | 1.61 | 3.14 | 2.37 | 3.00 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K121 Açıklık | Sağ | Sol | K122 Açıklık | Sağ | Sol | K123 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 5.666 | 4.802 | 5.403 | 5.746 | 5.007 | 5.997 | 10.603 | 9.876 | 10.677 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.>.Vcr √ NOT 3S | Vd.>.Vcr √ NOT 3S | Vd.>.Vcr √ NOT 3S |
| Vc (t) | 7.463 | 7.738 | 7.463 | 0.000 | 7.738 | 0.000 | 0.000 | 7.738 | 0.000 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.603 | 2.138 | 10.677 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.07 |
| Vr (t) | 22.433 | 16.274 | 22.433 | 14.970 | 16.274 | 14.970 | 14.970 | 16.274 | 14.970 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.07 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 3S : Kesme Donatısı Hesaplanmıştır

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

Kiriş Özet Tablosu - K124 - K125

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K124 Açıklık | Sağ | Sol | K125 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 4.92 | 1.23 | 4.37 | 3.08 | 1.16 | 4.64 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 2.79 | 2.66 | 2.19 | 1.54 | 3.13 | 2.32 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |  |  |  |
| Vd (t) | 5.971 | 5.851 | 6.686 | 4.694 | 4.201 | 4.592 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K124 Açıklık | Sağ | Sol | K125 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 4.92 | 1.23 | 4.37 | 3.08 | 1.16 | 4.64 |
| As (cm2) | 2.98 | 0.73 | 2.63 | 1.84 | 0.69 | 2.81 |
| As, min (cm2 ) | 3.25 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.25 |
| As (cm2) | 2.98 | 0.73 | 2.63 | 1.84 | 0.69 | 2.81 |
| As (cm2) | 2.98 | 0.73 | 2.63 | 1.84 | 0.69 | 2.81 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 2.79 | 2.66 | 2.19 | 1.54 | 3.13 | 2.32 |
| As (cm2) | 1.72 | 1.57 | 1.34 | 0.94 | 1.86 | 1.42 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 1.72 | 1.57 | 1.34 | 0.94 | 1.86 | 1.42 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K124 Açıklık | Sağ | Sol | K125 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 5.971 | 5.851 | 6.686 | 4.694 | 4.201 | 4.592 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 0.000 | 7.738 | 0.000 | 7.463 | 7.738 | 7.463 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 14.970 | 16.274 | 14.970 | 22.433 | 16.274 | 22.433 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |
| --- | --- |

| TBDY [2018] | Türkiye Bina Deprem Yonetmeliği |
| --- | --- |

Notasyon Detaylar

| Notasyon | Tanımlar |
| --- | --- |
| fck | Betonun Karakteristik Basınç Dayanımı |
| fyk | Boyuna Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| fywk | Enine Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| Es | Donatı Elastisite Modülü |
| b | Etkili Tabla Genişliği |
| bw | Gövde Genişliği |
| h | Yükseklik |
| hf | Tabla Kalınlığı |
| d | Faydalı Yüksekliği |
| cc-basınç | Basınç Donatısı Net Paspayı |
| cc-çekme | Çekme Donatısı Net Paspayı |
| cc-Kenar | Kenar Donatısı Net Paspayı |
| cbasınç | Basınç Donatısı Paspayı |
| cçekme | Çekme Donatısı Paspayı |

Aks : @5

Analiz Sonuçları

Kesme Diyagram ( Zarf )

Eğilme Diyagram ( Zarf )

Kiriş Özet Tablosu - K126 - K127 - K128

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K126 Açıklık | Sağ | Sol | K127 Açıklık | Sağ | Sol | K128 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 10.14 | 2.54 | 9.91 | 6.99 | 1.75 | 4.30 | 2.97 | 0.90 | 3.60 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 5.07 | 5.51 | 4.96 | 3.50 | 3.50 | 2.15 | 1.48 | 0.90 | 1.80 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vd (t) | 8.336 | 6.798 | 7.522 | 6.026 | 5.385 | 5.474 | 3.028 | 2.515 | 3.352 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K126 Açıklık | Sağ | Sol | K127 Açıklık | Sağ | Sol | K128 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 10.14 | 2.54 | 9.91 | 6.99 | 1.75 | 4.30 | 2.97 | 0.90 | 3.60 |
| As (cm2) | 6.36 | 1.51 | 6.45 | 4.46 | 1.04 | 2.59 | 1.77 | 0.53 | 2.16 |
| As, min (cm2 ) | 3.25 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.26 |
| As (cm2) | 6.36 | 1.51 | 6.45 | 4.46 | 1.04 | 2.59 | 1.77 | 0.53 | 2.16 |
| As (cm2) | 6.36 | 1.51 | 6.45 | 4.46 | 1.04 | 2.59 | 1.77 | 0.53 | 2.16 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 5.07 | 5.51 | 4.96 | 3.50 | 3.50 | 2.15 | 1.48 | 0.90 | 1.80 |
| As (cm2) | 3.11 | 3.27 | 3.04 | 2.15 | 2.07 | 1.32 | 0.91 | 0.53 | 1.10 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 3.11 | 3.27 | 3.04 | 2.15 | 2.07 | 1.32 | 0.91 | 0.53 | 1.10 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K126 Açıklık | Sağ | Sol | K127 Açıklık | Sağ | Sol | K128 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 8.336 | 6.798 | 7.522 | 6.026 | 5.385 | 5.474 | 3.028 | 2.515 | 3.352 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 7.463 | 7.738 | 7.463 | 7.463 | 7.738 | 7.463 | 7.463 | 7.738 | 7.463 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 22.433 | 16.274 | 22.433 | 22.433 | 16.274 | 22.433 | 22.433 | 16.274 | 22.433 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

Kiriş Özet Tablosu - K129

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K129 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 4.48 | 1.12 | 3.14 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 2.24 | 3.93 | 1.57 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |
| Vd (t) | 5.261 | 4.325 | 4.710 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K129 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |
| Md (t.m) | 4.48 | 1.12 | 3.14 |
| As (cm2) | 2.70 | 0.66 | 1.88 |
| As, min (cm2 ) | 3.26 | 3.25 | 3.25 |
| As (cm2) | 2.70 | 0.66 | 1.88 |
| As (cm2) | 2.70 | 0.66 | 1.88 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |
| Md (t.m) | 2.24 | 3.93 | 1.57 |
| As (cm2) | 1.37 | 2.33 | 0.96 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 1.37 | 2.33 | 0.96 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K129 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 5.261 | 4.325 | 4.710 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 7.463 | 7.738 | 7.463 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 22.433 | 16.274 | 22.433 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |
| --- | --- |

| TBDY [2018] | Türkiye Bina Deprem Yonetmeliği |
| --- | --- |

Notasyon Detaylar

| Notasyon | Tanımlar |
| --- | --- |
| fck | Betonun Karakteristik Basınç Dayanımı |
| fyk | Boyuna Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| fywk | Enine Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| Es | Donatı Elastisite Modülü |
| b | Etkili Tabla Genişliği |
| bw | Gövde Genişliği |
| h | Yükseklik |
| hf | Tabla Kalınlığı |
| d | Faydalı Yüksekliği |
| cc-basınç | Basınç Donatısı Net Paspayı |
| cc-çekme | Çekme Donatısı Net Paspayı |
| cc-Kenar | Kenar Donatısı Net Paspayı |
| cbasınç | Basınç Donatısı Paspayı |
| cçekme | Çekme Donatısı Paspayı |

Aks : G

Analiz Sonuçları

Kesme Diyagram ( Zarf )

Eğilme Diyagram ( Zarf )

Kiriş Özet Tablosu - K130 - K131 - K132

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K130 Açıklık | Sağ | Sol | K131 Açıklık | Sağ | Sol | K132 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 11.45 | 2.91 | 11.63 | 7.14 | 1.79 | 4.30 | 2.99 | 0.95 | 3.80 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 5.73 | 6.39 | 5.81 | 3.57 | 3.59 | 2.15 | 1.49 | 0.95 | 1.90 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vd (t) | 9.072 | 7.523 | 8.606 | 6.111 | 5.471 | 5.508 | 3.050 | 2.607 | 3.448 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K130 Açıklık | Sağ | Sol | K131 Açıklık | Sağ | Sol | K132 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.4 |  |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 11.45 | 2.91 | 11.63 | 7.14 | 1.79 | 4.30 | 2.99 | 0.95 | 3.80 |
| As (cm2) | 7.24 | 1.74 | 7.69 | 4.58 | 1.06 | 2.59 | 1.78 | 0.56 | 2.28 |
| As, min (cm2 ) | 3.25 | 3.25 | 3.13 | 3.13 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.26 |
| As (cm2) | 7.24 | 1.74 | 7.69 | 4.58 | 1.06 | 2.59 | 1.78 | 0.56 | 2.28 |
| As (cm2) | 7.24 | 1.74 | 7.69 | 4.58 | 1.06 | 2.59 | 1.78 | 0.56 | 2.28 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 5.73 | 6.39 | 5.81 | 3.57 | 3.59 | 2.15 | 1.49 | 0.95 | 1.90 |
| As (cm2) | 3.52 | 3.79 | 3.57 | 2.19 | 2.12 | 1.32 | 0.91 | 0.56 | 1.17 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 3.52 | 3.79 | 3.57 | 2.19 | 2.12 | 1.32 | 0.91 | 0.56 | 1.17 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K130 Açıklık | Sağ | Sol | K131 Açıklık | Sağ | Sol | K132 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 9.072 | 7.523 | 8.606 | 6.111 | 5.471 | 5.508 | 3.050 | 2.607 | 3.448 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 7.463 | 7.738 | 7.463 | 7.463 | 7.738 | 7.463 | 7.463 | 7.738 | 7.463 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 22.433 | 16.274 | 22.433 | 22.433 | 16.274 | 22.433 | 22.433 | 16.274 | 22.433 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

Kiriş Özet Tablosu - K133

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K133 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 4.33 | 1.08 | 3.45 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 2.17 | 4.01 | 1.73 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |
| Vd (t) | 5.253 | 4.340 | 4.909 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K133 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |
| Md (t.m) | 4.33 | 1.08 | 3.45 |
| As (cm2) | 2.61 | 0.64 | 2.07 |
| As, min (cm2 ) | 3.26 | 3.25 | 3.25 |
| As (cm2) | 2.61 | 0.64 | 2.07 |
| As (cm2) | 2.61 | 0.64 | 2.07 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |
| Md (t.m) | 2.17 | 4.01 | 1.73 |
| As (cm2) | 1.33 | 2.38 | 1.06 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 1.33 | 2.38 | 1.06 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K133 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 5.253 | 4.340 | 4.909 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 7.463 | 7.738 | 7.463 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 22.433 | 16.274 | 22.433 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |
| --- | --- |

| TBDY [2018] | Türkiye Bina Deprem Yonetmeliği |
| --- | --- |

Notasyon Detaylar

| Notasyon | Tanımlar |
| --- | --- |
| fck | Betonun Karakteristik Basınç Dayanımı |
| fyk | Boyuna Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| fywk | Enine Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| Es | Donatı Elastisite Modülü |
| b | Etkili Tabla Genişliği |
| bw | Gövde Genişliği |
| h | Yükseklik |
| hf | Tabla Kalınlığı |
| d | Faydalı Yüksekliği |
| cc-basınç | Basınç Donatısı Net Paspayı |
| cc-çekme | Çekme Donatısı Net Paspayı |
| cc-Kenar | Kenar Donatısı Net Paspayı |
| cbasınç | Basınç Donatısı Paspayı |
| cçekme | Çekme Donatısı Paspayı |

Aks : H

Analiz Sonuçları

Kesme Diyagram ( Zarf )

Eğilme Diyagram ( Zarf )

Kiriş Özet Tablosu - K134 - K135 - K136

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K134 Açıklık | Sağ | Sol | K135 Açıklık | Sağ | Sol | K136 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 5.56 | 1.39 | 3.75 | 1.72 | 0.73 | 2.93 | 3.57 | 0.98 | 3.94 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 3.82 | 3.41 | 1.88 | 0.86 | 0.73 | 1.47 | 1.78 | 2.97 | 1.97 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vd (t) | 6.833 | 6.239 | 6.885 | 2.244 | 2.086 | 2.787 | 4.139 | 3.436 | 4.370 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K134 Açıklık | Sağ | Sol | K135 Açıklık | Sağ | Sol | K136 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 5.56 | 1.39 | 3.75 | 1.72 | 0.73 | 2.93 | 3.57 | 0.98 | 3.94 |
| As (cm2) | 3.37 | 0.82 | 2.25 | 1.02 | 0.43 | 1.75 | 2.14 | 0.58 | 2.37 |
| As, min (cm2 ) | 3.26 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.26 |
| As (cm2) | 3.37 | 0.82 | 2.25 | 1.02 | 0.43 | 1.75 | 2.14 | 0.58 | 2.37 |
| As (cm2) | 3.37 | 0.82 | 2.25 | 1.02 | 0.43 | 1.75 | 2.14 | 0.58 | 2.37 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 3.82 | 3.41 | 1.88 | 0.86 | 0.73 | 1.47 | 1.78 | 2.97 | 1.97 |
| As (cm2) | 2.35 | 2.02 | 1.15 | 0.52 | 0.43 | 0.90 | 1.09 | 1.76 | 1.21 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 2.35 | 2.02 | 1.15 | 0.52 | 0.43 | 0.90 | 1.09 | 1.76 | 1.21 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K134 Açıklık | Sağ | Sol | K135 Açıklık | Sağ | Sol | K136 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 6.833 | 6.239 | 6.885 | 2.244 | 2.086 | 2.787 | 4.139 | 3.436 | 4.370 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 0.000 | 7.738 | 0.000 | 7.463 | 7.738 | 7.463 | 7.463 | 7.738 | 7.463 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 14.970 | 16.274 | 14.970 | 22.433 | 16.274 | 22.433 | 22.433 | 16.274 | 22.433 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

Kiriş Özet Tablosu - K137 - K138

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K137 Açıklık | Sağ | Sol | K138 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 2.99 | 0.75 | 1.46 | 3.24 | 1.53 | 6.14 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 1.49 | 0.75 | 0.73 | 1.90 | 3.09 | 3.39 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |  |  |  |
| Vd (t) | 2.817 | 2.061 | 2.098 | 6.438 | 6.240 | 7.103 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K137 Açıklık | Sağ | Sol | K138 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 2.99 | 0.75 | 1.46 | 3.24 | 1.53 | 6.14 |
| As (cm2) | 1.79 | 0.44 | 0.87 | 1.94 | 0.91 | 3.74 |
| As, min (cm2 ) | 3.26 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.25 |
| As (cm2) | 1.79 | 0.44 | 0.87 | 1.94 | 0.91 | 3.74 |
| As (cm2) | 1.79 | 0.44 | 0.87 | 1.94 | 0.91 | 3.74 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 1.49 | 0.75 | 0.73 | 1.90 | 3.09 | 3.39 |
| As (cm2) | 0.92 | 0.44 | 0.45 | 1.16 | 1.83 | 2.09 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 0.92 | 0.44 | 0.45 | 1.16 | 1.83 | 2.09 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K137 Açıklık | Sağ | Sol | K138 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 2.817 | 2.061 | 2.098 | 6.438 | 6.240 | 7.103 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 7.463 | 7.738 | 7.463 | 0.000 | 7.738 | 0.000 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 22.433 | 16.274 | 22.433 | 14.970 | 16.274 | 14.970 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |
| --- | --- |

| TBDY [2018] | Türkiye Bina Deprem Yonetmeliği |
| --- | --- |

Notasyon Detaylar

| Notasyon | Tanımlar |
| --- | --- |
| fck | Betonun Karakteristik Basınç Dayanımı |
| fyk | Boyuna Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| fywk | Enine Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| Es | Donatı Elastisite Modülü |
| b | Etkili Tabla Genişliği |
| bw | Gövde Genişliği |
| h | Yükseklik |
| hf | Tabla Kalınlığı |
| d | Faydalı Yüksekliği |
| cc-basınç | Basınç Donatısı Net Paspayı |
| cc-çekme | Çekme Donatısı Net Paspayı |
| cc-Kenar | Kenar Donatısı Net Paspayı |
| cbasınç | Basınç Donatısı Paspayı |
| cçekme | Çekme Donatısı Paspayı |

Aks : 1

Analiz Sonuçları

Kesme Diyagram ( Zarf )

Eğilme Diyagram ( Zarf )

Kiriş Özet Tablosu - K141 - K140 - K139

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K141 Açıklık | Sağ | Sol | K140 Açıklık | Sağ | Sol | K139 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 5.96 | 1.49 | 3.99 | 4.39 | 1.51 | 6.02 | 6.54 | 1.63 | 2.33 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 2.98 | 1.93 | 2.64 | 2.19 | 2.81 | 3.01 | 3.27 | 4.15 | 2.15 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vd (t) | 7.241 | 6.620 | 6.048 | 5.049 | 5.027 | 5.642 | 5.853 | 5.146 | 4.352 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K141 Açıklık | Sağ | Sol | K140 Açıklık | Sağ | Sol | K139 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 5.96 | 1.49 | 3.99 | 4.39 | 1.51 | 6.02 | 6.54 | 1.63 | 2.33 |
| As (cm2) | 3.63 | 0.89 | 2.40 | 2.64 | 0.89 | 3.67 | 4.00 | 0.97 | 1.39 |
| As, min (cm2 ) | 3.25 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| As (cm2) | 3.63 | 0.89 | 2.40 | 2.64 | 0.89 | 3.67 | 4.00 | 0.97 | 1.39 |
| As (cm2) | 3.63 | 0.89 | 2.40 | 2.64 | 0.89 | 3.67 | 4.00 | 0.97 | 1.39 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 2.98 | 1.93 | 2.64 | 2.19 | 2.81 | 3.01 | 3.27 | 4.15 | 2.15 |
| As (cm2) | 1.83 | 1.14 | 1.62 | 1.34 | 1.66 | 1.84 | 2.00 | 2.46 | 1.32 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.15 | 3.15 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 1.83 | 1.14 | 1.62 | 1.34 | 1.66 | 1.84 | 2.00 | 2.46 | 1.32 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K141 Açıklık | Sağ | Sol | K140 Açıklık | Sağ | Sol | K139 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 7.241 | 6.620 | 6.048 | 5.049 | 5.027 | 5.642 | 5.853 | 5.146 | 4.352 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.360 | 9.360 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.500 | 49.500 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 0.000 | 7.738 | 0.000 | 7.463 | 7.738 | 7.488 | 7.488 | 7.738 | 7.463 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 15.020 | 15.020 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 14.970 | 16.274 | 14.970 | 22.433 | 16.274 | 22.508 | 22.508 | 16.274 | 22.433 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |
| --- | --- |

| TBDY [2018] | Türkiye Bina Deprem Yonetmeliği |
| --- | --- |

Notasyon Detaylar

| Notasyon | Tanımlar |
| --- | --- |
| fck | Betonun Karakteristik Basınç Dayanımı |
| fyk | Boyuna Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| fywk | Enine Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| Es | Donatı Elastisite Modülü |
| b | Etkili Tabla Genişliği |
| bw | Gövde Genişliği |
| h | Yükseklik |
| hf | Tabla Kalınlığı |
| d | Faydalı Yüksekliği |
| cc-basınç | Basınç Donatısı Net Paspayı |
| cc-çekme | Çekme Donatısı Net Paspayı |
| cc-Kenar | Kenar Donatısı Net Paspayı |
| cbasınç | Basınç Donatısı Paspayı |
| cçekme | Çekme Donatısı Paspayı |

Aks : 1

Analiz Sonuçları

Kesme Diyagram ( Zarf )

Eğilme Diyagram ( Zarf )

Kiriş Özet Tablosu - K144 - K143 - K142

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K144 Açıklık | Sağ | Sol | K143 Açıklık | Sağ | Sol | K142 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 1.65 | 1.35 | 5.41 | 8.34 | 2.09 | 7.73 | 5.59 | 1.84 | 7.38 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 1.86 | 3.25 | 3.79 | 7.29 | 5.15 | 7.20 | 6.22 | 4.64 | 3.69 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vd (t) | 6.812 | 6.993 | 7.667 | 17.424 | 16.751 | 17.144 | 11.074 | 11.980 | 12.603 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K144 Açıklık | Sağ | Sol | K143 Açıklık | Sağ | Sol | K142 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 1.65 | 1.35 | 5.41 | 8.34 | 2.09 | 7.73 | 5.59 | 1.84 | 7.38 |
| As (cm2) | 0.98 | 0.80 | 3.29 | 5.16 | 1.24 | 4.76 | 3.40 | 1.10 | 4.53 |
| As, min (cm2 ) | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| As (cm2) | 0.98 | 0.80 | 3.29 | 5.16 | 1.24 | 4.76 | 3.40 | 1.10 | 4.53 |
| As (cm2) | 0.98 | 0.80 | 3.29 | 5.16 | 1.24 | 4.76 | 3.40 | 1.10 | 4.53 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 1.86 | 3.25 | 3.79 | 7.29 | 5.15 | 7.20 | 6.22 | 4.64 | 3.69 |
| As (cm2) | 1.14 | 1.93 | 2.34 | 4.54 | 3.07 | 4.48 | 3.86 | 2.76 | 2.27 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 1.14 | 1.93 | 2.34 | 4.54 | 3.07 | 4.48 | 3.86 | 2.76 | 2.27 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K144 Açıklık | Sağ | Sol | K143 Açıklık | Sağ | Sol | K142 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 6.812 | 6.993 | 7.667 | 17.424 | 16.751 | 17.144 | 11.074 | 11.980 | 12.603 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.>.Vcr √ NOT 3S | Vd.>.Vcr √ NOT 3S | Vd.>.Vcr √ NOT 3S | Vd.>.Vcr √ NOT 3S | Vd.>.Vcr √ NOT 3S | Vd.>.Vcr √ NOT 3S |
| Vc (t) | 0.000 | 7.738 | 0.000 | 0.000 | 7.738 | 0.000 | 0.000 | 7.738 | 0.000 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.424 | 9.014 | 17.144 | 11.074 | 4.242 | 12.603 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 18.297 | 9.485 | 18.297 | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.08 |
| Vr (t) | 14.970 | 16.274 | 14.970 | 18.297 | 17.222 | 18.297 | 14.970 | 16.274 | 14.970 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.08 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.11 √ | 0.06 √ | 0.11 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/9 | ø8/18 | ø8/9 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 3S : Kesme Donatısı Hesaplanmıştır

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |
| --- | --- |

| TBDY [2018] | Türkiye Bina Deprem Yonetmeliği |
| --- | --- |

Notasyon Detaylar

| Notasyon | Tanımlar |
| --- | --- |
| fck | Betonun Karakteristik Basınç Dayanımı |
| fyk | Boyuna Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| fywk | Enine Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| Es | Donatı Elastisite Modülü |
| b | Etkili Tabla Genişliği |
| bw | Gövde Genişliği |
| h | Yükseklik |
| hf | Tabla Kalınlığı |
| d | Faydalı Yüksekliği |
| cc-basınç | Basınç Donatısı Net Paspayı |
| cc-çekme | Çekme Donatısı Net Paspayı |
| cc-Kenar | Kenar Donatısı Net Paspayı |
| cbasınç | Basınç Donatısı Paspayı |
| cçekme | Çekme Donatısı Paspayı |

Aks : @7

Analiz Sonuçları

Kesme Diyagram ( Zarf )

Eğilme Diyagram ( Zarf )

Kiriş Özet Tablosu - K145

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K145 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 8.90 | 2.23 | 8.70 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 4.45 | 6.08 | 4.35 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |
| Vd (t) | 8.104 | 6.762 | 8.036 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K145 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |
| Md (t.m) | 8.90 | 2.23 | 8.70 |
| As (cm2) | 5.53 | 1.33 | 5.39 |
| As, min (cm2 ) | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| As (cm2) | 5.53 | 1.33 | 5.39 |
| As (cm2) | 5.53 | 1.33 | 5.39 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |
| Md (t.m) | 4.45 | 6.08 | 4.35 |
| As (cm2) | 2.73 | 3.61 | 2.67 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 2.73 | 3.61 | 2.67 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K145 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 8.104 | 6.762 | 8.036 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 7.463 | 7.738 | 7.463 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 22.433 | 16.274 | 22.433 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |
| --- | --- |

| TBDY [2018] | Türkiye Bina Deprem Yonetmeliği |
| --- | --- |

Notasyon Detaylar

| Notasyon | Tanımlar |
| --- | --- |
| fck | Betonun Karakteristik Basınç Dayanımı |
| fyk | Boyuna Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| fywk | Enine Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| Es | Donatı Elastisite Modülü |
| b | Etkili Tabla Genişliği |
| bw | Gövde Genişliği |
| h | Yükseklik |
| hf | Tabla Kalınlığı |
| d | Faydalı Yüksekliği |
| cc-basınç | Basınç Donatısı Net Paspayı |
| cc-çekme | Çekme Donatısı Net Paspayı |
| cc-Kenar | Kenar Donatısı Net Paspayı |
| cbasınç | Basınç Donatısı Paspayı |
| cçekme | Çekme Donatısı Paspayı |

Aks : 3

Analiz Sonuçları

Kesme Diyagram ( Zarf )

Eğilme Diyagram ( Zarf )

Kiriş Özet Tablosu - K152 - K151 - K150

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K152 Açıklık | Sağ | Sol | K151 Açıklık | Sağ | Sol | K150 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 5.41 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.07 | 2.86 | 11.43 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 2.70 | 3.33 | 3.80 | 4.83 | 5.77 | 4.49 | 3.05 | 2.86 | 5.71 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vd (t) | 5.597 | 4.349 | 2.952 | 1.821 | 1.099 | 2.259 | 4.234 | 6.280 | 7.372 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K152 Açıklık | Sağ | Sol | K151 Açıklık | Sağ | Sol | K150 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 5.41 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.07 | 2.86 | 11.43 |
| As (cm2) | 3.28 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.04 | 1.71 | 7.55 |
| As, min (cm2 ) | 3.25 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.13 |
| As (cm2) | 3.28 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.04 | 1.71 | 7.55 |
| As (cm2) | 3.28 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.04 | 1.71 | 7.55 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 2.70 | 3.33 | 3.80 | 4.83 | 5.77 | 4.49 | 3.05 | 2.86 | 5.71 |
| As (cm2) | 1.66 | 1.97 | 2.34 | 2.98 | 3.44 | 2.77 | 1.88 | 1.69 | 3.54 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 1.66 | 1.97 | 2.34 | 2.98 | 3.44 | 2.77 | 1.88 | 1.69 | 3.54 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K152 Açıklık | Sağ | Sol | K151 Açıklık | Sağ | Sol | K150 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 5.597 | 4.349 | 2.952 | 1.821 | 1.099 | 2.259 | 4.234 | 6.280 | 7.372 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 7.463 | 7.738 | 7.463 | 7.463 | 7.738 | 7.463 | 7.463 | 7.738 | 7.463 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 22.433 | 16.274 | 22.433 | 22.433 | 16.274 | 22.433 | 22.433 | 16.274 | 22.433 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

Kiriş Özet Tablosu - K149 - K148 - K147

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K149 Açıklık | Sağ | Sol | K148 Açıklık | Sağ | Sol | K147 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 11.41 | 2.85 | 7.70 | 5.26 | 1.31 | 3.32 | 4.22 | 2.00 | 8.00 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 5.70 | 6.78 | 3.85 | 2.63 | 1.31 | 1.66 | 2.11 | 4.47 | 4.00 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vd (t) | 9.235 | 8.147 | 7.966 | 4.792 | 4.052 | 3.708 | 5.658 | 6.142 | 7.225 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K149 Açıklık | Sağ | Sol | K148 Açıklık | Sağ | Sol | K147 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 11.41 | 2.85 | 7.70 | 5.26 | 1.31 | 3.32 | 4.22 | 2.00 | 8.00 |
| As (cm2) | 7.53 | 1.71 | 4.74 | 3.19 | 0.78 | 1.98 | 2.54 | 1.19 | 4.94 |
| As, min (cm2 ) | 3.13 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.25 |
| As (cm2) | 7.53 | 1.71 | 4.74 | 3.19 | 0.78 | 1.98 | 2.54 | 1.19 | 4.94 |
| As (cm2) | 7.53 | 1.71 | 4.74 | 3.19 | 0.78 | 1.98 | 2.54 | 1.19 | 4.94 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 5.70 | 6.78 | 3.85 | 2.63 | 1.31 | 1.66 | 2.11 | 4.47 | 4.00 |
| As (cm2) | 3.51 | 4.03 | 2.36 | 1.61 | 0.78 | 1.02 | 1.29 | 2.65 | 2.46 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 3.51 | 4.03 | 2.36 | 1.61 | 0.78 | 1.02 | 1.29 | 2.65 | 2.46 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K149 Açıklık | Sağ | Sol | K148 Açıklık | Sağ | Sol | K147 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 9.235 | 8.147 | 7.966 | 4.792 | 4.052 | 3.708 | 5.658 | 6.142 | 7.225 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 7.463 | 7.738 | 7.463 | 7.463 | 7.738 | 7.463 | 7.463 | 7.738 | 7.463 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 22.433 | 16.274 | 22.433 | 22.433 | 16.274 | 22.433 | 22.433 | 16.274 | 22.433 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

Kiriş Özet Tablosu - K146

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K146 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 8.34 | 2.09 | 4.30 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 4.17 | 5.34 | 2.15 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |
| Vd (t) | 7.703 | 6.613 | 6.011 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K146 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |
| Md (t.m) | 8.34 | 2.09 | 4.30 |
| As (cm2) | 5.16 | 1.24 | 2.59 |
| As, min (cm2 ) | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| As (cm2) | 5.16 | 1.24 | 2.59 |
| As (cm2) | 5.16 | 1.24 | 2.59 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |
| Md (t.m) | 4.17 | 5.34 | 2.15 |
| As (cm2) | 2.56 | 3.17 | 1.32 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 2.56 | 3.17 | 1.32 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K146 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 7.703 | 6.613 | 6.011 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 7.463 | 7.738 | 7.463 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 22.433 | 16.274 | 22.433 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |
| --- | --- |

| TBDY [2018] | Türkiye Bina Deprem Yonetmeliği |
| --- | --- |

Notasyon Detaylar

| Notasyon | Tanımlar |
| --- | --- |
| fck | Betonun Karakteristik Basınç Dayanımı |
| fyk | Boyuna Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| fywk | Enine Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| Es | Donatı Elastisite Modülü |
| b | Etkili Tabla Genişliği |
| bw | Gövde Genişliği |
| h | Yükseklik |
| hf | Tabla Kalınlığı |
| d | Faydalı Yüksekliği |
| cc-basınç | Basınç Donatısı Net Paspayı |
| cc-çekme | Çekme Donatısı Net Paspayı |
| cc-Kenar | Kenar Donatısı Net Paspayı |
| cbasınç | Basınç Donatısı Paspayı |
| cçekme | Çekme Donatısı Paspayı |

Aks : 4

Analiz Sonuçları

Kesme Diyagram ( Zarf )

Eğilme Diyagram ( Zarf )

Kiriş Özet Tablosu - K155 - K154 - K153

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K155 Açıklık | Sağ | Sol | K154 Açıklık | Sağ | Sol | K153 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 3.24 | 1.47 | 5.87 | 8.05 | 2.01 | 7.68 | 5.93 | 2.03 | 8.13 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 2.37 | 3.44 | 4.16 | 6.94 | 4.88 | 6.75 | 6.49 | 4.85 | 4.07 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vd (t) | 8.871 | 8.419 | 9.262 | 16.913 | 16.072 | 16.807 | 11.882 | 13.083 | 13.826 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K155 Açıklık | Sağ | Sol | K154 Açıklık | Sağ | Sol | K153 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 3.24 | 1.47 | 5.87 | 8.05 | 2.01 | 7.68 | 5.93 | 2.03 | 8.13 |
| As (cm2) | 1.94 | 0.87 | 3.57 | 4.97 | 1.20 | 4.73 | 3.61 | 1.21 | 5.02 |
| As, min (cm2 ) | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| As (cm2) | 1.94 | 0.87 | 3.57 | 4.97 | 1.20 | 4.73 | 3.61 | 1.21 | 5.02 |
| As (cm2) | 1.94 | 0.87 | 3.57 | 4.97 | 1.20 | 4.73 | 3.61 | 1.21 | 5.02 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 2.37 | 3.44 | 4.16 | 6.94 | 4.88 | 6.75 | 6.49 | 4.85 | 4.07 |
| As (cm2) | 1.45 | 2.04 | 2.57 | 4.31 | 2.91 | 4.19 | 4.03 | 2.89 | 2.51 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 1.45 | 2.04 | 2.57 | 4.31 | 2.91 | 4.19 | 4.03 | 2.89 | 2.51 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K155 Açıklık | Sağ | Sol | K154 Açıklık | Sağ | Sol | K153 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 8.871 | 8.419 | 9.262 | 16.913 | 16.072 | 16.807 | 11.882 | 13.083 | 13.826 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.>.Vcr √ NOT 3S | Vd.>.Vcr √ NOT 3S | Vd.>.Vcr √ NOT 3S | Vd.>.Vcr √ NOT 3S | Vd.>.Vcr √ NOT 3S | Vd.>.Vcr √ NOT 3S |
| Vc (t) | 0.000 | 7.738 | 0.000 | 0.000 | 7.738 | 0.000 | 0.000 | 7.738 | 0.000 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.913 | 8.334 | 16.807 | 11.882 | 5.346 | 13.826 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 18.297 | 8.536 | 18.297 | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.08 |
| Vr (t) | 14.970 | 16.274 | 14.970 | 18.297 | 16.274 | 18.297 | 14.970 | 16.274 | 14.970 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.08 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.11 √ | 0.05 √ | 0.11 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/9 | ø8/20 | ø8/9 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 3S : Kesme Donatısı Hesaplanmıştır

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |
| --- | --- |

| TBDY [2018] | Türkiye Bina Deprem Yonetmeliği |
| --- | --- |

Notasyon Detaylar

| Notasyon | Tanımlar |
| --- | --- |
| fck | Betonun Karakteristik Basınç Dayanımı |
| fyk | Boyuna Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| fywk | Enine Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| Es | Donatı Elastisite Modülü |
| b | Etkili Tabla Genişliği |
| bw | Gövde Genişliği |
| h | Yükseklik |
| hf | Tabla Kalınlığı |
| d | Faydalı Yüksekliği |
| cc-basınç | Basınç Donatısı Net Paspayı |
| cc-çekme | Çekme Donatısı Net Paspayı |
| cc-Kenar | Kenar Donatısı Net Paspayı |
| cbasınç | Basınç Donatısı Paspayı |
| cçekme | Çekme Donatısı Paspayı |

Aks : 5

Analiz Sonuçları

Kesme Diyagram ( Zarf )

Eğilme Diyagram ( Zarf )

Kiriş Özet Tablosu - K159 - K158 - K157

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K159 Açıklık | Sağ | Sol | K158 Açıklık | Sağ | Sol | K157 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 9.95 | 2.49 | 7.75 | 5.25 | 1.31 | 3.66 | 4.64 | 1.48 | 5.94 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 4.98 | 6.74 | 3.87 | 2.62 | 1.31 | 1.83 | 2.32 | 4.65 | 2.97 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vd (t) | 8.577 | 7.538 | 7.907 | 4.881 | 4.122 | 3.920 | 5.916 | 5.360 | 6.451 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K159 Açıklık | Sağ | Sol | K158 Açıklık | Sağ | Sol | K157 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 9.95 | 2.49 | 7.75 | 5.25 | 1.31 | 3.66 | 4.64 | 1.48 | 5.94 |
| As (cm2) | 6.23 | 1.49 | 4.97 | 3.31 | 0.78 | 2.19 | 2.80 | 0.88 | 3.62 |
| As, min (cm2 ) | 3.25 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.25 |
| As (cm2) | 6.23 | 1.49 | 4.97 | 3.31 | 0.78 | 2.19 | 2.80 | 0.88 | 3.62 |
| As (cm2) | 6.23 | 1.49 | 4.97 | 3.31 | 0.78 | 2.19 | 2.80 | 0.88 | 3.62 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 4.98 | 6.74 | 3.87 | 2.62 | 1.31 | 1.83 | 2.32 | 4.65 | 2.97 |
| As (cm2) | 3.06 | 4.00 | 2.38 | 1.61 | 0.77 | 1.12 | 1.42 | 2.76 | 1.82 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 3.06 | 4.00 | 2.38 | 1.61 | 0.77 | 1.12 | 1.42 | 2.76 | 1.82 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K159 Açıklık | Sağ | Sol | K158 Açıklık | Sağ | Sol | K157 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 8.577 | 7.538 | 7.907 | 4.881 | 4.122 | 3.920 | 5.916 | 5.360 | 6.451 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 7.463 | 7.738 | 7.463 | 7.463 | 7.738 | 7.463 | 7.463 | 7.738 | 7.463 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 22.433 | 16.274 | 22.433 | 22.433 | 16.274 | 22.433 | 22.433 | 16.274 | 22.433 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

Kiriş Özet Tablosu - K156

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K156 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 6.14 | 1.81 | 7.25 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 3.07 | 3.95 | 4.21 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |
| Vd (t) | 8.940 | 8.200 | 8.680 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K156 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |
| Md (t.m) | 6.14 | 1.81 | 7.25 |
| As (cm2) | 3.75 | 1.08 | 4.45 |
| As, min (cm2 ) | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| As (cm2) | 3.75 | 1.08 | 4.45 |
| As (cm2) | 3.75 | 1.08 | 4.45 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |
| Md (t.m) | 3.07 | 3.95 | 4.21 |
| As (cm2) | 1.89 | 2.34 | 2.59 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 1.89 | 2.34 | 2.59 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K156 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 8.940 | 8.200 | 8.680 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 0.000 | 7.738 | 0.000 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 14.970 | 16.274 | 14.970 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |
| --- | --- |

| TBDY [2018] | Türkiye Bina Deprem Yonetmeliği |
| --- | --- |

Notasyon Detaylar

| Notasyon | Tanımlar |
| --- | --- |
| fck | Betonun Karakteristik Basınç Dayanımı |
| fyk | Boyuna Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| fywk | Enine Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| Es | Donatı Elastisite Modülü |
| b | Etkili Tabla Genişliği |
| bw | Gövde Genişliği |
| h | Yükseklik |
| hf | Tabla Kalınlığı |
| d | Faydalı Yüksekliği |
| cc-basınç | Basınç Donatısı Net Paspayı |
| cc-çekme | Çekme Donatısı Net Paspayı |
| cc-Kenar | Kenar Donatısı Net Paspayı |
| cbasınç | Basınç Donatısı Paspayı |
| cçekme | Çekme Donatısı Paspayı |

Aks : 6

Analiz Sonuçları

Kesme Diyagram ( Zarf )

Eğilme Diyagram ( Zarf )

Kiriş Özet Tablosu - K163 - K162 - K161

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K163 Açıklık | Sağ | Sol | K162 Açıklık | Sağ | Sol | K161 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 9.97 | 2.49 | 7.82 | 5.28 | 1.32 | 3.72 | 4.65 | 1.49 | 5.97 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 4.98 | 6.84 | 3.91 | 2.64 | 1.32 | 1.86 | 2.32 | 4.69 | 2.99 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vd (t) | 8.623 | 7.584 | 7.971 | 4.896 | 4.143 | 3.922 | 5.932 | 5.388 | 6.479 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K163 Açıklık | Sağ | Sol | K162 Açıklık | Sağ | Sol | K161 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 9.97 | 2.49 | 7.82 | 5.28 | 1.32 | 3.72 | 4.65 | 1.49 | 5.97 |
| As (cm2) | 6.24 | 1.49 | 5.01 | 3.33 | 0.78 | 2.23 | 2.80 | 0.89 | 3.64 |
| As, min (cm2 ) | 3.25 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.25 |
| As (cm2) | 6.24 | 1.49 | 5.01 | 3.33 | 0.78 | 2.23 | 2.80 | 0.89 | 3.64 |
| As (cm2) | 6.24 | 1.49 | 5.01 | 3.33 | 0.78 | 2.23 | 2.80 | 0.89 | 3.64 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 4.98 | 6.84 | 3.91 | 2.64 | 1.32 | 1.86 | 2.32 | 4.69 | 2.99 |
| As (cm2) | 3.06 | 4.06 | 2.40 | 1.62 | 0.78 | 1.14 | 1.42 | 2.78 | 1.83 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 3.06 | 4.06 | 2.40 | 1.62 | 0.78 | 1.14 | 1.42 | 2.78 | 1.83 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K163 Açıklık | Sağ | Sol | K162 Açıklık | Sağ | Sol | K161 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 8.623 | 7.584 | 7.971 | 4.896 | 4.143 | 3.922 | 5.932 | 5.388 | 6.479 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 7.463 | 7.738 | 7.463 | 7.463 | 7.738 | 7.463 | 7.463 | 7.738 | 7.463 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 22.433 | 16.274 | 22.433 | 22.433 | 16.274 | 22.433 | 22.433 | 16.274 | 22.433 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

Kiriş Özet Tablosu - K160

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K160 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 6.30 | 1.89 | 7.55 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 3.15 | 4.09 | 4.39 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |
| Vd (t) | 9.245 | 8.505 | 9.014 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K160 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |
| Md (t.m) | 6.30 | 1.89 | 7.55 |
| As (cm2) | 3.85 | 1.12 | 4.66 |
| As, min (cm2 ) | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| As (cm2) | 3.85 | 1.12 | 4.66 |
| As (cm2) | 3.85 | 1.12 | 4.66 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |
| Md (t.m) | 3.15 | 4.09 | 4.39 |
| As (cm2) | 1.94 | 2.43 | 2.70 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 1.94 | 2.43 | 2.70 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K160 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 9.245 | 8.505 | 9.014 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 0.000 | 7.738 | 0.000 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 14.970 | 16.274 | 14.970 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |
| --- | --- |

| TBDY [2018] | Türkiye Bina Deprem Yonetmeliği |
| --- | --- |

Notasyon Detaylar

| Notasyon | Tanımlar |
| --- | --- |
| fck | Betonun Karakteristik Basınç Dayanımı |
| fyk | Boyuna Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| fywk | Enine Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| Es | Donatı Elastisite Modülü |
| b | Etkili Tabla Genişliği |
| bw | Gövde Genişliği |
| h | Yükseklik |
| hf | Tabla Kalınlığı |
| d | Faydalı Yüksekliği |
| cc-basınç | Basınç Donatısı Net Paspayı |
| cc-çekme | Çekme Donatısı Net Paspayı |
| cc-Kenar | Kenar Donatısı Net Paspayı |
| cbasınç | Basınç Donatısı Paspayı |
| cçekme | Çekme Donatısı Paspayı |

Aks : @2

Analiz Sonuçları

Kesme Diyagram ( Zarf )

Eğilme Diyagram ( Zarf )

Kiriş Özet Tablosu - K166 - K165 - K164

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K166 Açıklık | Sağ | Sol | K165 Açıklık | Sağ | Sol | K164 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 2.81 | 0.73 | 2.94 | 1.79 | 0.45 | 1.42 | 2.39 | 1.63 | 6.52 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 1.84 | 1.54 | 1.47 | 0.90 | 1.38 | 0.77 | 1.89 | 1.63 | 3.26 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vd (t) | 4.971 | 4.686 | 5.527 | 3.240 | 2.600 | 3.149 | 5.945 | 7.188 | 7.925 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K166 Açıklık | Sağ | Sol | K165 Açıklık | Sağ | Sol | K164 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 2.81 | 0.73 | 2.94 | 1.79 | 0.45 | 1.42 | 2.39 | 1.63 | 6.52 |
| As (cm2) | 1.68 | 0.43 | 1.75 | 1.06 | 0.26 | 0.84 | 1.42 | 0.97 | 3.99 |
| As, min (cm2 ) | 3.25 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.25 |
| As (cm2) | 1.68 | 0.43 | 1.75 | 1.06 | 0.26 | 0.84 | 1.42 | 0.97 | 3.99 |
| As (cm2) | 1.68 | 0.43 | 1.75 | 1.06 | 0.26 | 0.84 | 1.42 | 0.97 | 3.99 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 1.84 | 1.54 | 1.47 | 0.90 | 1.38 | 0.77 | 1.89 | 1.63 | 3.26 |
| As (cm2) | 1.13 | 0.91 | 0.90 | 0.55 | 0.81 | 0.47 | 1.16 | 0.96 | 2.01 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 1.13 | 0.91 | 0.90 | 0.55 | 0.81 | 0.47 | 1.16 | 0.96 | 2.01 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K166 Açıklık | Sağ | Sol | K165 Açıklık | Sağ | Sol | K164 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 4.971 | 4.686 | 5.527 | 3.240 | 2.600 | 3.149 | 5.945 | 7.188 | 7.925 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 0.000 | 7.738 | 0.000 | 7.463 | 7.738 | 7.463 | 0.000 | 7.738 | 0.000 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 14.970 | 16.274 | 14.970 | 22.433 | 16.274 | 22.433 | 14.970 | 16.274 | 14.970 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |
| --- | --- |

| TBDY [2018] | Türkiye Bina Deprem Yonetmeliği |
| --- | --- |

Notasyon Detaylar

| Notasyon | Tanımlar |
| --- | --- |
| fck | Betonun Karakteristik Basınç Dayanımı |
| fyk | Boyuna Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| fywk | Enine Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| Es | Donatı Elastisite Modülü |
| b | Etkili Tabla Genişliği |
| bw | Gövde Genişliği |
| h | Yükseklik |
| hf | Tabla Kalınlığı |
| d | Faydalı Yüksekliği |
| cc-basınç | Basınç Donatısı Net Paspayı |
| cc-çekme | Çekme Donatısı Net Paspayı |
| cc-Kenar | Kenar Donatısı Net Paspayı |
| cbasınç | Basınç Donatısı Paspayı |
| cçekme | Çekme Donatısı Paspayı |

Aks : @3

Analiz Sonuçları

Kesme Diyagram ( Zarf )

Eğilme Diyagram ( Zarf )

Kiriş Özet Tablosu - K173 - K172 - K171

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K173 Açıklık | Sağ | Sol | K172 Açıklık | Sağ | Sol | K171 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 2.77 | 0.74 | 2.96 | 1.95 | 0.49 | 1.56 | 1.51 | 1.71 | 6.59 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 2.05 | 1.72 | 1.48 | 0.97 | 1.55 | 1.23 | 1.62 | 1.65 | 3.29 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vd (t) | 4.998 | 4.856 | 5.698 | 3.761 | 3.119 | 3.509 | 4.274 | 5.520 | 6.260 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K173 Açıklık | Sağ | Sol | K172 Açıklık | Sağ | Sol | K171 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 2.77 | 0.74 | 2.96 | 1.95 | 0.49 | 1.56 | 1.51 | 1.71 | 6.59 |
| As (cm2) | 1.66 | 0.44 | 1.77 | 1.16 | 0.29 | 0.92 | 0.90 | 1.02 | 4.03 |
| As, min (cm2 ) | 3.25 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.25 |
| As (cm2) | 1.66 | 0.44 | 1.77 | 1.16 | 0.29 | 0.92 | 0.90 | 1.02 | 4.03 |
| As (cm2) | 1.66 | 0.44 | 1.77 | 1.16 | 0.29 | 0.92 | 0.90 | 1.02 | 4.03 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 2.05 | 1.72 | 1.48 | 0.97 | 1.55 | 1.23 | 1.62 | 1.65 | 3.29 |
| As (cm2) | 1.26 | 1.02 | 0.91 | 0.60 | 0.91 | 0.75 | 0.99 | 0.97 | 2.03 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 1.26 | 1.02 | 0.91 | 0.60 | 0.91 | 0.75 | 0.99 | 0.97 | 2.03 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K173 Açıklık | Sağ | Sol | K172 Açıklık | Sağ | Sol | K171 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 4.998 | 4.856 | 5.698 | 3.761 | 3.119 | 3.509 | 4.274 | 5.520 | 6.260 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 0.000 | 7.738 | 0.000 | 0.000 | 7.738 | 0.000 | 7.463 | 7.738 | 7.463 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 14.970 | 16.274 | 14.970 | 14.970 | 16.274 | 14.970 | 22.433 | 16.274 | 22.433 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

Kiriş Özet Tablosu - K170 - K169 - K168

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K170 Açıklık | Sağ | Sol | K169 Açıklık | Sağ | Sol | K168 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 9.29 | 2.32 | 8.92 | 5.97 | 1.49 | 3.36 | 4.06 | 2.00 | 8.01 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 4.64 | 7.78 | 4.46 | 2.98 | 1.49 | 1.68 | 2.03 | 4.47 | 4.00 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vd (t) | 8.902 | 7.812 | 8.778 | 5.311 | 4.568 | 3.832 | 5.559 | 6.132 | 7.206 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K170 Açıklık | Sağ | Sol | K169 Açıklık | Sağ | Sol | K168 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 9.29 | 2.32 | 8.92 | 5.97 | 1.49 | 3.36 | 4.06 | 2.00 | 8.01 |
| As (cm2) | 5.78 | 1.38 | 5.54 | 3.64 | 0.89 | 2.01 | 2.44 | 1.19 | 4.94 |
| As, min (cm2 ) | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.25 |
| As (cm2) | 5.78 | 1.38 | 5.54 | 3.64 | 0.89 | 2.01 | 2.44 | 1.19 | 4.94 |
| As (cm2) | 5.78 | 1.38 | 5.54 | 3.64 | 0.89 | 2.01 | 2.44 | 1.19 | 4.94 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 4.64 | 7.78 | 4.46 | 2.98 | 1.49 | 1.68 | 2.03 | 4.47 | 4.00 |
| As (cm2) | 2.85 | 4.62 | 2.74 | 1.83 | 0.88 | 1.03 | 1.24 | 2.65 | 2.46 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 2.85 | 4.62 | 2.74 | 1.83 | 0.88 | 1.03 | 1.24 | 2.65 | 2.46 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K170 Açıklık | Sağ | Sol | K169 Açıklık | Sağ | Sol | K168 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 8.902 | 7.812 | 8.778 | 5.311 | 4.568 | 3.832 | 5.559 | 6.132 | 7.206 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 7.463 | 7.738 | 7.463 | 7.463 | 7.738 | 7.463 | 7.463 | 7.738 | 7.463 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 22.433 | 16.274 | 22.433 | 22.433 | 16.274 | 22.433 | 22.433 | 16.274 | 22.433 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

Kiriş Özet Tablosu - K167

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K167 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 8.31 | 2.08 | 4.55 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 4.16 | 5.37 | 2.28 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |
| Vd (t) | 7.706 | 6.614 | 6.050 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K167 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |
| Md (t.m) | 8.31 | 2.08 | 4.55 |
| As (cm2) | 5.14 | 1.24 | 2.75 |
| As, min (cm2 ) | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| As (cm2) | 5.14 | 1.24 | 2.75 |
| As (cm2) | 5.14 | 1.24 | 2.75 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |
| Md (t.m) | 4.16 | 5.37 | 2.28 |
| As (cm2) | 2.55 | 3.19 | 1.39 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 2.55 | 3.19 | 1.39 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K167 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 7.706 | 6.614 | 6.050 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 7.463 | 7.738 | 7.463 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 22.433 | 16.274 | 22.433 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |
| --- | --- |

| TBDY [2018] | Türkiye Bina Deprem Yonetmeliği |
| --- | --- |

Notasyon Detaylar

| Notasyon | Tanımlar |
| --- | --- |
| fck | Betonun Karakteristik Basınç Dayanımı |
| fyk | Boyuna Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| fywk | Enine Donatı Karakteristik Akma Dayanımı |
| Es | Donatı Elastisite Modülü |
| b | Etkili Tabla Genişliği |
| bw | Gövde Genişliği |
| h | Yükseklik |
| hf | Tabla Kalınlığı |
| d | Faydalı Yüksekliği |
| cc-basınç | Basınç Donatısı Net Paspayı |
| cc-çekme | Çekme Donatısı Net Paspayı |
| cc-Kenar | Kenar Donatısı Net Paspayı |
| cbasınç | Basınç Donatısı Paspayı |
| cçekme | Çekme Donatısı Paspayı |

Aks : 10

Analiz Sonuçları

Kesme Diyagram ( Zarf )

Eğilme Diyagram ( Zarf )

Kiriş Özet Tablosu - K180 - K179 - K178

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K180 Açıklık | Sağ | Sol | K179 Açıklık | Sağ | Sol | K178 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 1.72 | 0.77 | 3.08 | 2.17 | 0.54 | 1.51 | 2.31 | 1.41 | 5.64 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 1.90 | 1.62 | 1.54 | 1.08 | 0.95 | 0.84 | 1.86 | 1.44 | 2.82 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vd (t) | 4.118 | 4.526 | 5.199 | 3.460 | 2.887 | 3.221 | 5.522 | 6.468 | 7.091 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K180 Açıklık | Sağ | Sol | K179 Açıklık | Sağ | Sol | K178 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 1.72 | 0.77 | 3.08 | 2.17 | 0.54 | 1.51 | 2.31 | 1.41 | 5.64 |
| As (cm2) | 1.02 | 0.46 | 1.84 | 1.29 | 0.32 | 0.89 | 1.37 | 0.84 | 3.43 |
| As, min (cm2 ) | 3.25 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.25 |
| As (cm2) | 1.02 | 0.46 | 1.84 | 1.29 | 0.32 | 0.89 | 1.37 | 0.84 | 3.43 |
| As (cm2) | 1.02 | 0.46 | 1.84 | 1.29 | 0.32 | 0.89 | 1.37 | 0.84 | 3.43 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 1.90 | 1.62 | 1.54 | 1.08 | 0.95 | 0.84 | 1.86 | 1.44 | 2.82 |
| As (cm2) | 1.16 | 0.96 | 0.94 | 0.66 | 0.56 | 0.51 | 1.14 | 0.85 | 1.73 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 1.16 | 0.96 | 0.94 | 0.66 | 0.56 | 0.51 | 1.14 | 0.85 | 1.73 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K180 Açıklık | Sağ | Sol | K179 Açıklık | Sağ | Sol | K178 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 4.118 | 4.526 | 5.199 | 3.460 | 2.887 | 3.221 | 5.522 | 6.468 | 7.091 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 0.000 | 7.738 | 0.000 | 0.000 | 7.738 | 0.000 | 0.000 | 7.738 | 0.000 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 14.970 | 16.274 | 14.970 | 14.970 | 16.274 | 14.970 | 14.970 | 16.274 | 14.970 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

Kiriş Özet Tablosu - K174 - K177 - K176

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K174 Açıklık | Sağ | Sol | K177 Açıklık | Sağ | Sol | K176 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 7.23 | 1.82 | 7.27 | 5.87 | 1.47 | 4.66 | 4.69 | 1.60 | 6.39 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 3.61 | 5.14 | 3.64 | 2.94 | 2.09 | 2.78 | 2.35 | 2.73 | 3.20 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vd (t) | 6.560 | 5.600 | 6.575 | 7.729 | 7.108 | 6.929 | 5.368 | 5.374 | 5.982 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K174 Açıklık | Sağ | Sol | K177 Açıklık | Sağ | Sol | K176 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 7.23 | 1.82 | 7.27 | 5.87 | 1.47 | 4.66 | 4.69 | 1.60 | 6.39 |
| As (cm2) | 4.44 | 1.08 | 4.47 | 3.57 | 0.87 | 2.81 | 2.83 | 0.95 | 3.90 |
| As, min (cm2 ) | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.25 |
| As (cm2) | 4.44 | 1.08 | 4.47 | 3.57 | 0.87 | 2.81 | 2.83 | 0.95 | 3.90 |
| As (cm2) | 4.44 | 1.08 | 4.47 | 3.57 | 0.87 | 2.81 | 2.83 | 0.95 | 3.90 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Md (t.m) | 3.61 | 5.14 | 3.64 | 2.94 | 2.09 | 2.78 | 2.35 | 2.73 | 3.20 |
| As (cm2) | 2.22 | 3.05 | 2.23 | 1.80 | 1.24 | 1.70 | 1.44 | 1.61 | 1.96 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 2.22 | 3.05 | 2.23 | 1.80 | 1.24 | 1.70 | 1.44 | 1.61 | 1.96 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K174 Açıklık | Sağ | Sol | K177 Açıklık | Sağ | Sol | K176 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 6.560 | 5.600 | 6.575 | 7.729 | 7.108 | 6.929 | 5.368 | 5.374 | 5.982 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 7.463 | 7.738 | 7.463 | 0.000 | 7.738 | 0.000 | 7.463 | 7.738 | 7.463 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 22.433 | 16.274 | 22.433 | 14.970 | 16.274 | 14.970 | 22.433 | 16.274 | 22.433 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

Kiriş Özet Tablosu - K175

Tasarım Kuvvetleri Özeti

| Etiket | Sol | K175 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| Eğilme Momentleri |  |  |  |
| Md - Üst Kenar (t.m) | 6.76 | 1.69 | 2.62 |
| Md - Alt Kenar (t.m) | 3.38 | 4.14 | 2.30 |
| Kesme Kuvvetleri |  |  |  |
| Vd (t) | 6.058 | 5.439 | 4.682 |
| Burulma Momentleri |  |  |  |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Eğilme Tasarımı

| Etiket | Sol | K175 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| bw (cm) |  | 25.0 |  |
| h (cm) |  | 50.0 |  |
| d (cm) |  | 46.5 |  |
| Üst Kenar |  |  |  |
| Md (t.m) | 6.76 | 1.69 | 2.62 |
| As (cm2) | 4.14 | 1.00 | 1.57 |
| As, min (cm2 ) | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| As (cm2) | 4.14 | 1.00 | 1.57 |
| As (cm2) | 4.14 | 1.00 | 1.57 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alt Kenar |  |  |  |
| Md (t.m) | 3.38 | 4.14 | 2.30 |
| As (cm2) | 2.08 | 2.45 | 1.41 |
| As, min (cm2 ) | 3.14 | 3.25 | 3.14 |
| As (cm2) | 2.08 | 2.45 | 1.41 |
| As' (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Kesme ve Burulma Hesabı

| Etiket | Sol | K175 Açıklık | Sağ |
| --- | --- | --- | --- |
| Vd (t) | 6.058 | 5.439 | 4.682 |
| Nd (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vcr (t) | 9.329 | 9.672 | 9.329 |
| Vmaks (t) | 49.335 | 51.150 | 49.335 |
|  | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ | Vd.≤.Vcr √ |
| Vc (t) | 7.463 | 7.738 | 7.463 |
| Vw-ger (t) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vw-Sağ (t) | 14.970 | 8.536 | 14.970 |
| ( Asw / s )min (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asw / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vr (t) | 22.433 | 16.274 | 22.433 |
|  | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ | Vr.≥.Vd √ |
| Td (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tcr (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tmin (t.m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T | Td.≤.Tmin NOT 2T |
| Aot / s (cm2/cm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ao / s (cm2/cm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Asℓ (cm2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ( Ao / s )sağlanan (cm2/cm) | 0.09 √ | 0.05 √ | 0.09 √ |
| Etriyeler | ø8/11 | ø8/20 | ø8/11 |

NOT 2T : Burulma donatısı gerekli değil.

Plak Döşeme Donatı Hesapları

| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |
| --- | --- |

| Notasyon | Tanımlar |
| --- | --- |
| d | Döşeme Etkili Kalılnlık |
| h | Döşeme Kalılnlık |
| q.maks | Maksimum Yük Kombinasyonu |
| L1 | Döşemenin Aks Doğrultusundaki Genişliği |
| L2 | Döşemenin Aks Doğrultusuna Dik Genişliği |
| C | Moment Katsayısı ( C = M / ( pd L2 ) ) |
| M | Taşıma Gücü Tasarım Momenti |
| As | Donatı Alanı |

Hesap Aksı : X4 -- Kat : 1

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | h/d (cm) Açı (°) | q.maks maks Kombinasyon (t/m2) | L 1 L 2 (cm) | Mesnet C M (t.m) | Açıklık C M (t.m) | Mc Sol Sağ (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Düz | Açıklık Donatıları Pilye Alt Düz | Sağ-Mesnet Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D164 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 115.00 615.00 | 0.5000 0.62 | 0.0000 0.00 | 0.00 0.90 | 0.00 2.92 | 1.52 2.79 | 2.50 2.92 | ø8/33 (U1) | - ø8/18 (A1) | ø8/33 (U1) |
| D141 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 412.50 595.00 | 0.0561 0.90 | 0.0427 0.68 | 0.90 0.90 | 2.50 2.92 | 1.89 2.79 | 2.50 2.79 | ø8/33 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D142 | 12.0/10.1 0 | 0.937 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 407.50 595.00 | 0.0570 0.89 | 0.0434 0.67 | 0.90 0.89 | 2.50 2.79 | 1.87 2.79 | 2.47 2.79 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D143 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 350.00 595.00 | 0.0686 0.79 | 0.0514 0.59 | 0.89 0.89 | 2.47 2.79 | 1.77 2.79 | 2.48 2.79 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D144 | 12.0/10.1 0 | 0.936 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 410.00 595.00 | 0.0565 0.89 | 0.0430 0.68 | 0.89 0.95 | 2.48 2.79 | 1.87 2.79 | 2.64 2.79 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D145 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 440.00 595.00 | 0.0521 0.95 | 0.0396 0.72 | 0.95 0.95 | 2.64 2.79 | 1.99 2.79 | 2.64 2.92 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/33 (U1) |
| D165 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 85.00 615.00 | 0.5000 0.34 | 0.0000 0.00 | 0.95 0.00 | 2.64 2.92 | 1.52 2.79 | 0.00 2.92 | ø8/33 (U1) | - ø8/18 (A1) | ø8/33 (U1) |

Hesap Aksı : X3 -- Kat : 1

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | h/d (cm) Açı (°) | q.maks maks Kombinasyon (t/m2) | L 1 L 2 (cm) | Mesnet C M (t.m) | Açıklık C M (t.m) | Mc Sol Sağ (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Düz | Açıklık Donatıları Pilye Alt Düz | Sağ-Mesnet Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D162 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 60.00 1415.00 | 0.5000 0.17 | 0.0000 0.00 | 0.00 0.30 | 0.00 2.79 | 1.52 2.79 | 1.63 2.79 | ø8/36 (U1) | - ø8/18 (A1) | ø8/36 (U1) |
| D136 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 467.50 310.00 | 0.0330 0.30 | 0.0250 0.23 | 0.30 0.30 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | ø8/36 (U2) | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| D137 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 407.50 310.00 | 0.0330 0.30 | 0.0250 0.23 | 0.30 0.30 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| D138 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 350.00 310.00 | 0.0330 0.30 | 0.0250 0.23 | 0.30 0.30 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| D139 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 410.00 310.00 | 0.0330 0.30 | 0.0250 0.23 | 0.30 0.30 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| D140 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 465.00 310.00 | 0.0330 0.30 | 0.0250 0.23 | 0.30 0.30 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | 1.77 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | ø8/36 (U2) |
| D163 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 60.00 1415.00 | 0.5000 0.17 | 0.0000 0.00 | 0.30 0.00 | 1.77 2.79 | 1.52 2.79 | 0.00 2.79 | ø8/36 (U1) | - ø8/18 (A1) | ø8/36 (U1) |

Hesap Aksı : X2 -- Kat : 1

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | h/d (cm) Açı (°) | q.maks maks Kombinasyon (t/m2) | L 1 L 2 (cm) | Mesnet C M (t.m) | Açıklık C M (t.m) | Mc Sol Sağ (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Düz | Açıklık Donatıları Pilye Alt Düz | Sağ-Mesnet Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D162 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 60.00 1415.00 | 0.5000 0.17 | 0.0000 0.00 | 0.00 0.75 | 0.00 2.79 | 1.52 2.79 | 2.07 2.79 | ø8/36 (U1) | - ø8/18 (A1) | ø8/36 (U1) |
| D131 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 467.50 490.00 | 0.0364 0.75 | 0.0274 0.56 | 0.75 0.75 | 2.07 2.79 | 1.77 2.79 | 2.07 2.79 | ø8/36 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D132 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 407.50 490.00 | 0.0451 0.70 | 0.0341 0.53 | 0.75 0.70 | 2.07 2.79 | 1.77 2.79 | 1.95 2.79 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D133 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 350.00 490.00 | 0.0540 0.62 | 0.0410 0.47 | 0.70 0.71 | 1.95 2.79 | 1.77 2.79 | 1.96 2.79 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D134 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 410.00 490.00 | 0.0447 0.71 | 0.0338 0.53 | 0.71 0.75 | 1.96 2.79 | 1.77 2.79 | 2.07 2.79 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D135 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 465.00 490.00 | 0.0368 0.75 | 0.0277 0.56 | 0.75 0.75 | 2.07 2.79 | 1.77 2.79 | 2.07 2.79 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/36 (U1) |
| D163 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 60.00 1415.00 | 0.5000 0.17 | 0.0000 0.00 | 0.75 0.00 | 2.07 2.79 | 1.52 2.79 | 0.00 2.79 | ø8/36 (U1) | - ø8/18 (A1) | ø8/36 (U1) |

Hesap Aksı : X1 -- Kat : 1

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | h/d (cm) Açı (°) | q.maks maks Kombinasyon (t/m2) | L 1 L 2 (cm) | Mesnet C M (t.m) | Açıklık C M (t.m) | Mc Sol Sağ (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Düz | Açıklık Donatıları Pilye Alt Düz | Sağ-Mesnet Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D162 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 60.00 1415.00 | 0.5000 0.17 | 0.0000 0.00 | 0.00 0.76 | 0.00 2.79 | 1.52 2.79 | 2.12 2.79 | ø8/36 (U1) | - ø8/18 (A1) | ø8/36 (U1) |
| D126 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 467.50 495.00 | 0.0371 0.76 | 0.0279 0.57 | 0.76 0.76 | 2.12 2.79 | 1.77 2.79 | 2.12 2.79 | ø8/36 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D127 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 407.50 495.00 | 0.0457 0.71 | 0.0346 0.54 | 0.76 0.71 | 2.12 2.79 | 1.77 2.79 | 1.98 2.79 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D128 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 350.00 495.00 | 0.0547 0.63 | 0.0416 0.48 | 0.71 0.72 | 1.98 2.79 | 1.77 2.79 | 1.98 2.79 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D129 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 410.00 495.00 | 0.0454 0.72 | 0.0343 0.54 | 0.72 0.76 | 1.98 2.79 | 1.77 2.79 | 2.12 2.79 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D130 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 465.00 495.00 | 0.0375 0.76 | 0.0282 0.57 | 0.76 0.76 | 2.12 2.79 | 1.77 2.79 | 2.12 2.79 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/36 (U1) |
| D163 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 60.00 1415.00 | 0.5000 0.17 | 0.0000 0.00 | 0.76 0.00 | 2.12 2.79 | 1.52 2.79 | 0.00 2.79 | ø8/36 (U1) | - ø8/18 (A1) | ø8/36 (U1) |

Hesap Aksı : Y3 -- Kat : 1

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | h/d (cm) Açı (°) | q.maks maks Kombinasyon (t/m2) | L 1 L 2 (cm) | Mesnet C M (t.m) | Açıklık C M (t.m) | Mc Sol Sağ (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Düz | Açıklık Donatıları Pilye Alt Düz | Sağ-Mesnet Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D168 | 15.0/13.1 0 | 1.045 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 50.00 2300.00 | 0.5000 0.13 | 0.0000 0.00 | 0.00 0.50 | 0.00 2.69 | 1.97 2.79 | 2.29 2.69 | ø8/39 (U1) | - ø8/18 (A1) | ø8/39 (U1) |
| D158 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 255.00 500.00 | 0.0811 0.50 | 0.0606 0.37 | 0.50 0.55 | 2.29 2.69 | 1.77 2.79 | 1.77 2.79 | ø8/39 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D153 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 287.50 500.00 | 0.0705 0.55 | 0.0526 0.41 | 0.55 0.55 | 1.77 2.79 | 1.77 2.79 | 1.77 2.79 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D148 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 257.50 500.00 | 0.0802 0.50 | 0.0599 0.37 | 0.55 0.44 | 1.77 2.79 | 1.77 2.79 | 1.63 2.79 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D143 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 595.00 350.00 | 0.0330 0.38 | 0.0250 0.29 | 0.44 0.38 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | 1.77 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| D138 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 310.00 350.00 | 0.0414 0.37 | 0.0312 0.28 | 0.38 0.38 | 1.77 2.79 | 1.77 2.79 | 1.63 2.79 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D133 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 490.00 350.00 | 0.0330 0.38 | 0.0250 0.29 | 0.38 0.38 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| D128 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 495.00 350.00 | 0.0330 0.38 | 0.0250 0.29 | 0.38 0.38 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | 1.77 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | ø8/36 (U2) |
| D161 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 50.00 2300.00 | 0.5000 0.12 | 0.0000 0.00 | 0.38 0.00 | 1.77 2.79 | 1.52 2.79 | 0.00 2.79 | ø8/36 (U1) | - ø8/18 (A1) | ø8/36 (U1) |

Hesap Aksı : Y4 -- Kat : 1

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | h/d (cm) Açı (°) | q.maks maks Kombinasyon (t/m2) | L 1 L 2 (cm) | Mesnet C M (t.m) | Açıklık C M (t.m) | Mc Sol Sağ (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Düz | Açıklık Donatıları Pilye Alt Düz | Sağ-Mesnet Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D168 | 15.0/13.1 0 | 1.045 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 50.00 2300.00 | 0.5000 0.13 | 0.0000 0.00 | 0.00 0.31 | 0.00 2.69 | 1.97 2.79 | 2.29 2.69 | ø8/39 (U1) | - ø8/18 (A1) | ø8/39 (U1) |
| D159 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 255.00 335.00 | 0.0506 0.31 | 0.0384 0.23 | 0.31 0.33 | 2.29 2.69 | 1.77 2.79 | 1.77 2.79 | ø8/39 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D154 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 285.00 335.00 | 0.0437 0.33 | 0.0330 0.25 | 0.33 0.33 | 1.77 2.79 | 1.77 2.79 | 1.77 2.79 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D149 | 12.0/10.1 0 | 0.931 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 260.00 335.00 | 0.0494 0.31 | 0.0375 0.24 | 0.33 0.48 | 1.77 2.79 | 1.77 2.79 | 1.63 2.79 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D144 | 12.0/9.3 0 | 0.936 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 595.00 410.00 | 0.0330 0.52 | 0.0250 0.39 | 0.48 0.52 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | 1.77 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| D139 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 310.00 410.00 | 0.0509 0.46 | 0.0387 0.35 | 0.52 0.52 | 1.77 2.79 | 1.77 2.79 | 1.63 2.79 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D134 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 490.00 410.00 | 0.0330 0.52 | 0.0250 0.40 | 0.52 0.52 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| D129 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 495.00 410.00 | 0.0330 0.52 | 0.0250 0.40 | 0.52 0.52 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | 1.77 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | ø8/36 (U2) |
| D161 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 50.00 2300.00 | 0.5000 0.12 | 0.0000 0.00 | 0.52 0.00 | 1.77 2.79 | 1.52 2.79 | 0.00 2.79 | ø8/36 (U1) | - ø8/18 (A1) | ø8/36 (U1) |

Hesap Aksı : Y5 -- Kat : 1

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | h/d (cm) Açı (°) | q.maks maks Kombinasyon (t/m2) | L 1 L 2 (cm) | Mesnet C M (t.m) | Açıklık C M (t.m) | Mc Sol Sağ (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Düz | Açıklık Donatıları Pilye Alt Düz | Sağ-Mesnet Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D168 | 15.0/13.1 0 | 1.045 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 50.00 2300.00 | 0.5000 0.13 | 0.0000 0.00 | 0.00 0.46 | 0.00 2.69 | 1.97 2.79 | 2.29 2.69 | ø8/39 (U1) | - ø8/18 (A1) | ø8/39 (U1) |
| D160 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 255.00 465.00 | 0.0746 0.46 | 0.0557 0.34 | 0.46 0.50 | 2.29 2.69 | 1.77 2.79 | 1.77 2.79 | ø8/39 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D155 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 285.00 465.00 | 0.0653 0.50 | 0.0492 0.38 | 0.50 0.50 | 1.77 2.79 | 1.77 2.79 | 1.77 2.79 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D150 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 260.00 465.00 | 0.0728 0.46 | 0.0544 0.35 | 0.50 0.58 | 1.77 2.79 | 1.77 2.79 | 1.75 2.79 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D145 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 595.00 445.00 | 0.0330 0.61 | 0.0250 0.47 | 0.58 0.61 | 1.75 2.79 | 1.63 2.79 | 1.77 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| D140 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 310.00 465.00 | 0.0590 0.53 | 0.0450 0.41 | 0.61 0.64 | 1.77 2.79 | 1.77 2.79 | 1.91 2.79 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D135 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 490.00 465.00 | 0.0330 0.67 | 0.0250 0.51 | 0.64 0.67 | 1.91 2.79 | 1.63 2.79 | 2.02 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| D130 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 495.00 465.00 | 0.0330 0.67 | 0.0250 0.51 | 0.67 0.67 | 2.02 2.79 | 1.63 2.79 | 1.85 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | ø8/36 (U2) |
| D161 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 50.00 2300.00 | 0.5000 0.12 | 0.0000 0.00 | 0.67 0.00 | 1.85 2.79 | 1.52 2.79 | 0.00 2.79 | ø8/36 (U1) | - ø8/18 (A1) | ø8/36 (U1) |

Hesap Aksı : Y6 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT23 | 9.6/15.0 0 | 255.00 335.00 | 0.00 0.19 | 0.50 0.00 | 0.00 0.80 | 1.68 2.69 | 1.68 2.79 | 2.33 2.79 | ø8/39 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| DT19 | 9.6/15.0 0 | 285.00 825.00 | 0.00 0.80 | 0.72 0.00 | 0.00 0.95 | 2.33 2.79 | 2.09 2.79 | 2.80 4.08 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/39 (U1) |
| DT16 | 9.6/15.0 0 | 260.00 335.00 | 0.00 0.95 | 0.62 0.00 | 0.00 1.62 | 2.80 4.08 | 1.80 2.79 | 6.34 6.84 | ø8/39 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/15 (U1) |
| DT13 | 8.6/15.0 0 | 595.00 410.00 | 0.00 1.83 | 1.07 0.00 | 0.00 2.28 | 6.34 6.84 | 3.56 4.19 | 7.06 7.68 | ø8/15 (U2) | ø8/24 (A2) ø8/24 (A2) | ø8/12 (U2) |
| DT08 | 9.6/15.0 0 | 310.00 900.00 | 0.00 2.28 | 0.82 0.00 | 0.00 1.69 | 7.06 7.68 | 2.40 2.79 | 5.26 5.96 | ø8/12 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/39 (U1) |
| DT06 | 9.5/15.0 0 | 490.00 900.00 | 0.00 1.72 | 1.83 0.00 | 0.00 2.85 | 5.26 5.96 | 5.65 6.54 | 9.15 9.90 | ø8/39 (U1) | ø10/24 (A1) ø10/24 (A1) | ø8/15 (U1) |
| DT03 | 9.5/15.0 0 | 495.00 900.00 | 0.00 2.85 | 1.98 0.00 | 0.00 3.05 | 9.15 9.90 | 6.14 6.54 | 9.89 13.17 | ø8/15 (U1) | ø10/24 (A1) ø10/24 (A1) | ø10/9 (U1) |

Hesap Aksı : Y7 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT24 | 9.6/15.0 0 | 255.00 465.00 | 0.00 0.21 | 0.65 0.00 | 0.00 0.80 | 1.68 2.69 | 1.88 2.79 | 2.34 2.79 | ø8/39 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| DT19 | 9.6/15.0 0 | 285.00 825.00 | 0.00 0.80 | 0.76 0.00 | 0.00 1.17 | 2.34 2.79 | 2.22 2.79 | 3.48 4.08 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/39 (U1) |
| DT17 | 9.6/15.0 0 | 260.00 465.00 | 0.00 1.17 | 0.50 0.00 | 0.00 1.14 | 3.48 4.08 | 1.68 2.79 | 3.82 4.78 | ø8/39 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/39 (U1) |
| DT14 | 8.6/15.0 0 | 595.00 445.00 | 0.00 1.14 | 1.22 0.00 | 0.00 2.28 | 3.82 4.78 | 4.11 4.19 | 7.06 7.68 | ø8/39 (U2) | ø8/24 (A2) ø8/24 (A2) | ø8/12 (U2) |
| DT08 | 9.6/15.0 0 | 310.00 900.00 | 0.00 2.28 | 0.82 0.00 | 0.00 1.71 | 7.06 7.68 | 2.41 2.79 | 5.45 5.96 | ø8/12 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/39 (U1) |
| DT06 | 9.5/15.0 0 | 490.00 900.00 | 0.00 1.77 | 1.85 0.00 | 0.00 2.88 | 5.45 5.96 | 5.71 6.54 | 9.26 9.90 | ø8/39 (U1) | ø10/24 (A1) ø10/24 (A1) | ø8/15 (U1) |
| DT03 | 9.5/15.0 0 | 495.00 900.00 | 0.00 2.88 | 2.01 0.00 | 0.00 3.04 | 9.26 9.90 | 6.24 6.54 | 9.88 13.17 | ø8/15 (U1) | ø10/24 (A1) ø10/24 (A1) | ø10/9 (U1) |

Hesap Aksı : Y1 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT10 | 8.8/15.0 0 | 585.00 180.00 | 0.00 0.12 | 0.17 0.00 | 0.00 0.33 | 1.54 2.79 | 1.54 2.79 | 1.54 2.79 | ø8/18 (U2) | - ø8/18 (A2) | ø8/18 (U2) |

Hesap Aksı : Y3 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT21 | 8.8/15.0 0 | 850.00 332.50 | 0.00 0.27 | 0.38 0.00 | 0.00 1.16 | 1.54 2.79 | 1.54 2.79 | 3.88 4.19 | ø8/18 (U2) | - ø8/18 (A2) | ø8/24 (U2) |
| DT12 | 8.6/15.0 0 | 595.00 407.50 | 0.00 1.16 | 1.07 0.00 | 0.00 1.31 | 3.88 4.19 | 3.56 4.19 | 3.90 4.78 | ø8/24 (U2) | ø8/24 (A2) ø8/24 (A2) | ø8/39 (U2) |
| DT07 | 9.6/15.0 0 | 310.00 900.00 | 0.00 1.31 | 0.80 0.00 | 0.00 1.69 | 3.90 4.78 | 2.34 2.79 | 5.32 5.96 | ø8/39 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/39 (U1) |
| DT05 | 9.5/15.0 0 | 490.00 900.00 | 0.00 1.73 | 1.85 0.00 | 0.00 2.89 | 5.32 5.96 | 5.71 6.54 | 9.32 9.90 | ø8/39 (U1) | ø10/24 (A1) ø10/24 (A1) | ø8/15 (U1) |
| DT02 | 9.5/15.0 0 | 495.00 900.00 | 0.00 2.89 | 2.01 0.00 | 0.00 3.22 | 9.32 9.90 | 6.24 6.54 | 10.52 13.17 | ø8/15 (U1) | ø10/24 (A1) ø10/24 (A1) | ø10/9 (U1) |

Hesap Aksı : Y2 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT20 | 8.6/15.0 0 | 850.00 467.50 | 0.00 0.91 | 0.77 0.00 | 0.00 1.83 | 3.00 3.49 | 2.52 2.79 | 6.34 7.26 | ø8/24 (U2) | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | ø8/12 (U2) |
| DT11 | 8.6/15.0 0 | 595.00 412.50 | 0.00 1.83 | 0.98 0.00 | 0.00 1.31 | 6.34 7.26 | 3.25 3.35 | 3.90 4.36 | ø8/12 (U2) | ø8/30 (A2) ø8/30 (A2) | ø8/39 (U2) |
| DT07 | 9.6/15.0 0 | 310.00 900.00 | 0.00 1.31 | 0.80 0.00 | 0.00 1.69 | 3.90 4.36 | 2.34 2.79 | 5.32 5.96 | ø8/39 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/39 (U1) |
| DT05 | 9.5/15.0 0 | 490.00 900.00 | 0.00 1.73 | 1.85 0.00 | 0.00 2.89 | 5.32 5.96 | 5.71 6.54 | 9.32 9.90 | ø8/39 (U1) | ø10/24 (A1) ø10/24 (A1) | ø8/15 (U1) |
| DT02 | 9.5/15.0 0 | 495.00 900.00 | 0.00 2.89 | 2.01 0.00 | 0.00 3.22 | 9.32 9.90 | 6.24 6.54 | 10.52 13.17 | ø8/15 (U1) | ø10/24 (A1) ø10/24 (A1) | ø10/9 (U1) |

Hesap Aksı : Y4 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT25 | 9.6/15.0 0 | 135.00 510.00 | 0.00 0.06 | 0.19 0.00 | 0.00 0.48 | 1.68 2.79 | 1.68 2.79 | 1.68 2.69 | ø8/18 (U1) | - ø8/18 (A1) | ø8/39 (U1) |
| DT22 | 9.6/15.0 0 | 255.00 500.00 | 0.00 0.48 | 0.63 0.00 | 0.00 1.25 | 1.68 2.69 | 1.84 2.79 | 4.08 4.59 | ø8/39 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/33 (U1) |
| DT18 | 8.8/15.0 0 | 570.00 515.00 | 0.00 1.25 | 1.02 0.00 | 0.00 1.63 | 4.08 4.59 | 3.31 3.35 | 5.43 5.86 | ø8/33 (U2) | ø8/30 (A2) ø8/30 (A2) | ø8/12 (U2) |
| DT09 | 8.8/15.0 0 | 930.00 350.00 | 0.00 1.63 | 0.38 0.00 | 0.00 0.88 | 5.43 5.86 | 1.54 2.79 | 2.84 3.35 | ø8/12 (U2) | - ø8/18 (A2) | ø8/15 (U2) |
| DT04 | 8.8/15.0 0 | 865.00 350.00 | 0.00 0.88 | 0.33 0.00 | 0.00 0.78 | 2.84 3.35 | 1.54 2.79 | 2.51 3.35 | ø8/15 (U2) | - ø8/18 (A2) | ø8/18 (U2) |

Hesap Aksı : X11 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT25 | 8.8/15.0 0 | 510.00 135.00 | 0.00 0.18 | 0.10 0.00 | 0.00 0.02 | 1.54 2.79 | 1.54 2.79 | 1.54 2.79 | ø8/18 (U2) | - ø8/18 (A2) | ø8/18 (U2) |

Hesap Aksı : X10 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT20 | 9.5/15.0 0 | 467.50 850.00 | 0.00 2.33 | 1.83 0.00 | 0.00 2.14 | 7.32 8.86 | 5.63 6.54 | 6.59 7.04 | ø8/9 (U1) | ø10/24 (A1) ø10/24 (A1) | ø8/24 (U1) |
| DT21 | 9.6/15.0 0 | 332.50 850.00 | 0.00 2.14 | 1.02 0.00 | 0.00 1.29 | 6.59 7.04 | 3.02 3.35 | 3.63 4.36 | ø8/24 (U1) | ø8/30 (A1) ø8/30 (A1) | ø8/39 (U1) |
| DT22 | 8.8/15.0 0 | 500.00 255.00 | 0.00 0.85 | 0.28 0.00 | 0.00 0.65 | 3.63 4.36 | 1.54 2.79 | 2.08 2.79 | ø8/39 (U2) | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| DT23 | 8.8/15.0 0 | 335.00 255.00 | 0.00 0.65 | 0.38 0.00 | 0.00 0.67 | 2.08 2.79 | 1.54 2.79 | 2.13 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| DT24 | 8.8/15.0 0 | 465.00 255.00 | 0.00 0.67 | 0.36 0.00 | 0.00 0.57 | 2.13 2.79 | 1.54 2.79 | 1.82 4.19 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | ø8/39 (U2) |

Hesap Aksı : X9 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT20 | 9.5/15.0 0 | 467.50 850.00 | 0.00 2.43 | 1.80 0.00 | 0.00 2.12 | 7.67 8.86 | 5.54 6.54 | 6.52 7.04 | ø8/9 (U1) | ø10/24 (A1) ø10/24 (A1) | ø8/24 (U1) |
| DT21 | 9.6/15.0 0 | 332.50 850.00 | 0.00 2.12 | 1.02 0.00 | 0.00 1.66 | 6.52 7.04 | 3.01 3.35 | 5.03 5.29 | ø8/24 (U1) | ø8/30 (A1) ø8/30 (A1) | ø8/33 (U1) |
| DT18 | 9.6/15.0 0 | 500.00 570.00 | 0.00 1.66 | 1.29 0.00 | 0.00 1.17 | 5.03 5.29 | 3.83 4.19 | 3.83 4.19 | ø8/33 (U1) | ø8/24 (A1) ø8/24 (A1) | ø8/24 (U1) |
| DT19 | 8.8/15.0 0 | 825.00 285.00 | 0.00 1.17 | 0.41 0.00 | 0.00 0.33 | 3.83 4.19 | 1.54 2.79 | 1.54 4.19 | ø8/24 (U2) | - ø8/18 (A2) | ø8/18 (U2) |

Hesap Aksı : X8 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT20 | 9.5/15.0 0 | 467.50 850.00 | 0.00 2.25 | 1.63 0.00 | 0.00 1.99 | 7.06 8.20 | 4.99 5.24 | 6.10 6.39 | ø8/9 (U1) | ø10/30 (A1) ø10/30 (A1) | ø8/24 (U1) |
| DT21 | 9.6/15.0 0 | 332.50 850.00 | 0.00 1.99 | 0.98 0.00 | 0.00 1.65 | 6.10 6.39 | 2.88 3.35 | 4.98 5.29 | ø8/24 (U1) | ø8/30 (A1) ø8/30 (A1) | ø8/33 (U1) |
| DT18 | 9.6/15.0 0 | 500.00 570.00 | 0.00 1.65 | 1.29 0.00 | 0.00 1.15 | 4.98 5.29 | 3.85 4.19 | 3.74 4.78 | ø8/33 (U1) | ø8/24 (A1) ø8/24 (A1) | ø8/39 (U1) |
| DT16 | 8.8/15.0 0 | 335.00 260.00 | 0.00 1.15 | 0.49 0.00 | 0.00 0.59 | 3.74 4.78 | 1.55 2.79 | 1.89 2.79 | ø8/39 (U2) | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| DT17 | 8.8/15.0 0 | 465.00 260.00 | 0.00 0.59 | 0.23 0.00 | 0.00 0.24 | 1.89 2.79 | 1.54 2.79 | 1.54 4.19 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | ø8/39 (U2) |

Hesap Aksı : X7 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT10 | 9.6/15.0 0 | 180.00 585.00 | 0.00 0.27 | 0.36 0.00 | 0.00 1.63 | 1.68 2.69 | 1.68 2.79 | 4.97 5.30 | ø8/39 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/39 (U1) |
| DT11 | 9.5/15.0 0 | 412.50 595.00 | 0.00 1.63 | 1.47 0.00 | 0.00 2.62 | 4.97 5.30 | 4.47 5.24 | 8.38 9.42 | ø8/39 (U1) | ø10/30 (A1) ø10/30 (A1) | ø8/12 (U1) |
| DT12 | 9.5/15.0 0 | 407.50 595.00 | 0.00 2.63 | 1.52 0.00 | 0.00 1.58 | 8.38 9.42 | 4.63 5.24 | 4.27 5.30 | ø8/12 (U1) | ø10/30 (A1) ø10/30 (A1) | ø8/39 (U1) |
| DT09 | 9.6/15.0 0 | 350.00 930.00 | 0.00 1.09 | 0.93 0.00 | 0.00 1.91 | 4.27 5.30 | 2.74 2.79 | 5.89 6.11 | ø8/39 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/24 (U1) |
| DT13 | 9.5/15.0 0 | 410.00 595.00 | 0.00 1.91 | 1.67 0.00 | 0.00 2.63 | 5.89 6.11 | 5.12 5.24 | 8.36 9.42 | ø8/24 (U1) | ø10/30 (A1) ø10/30 (A1) | ø8/12 (U1) |
| DT14 | 9.5/15.0 0 | 445.00 595.00 | 0.00 2.63 | 1.61 0.00 | 0.00 1.52 | 8.36 9.42 | 4.90 5.24 | 4.62 12.04 | ø8/12 (U1) | ø10/30 (A1) ø10/30 (A1) | ø8/24 (U1) |

Hesap Aksı : X6 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT10 | 9.6/15.0 0 | 180.00 585.00 | 0.00 0.27 | 0.36 0.00 | 0.00 1.59 | 1.68 2.69 | 1.68 2.79 | 4.84 5.10 | ø8/39 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/33 (U1) |
| DT11 | 9.5/15.0 0 | 412.50 595.00 | 0.00 1.59 | 1.44 0.00 | 0.00 2.56 | 4.84 5.10 | 4.36 4.36 | 8.11 8.99 | ø8/33 (U1) | ø10/36 (A1) ø10/36 (A1) | ø8/12 (U1) |
| DT12 | 9.5/15.0 0 | 407.50 595.00 | 0.00 2.56 | 1.50 0.00 | 0.00 1.54 | 8.11 8.99 | 4.55 5.24 | 4.01 4.01 | ø8/12 (U1) | ø10/30 (A1) ø10/30 (A1) | - |
| DT09 | 9.6/15.0 0 | 350.00 930.00 | 0.00 0.91 | 0.93 0.00 | 0.00 1.91 | 4.01 4.01 | 2.74 2.79 | 5.89 6.11 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/24 (U1) |
| DT13 | 9.5/15.0 0 | 410.00 595.00 | 0.00 1.91 | 1.65 0.00 | 0.00 2.61 | 5.89 6.11 | 5.05 5.24 | 8.31 9.42 | ø8/24 (U1) | ø10/30 (A1) ø10/30 (A1) | ø8/12 (U1) |
| DT14 | 9.5/15.0 0 | 445.00 595.00 | 0.00 2.61 | 1.63 0.00 | 0.00 1.52 | 8.31 9.42 | 4.98 5.24 | 4.62 12.04 | ø8/12 (U1) | ø10/30 (A1) ø10/30 (A1) | ø8/24 (U1) |

Hesap Aksı : X4 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT07 | 8.8/15.0 0 | 900.00 310.00 | 0.00 0.58 | 0.30 0.00 | 0.00 0.94 | 1.85 2.79 | 1.54 2.79 | 2.78 2.92 | ø8/18 (U2) | - ø8/18 (A2) | ø8/33 (U2) |
| DT09 | 9.6/15.0 0 | 350.00 930.00 | 0.00 0.94 | 0.83 0.00 | 0.00 0.88 | 2.78 2.92 | 2.44 2.79 | 2.83 2.92 | ø8/33 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/33 (U1) |
| DT08 | 8.8/15.0 0 | 900.00 310.00 | 0.00 0.88 | 0.31 0.00 | 0.00 0.40 | 2.83 2.92 | 1.54 2.79 | 1.54 2.92 | ø8/33 (U2) | - ø8/18 (A2) | ø8/18 (U2) |

Hesap Aksı : X3 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT05 | 8.6/15.0 0 | 900.00 490.00 | 0.00 1.43 | 0.76 0.00 | 0.00 1.48 | 4.84 5.59 | 2.48 2.79 | 4.46 4.89 | ø8/12 (U2) | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | ø8/24 (U2) |
| DT04 | 9.6/15.0 0 | 350.00 865.00 | 0.00 1.31 | 0.87 0.00 | 0.00 1.64 | 4.46 4.89 | 2.55 2.79 | 5.61 6.14 | ø8/24 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/15 (U1) |
| DT06 | 8.6/15.0 0 | 900.00 490.00 | 0.00 1.64 | 0.74 0.00 | 0.00 1.11 | 5.61 6.14 | 2.44 2.79 | 3.70 7.54 | ø8/15 (U2) | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | ø8/18 (U2) |

Hesap Aksı : X2 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT02 | 8.6/15.0 0 | 900.00 495.00 | 0.00 1.59 | 0.86 0.00 | 0.00 1.47 | 5.44 5.86 | 2.83 3.35 | 4.41 4.59 | ø8/12 (U2) | ø8/30 (A2) ø8/30 (A2) | ø8/33 (U2) |
| DT04 | 9.6/15.0 0 | 350.00 865.00 | 0.00 1.47 | 0.84 0.00 | 0.00 1.53 | 4.41 4.59 | 2.47 2.79 | 5.22 5.59 | ø8/33 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/18 (U1) |
| DT03 | 8.6/15.0 0 | 900.00 495.00 | 0.00 1.53 | 0.84 0.00 | 0.00 1.22 | 5.22 5.59 | 2.78 2.79 | 4.11 6.98 | ø8/18 (U2) | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | ø8/15 (U2) |

Hesap Aksı : X1 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT02 | 8.6/15.0 0 | 900.00 495.00 | 0.00 1.60 | 0.86 0.00 | 0.00 1.37 | 5.47 5.86 | 2.85 3.35 | 4.12 4.47 | ø8/12 (U2) | ø8/30 (A2) ø8/30 (A2) | ø8/18 (U2) |
| DT01 | 8.8/15.0 0 | 350.00 170.00 | 0.00 0.76 | 0.47 0.00 | 0.00 1.49 | 4.12 4.47 | 1.54 2.79 | 5.07 5.59 | ø8/18 (U2) | - ø8/18 (A2) | ø8/12 (U2) |
| DT03 | 8.6/15.0 0 | 900.00 495.00 | 0.00 1.49 | 0.83 0.00 | 0.00 1.23 | 5.07 5.59 | 2.75 2.79 | 4.13 6.98 | ø8/12 (U2) | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | ø8/15 (U2) |

Hesap Aksı : Y5 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

| Etiket | B1 B2 (cm) | h d (cm) | M-Üst M-Alt (t.m) | As-Gerekli Üst/Alt (cm2) | As-Sağlanan Üst/Alt (cm2) | Donatılar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y5 | - - | 40.0 34.3 | 1.70 1.36 | 6.00 6.00 | 8.55 8.55 | Üst: ø14/18 (U1) Alt: ø14/18 (A1) |

Hesap Aksı : X5 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

| Etiket | B1 B2 (cm) | h d (cm) | M-Üst M-Alt (t.m) | As-Gerekli Üst/Alt (cm2) | As-Sağlanan Üst/Alt (cm2) | Donatılar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X5 | - - | 40.0 34.3 | 0.67 0.74 | 6.00 6.00 | 8.55 8.55 | Üst: ø14/18 (U1) Alt: ø14/18 (A1) |

Hesap Aksı : X5 -- Kat : 1

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | h/d (cm) Açı (°) | q.maks maks Kombinasyon (t/m2) | L 1 L 2 (cm) | Mesnet C M (t.m) | Açıklık C M (t.m) | Mc Sol Sağ (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Düz | Açıklık Donatıları Pilye Alt Düz | Sağ-Mesnet Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D166 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 50.00 915.00 | 0.5000 0.12 | 0.0000 0.00 | 0.00 0.22 | 0.00 2.79 | 1.52 2.79 | 1.63 2.79 | ø8/36 (U1) | - ø8/18 (A1) | ø8/36 (U1) |
| D146 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 467.50 267.50 | 0.0330 0.22 | 0.0250 0.17 | 0.22 0.22 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | ø8/36 (U2) | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| D147 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 332.50 267.50 | 0.0330 0.22 | 0.0250 0.17 | 0.22 0.22 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| D148 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 500.00 257.50 | 0.0330 0.21 | 0.0250 0.16 | 0.22 0.21 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| D149 | 12.0/9.3 0 | 0.931 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 335.00 260.00 | 0.0330 0.21 | 0.0250 0.16 | 0.21 0.21 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| D150 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 465.00 260.00 | 0.0330 0.21 | 0.0250 0.16 | 0.21 0.21 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | 1.77 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | ø8/36 (U2) |
| D167 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 50.00 915.00 | 0.5000 0.12 | 0.0000 0.00 | 0.21 0.00 | 1.77 2.79 | 1.52 2.79 | 0.00 2.79 | ø8/36 (U1) | - ø8/18 (A1) | ø8/36 (U1) |

Hesap Aksı : X7 -- Kat : 1

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | h/d (cm) Açı (°) | q.maks maks Kombinasyon (t/m2) | L 1 L 2 (cm) | Mesnet C M (t.m) | Açıklık C M (t.m) | Mc Sol Sağ (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Düz | Açıklık Donatıları Pilye Alt Düz | Sağ-Mesnet Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D166 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 50.00 915.00 | 0.5000 0.12 | 0.0000 0.00 | 0.00 0.22 | 0.00 2.79 | 1.52 2.79 | 1.63 2.79 | ø8/36 (U1) | - ø8/18 (A1) | ø8/36 (U1) |
| D156 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 467.50 267.50 | 0.0330 0.22 | 0.0250 0.17 | 0.22 0.22 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | ø8/36 (U2) | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| D157 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 332.50 267.50 | 0.0330 0.22 | 0.0250 0.17 | 0.22 0.22 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| D158 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 500.00 255.00 | 0.0330 0.20 | 0.0250 0.15 | 0.22 0.20 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| D159 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 335.00 255.00 | 0.0330 0.20 | 0.0250 0.15 | 0.20 0.20 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| D160 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 465.00 255.00 | 0.0330 0.20 | 0.0250 0.15 | 0.20 0.20 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | 1.77 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | ø8/36 (U2) |
| D167 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 50.00 915.00 | 0.5000 0.12 | 0.0000 0.00 | 0.20 0.00 | 1.77 2.79 | 1.52 2.79 | 0.00 2.79 | ø8/36 (U1) | - ø8/18 (A1) | ø8/36 (U1) |

Hesap Aksı : X6 -- Kat : 1

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | h/d (cm) Açı (°) | q.maks maks Kombinasyon (t/m2) | L 1 L 2 (cm) | Mesnet C M (t.m) | Açıklık C M (t.m) | Mc Sol Sağ (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Düz | Açıklık Donatıları Pilye Alt Düz | Sağ-Mesnet Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D166 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 50.00 915.00 | 0.5000 0.12 | 0.0000 0.00 | 0.00 0.22 | 0.00 2.79 | 1.52 2.79 | 1.63 2.79 | ø8/36 (U1) | - ø8/18 (A1) | ø8/36 (U1) |
| D151 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 467.50 265.00 | 0.0330 0.22 | 0.0250 0.17 | 0.22 0.22 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | ø8/36 (U2) | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| D152 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 332.50 265.00 | 0.0330 0.22 | 0.0250 0.17 | 0.22 0.26 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| D153 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 500.00 287.50 | 0.0330 0.26 | 0.0250 0.19 | 0.26 0.26 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| D154 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 335.00 285.00 | 0.0330 0.25 | 0.0250 0.19 | 0.26 0.25 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| D155 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 465.00 285.00 | 0.0330 0.25 | 0.0250 0.19 | 0.25 0.25 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | 1.77 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | ø8/36 (U2) |
| D167 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 50.00 915.00 | 0.5000 0.12 | 0.0000 0.00 | 0.25 0.00 | 1.77 2.79 | 1.52 2.79 | 0.00 2.79 | ø8/36 (U1) | - ø8/18 (A1) | ø8/36 (U1) |

Hesap Aksı : Y2 -- Kat : 1

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | h/d (cm) Açı (°) | q.maks maks Kombinasyon (t/m2) | L 1 L 2 (cm) | Mesnet C M (t.m) | Açıklık C M (t.m) | Mc Sol Sağ (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Düz | Açıklık Donatıları Pilye Alt Düz | Sağ-Mesnet Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D168 | 15.0/13.1 0 | 1.045 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 50.00 2300.00 | 0.5000 0.13 | 0.0000 0.00 | 0.00 0.32 | 0.00 2.69 | 1.97 2.79 | 2.29 2.69 | ø8/39 (U1) | - ø8/18 (A1) | ø8/39 (U1) |
| D157 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 267.50 332.50 | 0.0472 0.32 | 0.0357 0.24 | 0.32 0.32 | 2.29 2.69 | 1.77 2.79 | 1.77 2.79 | ø8/39 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D152 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 265.00 332.50 | 0.0477 0.32 | 0.0362 0.24 | 0.32 0.32 | 1.77 2.79 | 1.77 2.79 | 1.77 2.79 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D147 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 267.50 332.50 | 0.0472 0.32 | 0.0357 0.24 | 0.32 0.47 | 1.77 2.79 | 1.77 2.79 | 1.63 2.79 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D142 | 12.0/9.3 0 | 0.937 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 595.00 407.50 | 0.0330 0.51 | 0.0250 0.39 | 0.47 0.51 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | 1.77 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| D137 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 310.00 407.50 | 0.0506 0.46 | 0.0384 0.35 | 0.51 0.52 | 1.77 2.79 | 1.77 2.79 | 1.63 2.79 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D132 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 490.00 407.50 | 0.0330 0.52 | 0.0250 0.39 | 0.52 0.52 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| D127 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 495.00 407.50 | 0.0330 0.52 | 0.0250 0.39 | 0.52 0.52 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | 1.77 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | ø8/36 (U2) |
| D161 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 50.00 2300.00 | 0.5000 0.12 | 0.0000 0.00 | 0.52 0.00 | 1.77 2.79 | 1.52 2.79 | 0.00 2.79 | ø8/36 (U1) | - ø8/18 (A1) | ø8/36 (U1) |

Hesap Aksı : Y1 -- Kat : 1

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | h/d (cm) Açı (°) | q.maks maks Kombinasyon (t/m2) | L 1 L 2 (cm) | Mesnet C M (t.m) | Açıklık C M (t.m) | Mc Sol Sağ (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Düz | Açıklık Donatıları Pilye Alt Düz | Sağ-Mesnet Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D168 | 15.0/13.1 0 | 1.045 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 50.00 2300.00 | 0.5000 0.13 | 0.0000 0.00 | 0.00 0.48 | 0.00 2.69 | 1.97 2.79 | 2.29 2.69 | ø8/39 (U1) | - ø8/18 (A1) | ø8/39 (U1) |
| D156 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 267.50 467.50 | 0.0709 0.48 | 0.0529 0.36 | 0.48 0.48 | 2.29 2.69 | 1.77 2.79 | 1.77 2.79 | ø8/39 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D151 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 265.00 467.50 | 0.0717 0.47 | 0.0535 0.35 | 0.48 0.48 | 1.77 2.79 | 1.77 2.79 | 1.77 2.79 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D146 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 267.50 467.50 | 0.0709 0.48 | 0.0529 0.36 | 0.48 0.53 | 1.77 2.79 | 1.77 2.79 | 1.63 2.79 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D141 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 595.00 412.50 | 0.0330 0.53 | 0.0250 0.40 | 0.53 0.54 | 1.63 2.79 | 1.63 2.79 | 1.77 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| D136 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 310.00 467.50 | 0.0594 0.54 | 0.0453 0.41 | 0.54 0.64 | 1.77 2.79 | 1.77 2.79 | 1.93 2.79 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| D131 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 490.00 467.50 | 0.0330 0.68 | 0.0250 0.51 | 0.64 0.68 | 1.93 2.79 | 1.63 2.79 | 2.04 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| D126 | 12.0/9.3 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 495.00 467.50 | 0.0330 0.68 | 0.0250 0.51 | 0.68 0.68 | 2.04 2.79 | 1.63 2.79 | 1.88 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | ø8/36 (U2) |
| D161 | 12.0/10.1 0 | 0.940 1.4G + 1.6Q + 1.6Qr | 50.00 2300.00 | 0.5000 0.12 | 0.0000 0.00 | 0.68 0.00 | 1.88 2.79 | 1.52 2.79 | 0.00 2.79 | ø8/36 (U1) | - ø8/18 (A1) | ø8/36 (U1) |

Döşeme Minimum Kalınlık Kontrolleri

| TS-500 [2000] | Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları (2000) |
| --- | --- |

Tanımlar

| Tip | Açıklama | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tek Yönlü |  | İki Yönlü (Üç Kenar Süreksiz) |
|  | İki Yönlü (Dört Kenar Sürekli) |  | İki Yönlü (İki Uzun Kenar Süreksiz) |
|  | İki Yönlü (Bir Uzun Kenar Süreksiz) |  | İki Yönlü (Üç Kenar Süreksiz) |
|  | İki Yönlü (Bir Kısa Kenar Süreksiz) |  | İki Yönlü (Dört Kenar Süreksiz) |
|  | İki Yönlü (İki Komşu Kenar Süreksiz) |  | Konsol Plak |
|  | İki Yönlü (İki Kısa Kenar Süreksiz) |  |  |

| Sembol | Açıklama |
| --- | --- |
| ℓs | Döşemenin Kısa Doğrultuda, Mesnet Eksenleri Arasında Kalan Açıklığı |
| ℓsn | Döşemenin Kısa Doğrultudaki Serbest Açıklığı |
| ℓℓ | Döşemenin Uzun Doğrultuda, Mesnet Eksenleri Arasında Kalan Açıklığı |
| m | Döşeme Uzun Kenarının Kısa Kenarına Oranı |
| αs | Döşeme Sürekli Kenar UzunluklarıToplamının Kenar Uzunlukları Toplamına Oranı |
| hmin | Gerekli Döşeme Kalınlığı |
| hSağ | Mevcut Döşeme Kalınlığı |

Birim: cm

Sonuçların Özeti

| Etiket | Kat | st | ℓs | ℓℓ | ℓsn | m | αs | hSağ | hmin | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D126 | 1 |  | 505.0 | 535.0 | 467.5 | 1.059 | 1.000 | 12.0 | 10.3 | √ |
| D127 | 1 |  | 445.0 | 535.0 | 407.5 | 1.202 | 1.000 | 12.0 | 9.7 | √ |
| D128 | 1 |  | 350.0 | 535.0 | 350.0 | 1.529 | 1.000 | 12.0 | 9.3 | √ |
| D129 | 1 |  | 460.0 | 535.0 | 410.0 | 1.163 | 1.000 | 12.0 | 9.6 | √ |
| D130 | 1 |  | 490.0 | 535.0 | 465.0 | 1.092 | 1.000 | 12.0 | 10.5 | √ |
| D131 | 1 |  | 505.0 | 515.0 | 467.5 | 1.020 | 1.000 | 12.0 | 10.1 | √ |
| D132 | 1 |  | 445.0 | 515.0 | 407.5 | 1.157 | 1.000 | 12.0 | 9.5 | √ |
| D133 | 1 |  | 350.0 | 515.0 | 350.0 | 1.471 | 1.000 | 12.0 | 9.2 | √ |
| D134 | 1 |  | 460.0 | 515.0 | 410.0 | 1.120 | 1.000 | 12.0 | 9.4 | √ |
| D135 | 1 |  | 490.0 | 515.0 | 465.0 | 1.051 | 1.000 | 12.0 | 10.2 | √ |
| D136 | 1 |  | 335.0 | 505.0 | 310.0 | 1.507 | 1.000 | 12.0 | 8.2 | √ |
| D137 | 1 |  | 335.0 | 445.0 | 310.0 | 1.328 | 1.000 | 12.0 | 8.0 | √ |
| D138 | 1 |  | 335.0 | 350.0 | 310.0 | 1.045 | 1.000 | 12.0 | 8.0 | √ |
| D139 | 1 |  | 335.0 | 460.0 | 310.0 | 1.373 | 1.000 | 12.0 | 8.0 | √ |
| D140 | 1 |  | 335.0 | 490.0 | 310.0 | 1.463 | 1.000 | 12.0 | 8.1 | √ |
| D141 | 1 |  | 425.0 | 615.0 | 412.5 | 1.447 | 1.000 | 12.0 | 10.7 | √ |
| D142 | 1 |  | 445.0 | 615.0 | 407.5 | 1.382 | 1.000 | 12.0 | 10.4 | √ |
| D143 | 1 |  | 350.0 | 615.0 | 350.0 | 1.757 | 1.000 | 12.0 | 9.9 | √ |
| D144 | 1 |  | 460.0 | 615.0 | 410.0 | 1.337 | 1.000 | 12.0 | 10.3 | √ |
| D145 | 1 |  | 470.0 | 615.0 | 445.0 | 1.309 | 1.000 | 12.0 | 11.0 | √ |
| D146 | 1 |  | 285.0 | 505.0 | 267.5 | 1.772 | 1.000 | 12.0 | 8.0 | √ |
| D147 | 1 |  | 285.0 | 370.0 | 267.5 | 1.298 | 1.000 | 12.0 | 8.0 | √ |
| D148 | 1 |  | 285.0 | 515.0 | 257.5 | 1.807 | 1.000 | 12.0 | 8.0 | √ |
| D149 | 1 |  | 285.0 | 370.0 | 260.0 | 1.298 | 1.000 | 12.0 | 8.0 | √ |
| D150 | 1 |  | 285.0 | 490.0 | 260.0 | 1.719 | 1.000 | 12.0 | 8.0 | √ |
| D151 | 1 |  | 300.0 | 505.0 | 265.0 | 1.683 | 1.000 | 12.0 | 8.0 | √ |
| D152 | 1 |  | 300.0 | 370.0 | 265.0 | 1.233 | 1.000 | 12.0 | 8.0 | √ |
| D153 | 1 |  | 300.0 | 515.0 | 287.5 | 1.717 | 1.000 | 12.0 | 8.1 | √ |
| D154 | 1 |  | 300.0 | 370.0 | 285.0 | 1.233 | 1.000 | 12.0 | 8.0 | √ |
| D155 | 1 |  | 300.0 | 490.0 | 285.0 | 1.633 | 1.000 | 12.0 | 8.0 | √ |
| D156 | 1 |  | 305.0 | 505.0 | 267.5 | 1.656 | 1.000 | 12.0 | 8.0 | √ |
| D157 | 1 |  | 305.0 | 370.0 | 267.5 | 1.213 | 1.000 | 12.0 | 8.0 | √ |
| D158 | 1 |  | 305.0 | 515.0 | 255.0 | 1.689 | 1.000 | 12.0 | 8.0 | √ |
| D159 | 1 |  | 305.0 | 370.0 | 255.0 | 1.213 | 1.000 | 12.0 | 8.0 | √ |
| D160 | 1 |  | 305.0 | 490.0 | 255.0 | 1.607 | 1.000 | 12.0 | 8.0 | √ |
| D161 | 1 |  | 70.7 | 2300.0 | 70.7 | 0.000 | 0.000 | 12.0 | 8.0 | √ |
| D162 | 1 |  | 60.4 | 1410.0 | 60.4 | 0.000 | 0.000 | 12.0 | 8.0 | √ |
| D163 | 1 |  | 60.4 | 1410.0 | 60.4 | 0.000 | 0.000 | 12.0 | 8.0 | √ |
| D164 | 1 |  | 130.0 | 615.0 | 105.0 | 0.000 | 0.000 | 12.0 | 8.8 | √ |
| D165 | 1 |  | 70.0 | 615.0 | 70.0 | 0.000 | 0.000 | 12.0 | 8.0 | √ |
| D166 | 1 |  | 60.4 | 915.0 | 60.4 | 0.000 | 0.000 | 12.0 | 8.0 | √ |
| D167 | 1 |  | 60.4 | 915.0 | 60.4 | 0.000 | 0.000 | 12.0 | 8.0 | √ |
| D168 | 1 |  | 70.7 | 2300.0 | 70.7 | 0.000 | 0.000 | 15.0 | 8.0 | √ |

Radye Temel Hesapları

Zemin Parametreleri

| Parametre | Değer | Birim |
| --- | --- | --- |
| Yerel Zemin Sınıfı | ZD | - |
| Temel Taşıma Gücü Karakterististik Dayanımı(qk) | 30.00 | t/m2 |
| Temel Taşıma Gücü Dayanım Kaysayısı(γRv) | 1.4 | - |
| Temel Taşıma Gücü Tasarım Dayanımı(qt) | 21.43 | t/m2 |
| Zemin Düşey Yatak Katsayısı | 1450.000 | t/m3 |
| Radye Beton Sınıfı | C30 | - |
| Radye Donatı Sınıfı | B420C | - |

Tasarım Özet Raporu

Temel Basınç ve Momentler

| Parametre | Eleman | Kritik Kombinasyon | Değer | Birim |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksimum Temel Taban Basıncı | DT15 | 1.4G+1.6Q+1.6Qr | 7.94 < 21.43 √ | t/m2 |
| Yön 1 Maksimum Alt Moment | DT15 | 0.9G+0.3Ez-Ex++0.3Ey++H-x | 18.69 | t.m/m |
| Yön 2 Maksimum Alt Moment | DT15 | G+Q+0.2S+0.3Ez-0.3Ex+-Ey- | 15.67 | t.m/m |
| Yön 1 Maksimum Üst Moment | DT15 | G+Q+0.2S+0.3Ez+Ex+-0.3Ey+ | -18.95 | t.m/m |
| Yön 2 Maksimum Üst Moment | DT15 | 0.9G+0.3Ez-0.3Ex++Ey++H+y | -15.29 | t.m/m |

Radye Temel Özellikleri

| Döşeme | h (cm) | gzati (t/m2) | gEk (t/m2) | q (t/m2) | Beton Örtüsü (cm) | Açı (°) | DelZ (cm) | Yatak Katsayısı (t/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT06 | 15.0 | 0.375 | 0.313 | 0.500 | 5.0 | 0.000 | 130.0 | 1450.000 |
| DT03 | 15.0 | 0.375 | 0.313 | 0.500 | 5.0 | 0.000 | 130.0 | 1450.000 |
| DT08 | 15.0 | 0.375 | 0.313 | 0.500 | 5.0 | 0.000 | 130.0 | 1450.000 |
| DT24 | 15.0 | 0.375 | 0.313 | 0.500 | 5.0 | 0.000 | 130.0 | 1450.000 |
| DT02 | 15.0 | 0.375 | 0.313 | 0.500 | 5.0 | 0.000 | 130.0 | 1450.000 |
| DT05 | 15.0 | 0.375 | 0.313 | 0.500 | 5.0 | 0.000 | 130.0 | 1450.000 |
| DT01 | 15.0 | 0.375 | 0.313 | 0.500 | 5.0 | 0.000 | 130.0 | 1450.000 |
| DT07 | 15.0 | 0.375 | 0.313 | 0.500 | 5.0 | 0.000 | 130.0 | 1450.000 |
| DT23 | 15.0 | 0.375 | 0.313 | 0.500 | 5.0 | 0.000 | 130.0 | 1450.000 |
| DT19 | 15.0 | 0.375 | 0.405 | 0.500 | 5.0 | 0.000 | 130.0 | 1450.000 |
| DT13 | 15.0 | 0.375 | 0.696 | 0.500 | 5.0 | 0.000 | 130.0 | 1450.000 |
| DT17 | 15.0 | 0.375 | 0.349 | 0.500 | 5.0 | 0.000 | 130.0 | 1450.000 |
| DT10 | 15.0 | 0.375 | 0.313 | 0.500 | 5.0 | 0.000 | 130.0 | 1450.000 |
| DT14 | 15.0 | 0.375 | 0.441 | 0.500 | 5.0 | 0.000 | 130.0 | 1450.000 |
| DT16 | 15.0 | 0.375 | 0.613 | 0.500 | 5.0 | 0.000 | 130.0 | 1450.000 |
| DT25 | 15.0 | 0.375 | 0.313 | 0.500 | 5.0 | 0.000 | 130.0 | 1450.000 |
| DT11 | 15.0 | 0.375 | 0.455 | 0.500 | 5.0 | 0.000 | 130.0 | 1450.000 |
| DT12 | 15.0 | 0.375 | 0.487 | 0.500 | 5.0 | 0.000 | 130.0 | 1450.000 |
| DT04 | 15.0 | 0.375 | 0.313 | 0.500 | 5.0 | 0.000 | 130.0 | 1450.000 |
| DT09 | 15.0 | 0.375 | 0.313 | 0.500 | 5.0 | 0.000 | 130.0 | 1450.000 |
| DT20 | 15.0 | 0.375 | 0.313 | 0.500 | 5.0 | 0.000 | 130.0 | 1450.000 |
| DT21 | 15.0 | 0.375 | 0.313 | 0.500 | 5.0 | 0.000 | 130.0 | 1450.000 |
| DT18 | 15.0 | 0.375 | 0.313 | 0.500 | 5.0 | 0.000 | 130.0 | 1450.000 |
| DT22 | 15.0 | 0.375 | 0.313 | 0.500 | 5.0 | 0.000 | 130.0 | 1450.000 |
| DT15 | 40.0 | 1.000 | 1.500 | 0.000 | 5.0 | 0.000 | 0.0 | 1450.000 |

Sonlu Elemanlar Plak Bilgileri

| Plak | t (cm) | i | j | k | l | Plak | t (cm) | i | j | k | l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5732 | 40.0 | 384 | 3887 | 3888 | - | 5733 | 40.0 | 3889 | 3890 | 3891 | - |
| 5734 | 40.0 | 3892 | 132 | 1042 | - | 5735 | 40.0 | 3893 | 711 | 710 | - |
| 5736 | 40.0 | 729 | 3894 | 83 | - | 5737 | 40.0 | 3895 | 3896 | 3897 | - |
| 5738 | 40.0 | 3898 | 266 | 3899 | - | 5739 | 40.0 | 3900 | 3901 | 3902 | - |
| 5740 | 40.0 | 3903 | 3904 | 3905 | - | 5741 | 40.0 | 3906 | 526 | 525 | - |
| 5742 | 40.0 | 3907 | 1110 | 1111 | - | 5743 | 40.0 | 3908 | 3909 | 3910 | - |
| 5744 | 40.0 | 3911 | 3912 | 3913 | - | 5745 | 40.0 | 3914 | 3915 | 3916 | - |
| 5746 | 40.0 | 3917 | 3918 | 3919 | - | 5747 | 40.0 | 3920 | 224 | 223 | - |
| 5748 | 40.0 | 3921 | 3922 | 3923 | - | 5749 | 40.0 | 61 | 3924 | 147 | - |
| 5750 | 40.0 | 3925 | 3926 | 3927 | - | 5751 | 40.0 | 3928 | 567 | 566 | - |
| 5752 | 40.0 | 3929 | 3930 | 3931 | - | 5753 | 40.0 | 3932 | 464 | 465 | - |
| 5754 | 40.0 | 3933 | 509 | 508 | - | 5755 | 40.0 | 3934 | 118 | 624 | - |
| 5756 | 40.0 | 3935 | 3936 | 3937 | - | 5757 | 40.0 | 3938 | 58 | 3939 | - |
| 5758 | 40.0 | 1150 | 52 | 3940 | - | 5759 | 40.0 | 3941 | 526 | 3906 | - |
| 5760 | 40.0 | 3942 | 3943 | 109 | - | 5761 | 40.0 | 3944 | 1270 | 1269 | - |
| 5762 | 40.0 | 3945 | 3946 | 3947 | - | 5763 | 40.0 | 3948 | 318 | 317 | - |
| 5764 | 40.0 | 3949 | 327 | 87 | - | 5765 | 40.0 | 3950 | 3951 | 3952 | - |
| 5766 | 40.0 | 3953 | 3944 | 3954 | - | 5767 | 40.0 | 3955 | 3956 | 3957 | - |
| 5768 | 40.0 | 3958 | 1317 | 1318 | - | 5769 | 40.0 | 3959 | 1313 | 3960 | - |
| 5770 | 40.0 | 3961 | 3962 | 320 | - | 5771 | 40.0 | 3963 | 96 | 374 | - |
| 5772 | 40.0 | 3964 | 157 | 1174 | - | 5773 | 40.0 | 3965 | 1125 | 1126 | - |
| 5774 | 40.0 | 3966 | 3967 | 3968 | - | 5775 | 40.0 | 3969 | 1125 | 3970 | - |
| 5776 | 40.0 | 3971 | 835 | 836 | - | 5777 | 40.0 | 3972 | 3973 | 3974 | - |
| 5778 | 40.0 | 3975 | 3976 | 3977 | - | 5779 | 40.0 | 3978 | 3979 | 3980 | - |
| 5780 | 40.0 | 3981 | 448 | 447 | - | 5781 | 40.0 | 3887 | 1101 | 1100 | - |
| 5782 | 40.0 | 3982 | 160 | 1178 | - | 5783 | 40.0 | 3983 | 3984 | 3985 | - |
| 5784 | 40.0 | 3986 | 583 | 3987 | - | 5785 | 40.0 | 3988 | 649 | 650 | - |
| 5786 | 40.0 | 3988 | 650 | 3989 | - | 5787 | 40.0 | 3990 | 3991 | 509 | - |
| 5788 | 40.0 | 3992 | 87 | 3993 | - | 5789 | 40.0 | 3994 | 3995 | 3996 | - |
| 5790 | 40.0 | 132 | 3892 | 3997 | - | 5791 | 40.0 | 3998 | 3999 | 4000 | - |
| 5792 | 40.0 | 4001 | 937 | 936 | - | 5793 | 40.0 | 3887 | 4002 | 1101 | - |
| 5794 | 40.0 | 4002 | 1174 | 157 | - | 5795 | 40.0 | 4003 | 4004 | 4005 | - |
| 5796 | 40.0 | 4006 | 433 | 4007 | - | 5797 | 40.0 | 4008 | 4005 | 4009 | - |
| 5798 | 40.0 | 4010 | 4011 | 377 | - | 5799 | 40.0 | 4012 | 4013 | 387 | - |
| 5800 | 40.0 | 4014 | 267 | 268 | - | 5801 | 40.0 | 4015 | 4016 | 4017 | - |
| 5802 | 40.0 | 4018 | 103 | 449 | - | 5803 | 40.0 | 4019 | 200 | 4020 | - |
| 5804 | 40.0 | 4021 | 4022 | 1268 | - | 5805 | 40.0 | 282 | 4023 | 77 | - |
| 5806 | 40.0 | 4024 | 4025 | 4026 | - | 5807 | 40.0 | 4027 | 648 | 647 | - |
| 5808 | 40.0 | 4028 | 4029 | 4030 | - | 5809 | 40.0 | 3969 | 1126 | 1125 | - |
| 5810 | 40.0 | 4031 | 4032 | 4033 | - | 5811 | 40.0 | 4034 | 72 | 247 | - |
| 5812 | 40.0 | 1124 | 4035 | 150 | - | 5813 | 40.0 | 4036 | 761 | 762 | - |
| 5814 | 40.0 | 4037 | 3916 | 3915 | - | 5815 | 40.0 | 4038 | 812 | 811 | - |
| 5816 | 40.0 | 4039 | 4040 | 4041 | - | 5817 | 40.0 | 4042 | 4043 | 4044 | - |
| 5818 | 40.0 | 4045 | 1124 | 150 | - | 5819 | 40.0 | 4046 | 846 | 847 | - |
| 5820 | 40.0 | 4007 | 433 | 434 | - | 5821 | 40.0 | 4047 | 385 | 62 | - |
| 5822 | 40.0 | 4048 | 4049 | 4050 | - | 5823 | 40.0 | 4051 | 4052 | 4053 | - |
| 5824 | 40.0 | 4054 | 4055 | 4056 | - | 5825 | 40.0 | 4057 | 4058 | 4000 | - |
| 5826 | 40.0 | 4059 | 4060 | 4061 | - | 5827 | 40.0 | 4062 | 4013 | 4012 | - |
| 5828 | 40.0 | 4063 | 4064 | 1332 | - | 5829 | 40.0 | 4065 | 4066 | 540 | - |
| 5830 | 40.0 | 4067 | 836 | 835 | - | 5831 | 40.0 | 4068 | 4069 | 4070 | - |
| 5832 | 40.0 | 4071 | 1132 | 1131 | - | 5833 | 40.0 | 4072 | 4073 | 4074 | - |
| 5834 | 40.0 | 4075 | 134 | 4076 | - | 5835 | 40.0 | 4077 | 4023 | 282 | - |
| 5836 | 40.0 | 4078 | 4079 | 265 | - | 5837 | 40.0 | 4080 | 925 | 926 | - |
| 5838 | 40.0 | 4081 | 865 | 136 | - | 5839 | 40.0 | 4082 | 4083 | 4084 | - |
| 5840 | 40.0 | 4085 | 4086 | 4087 | - | 5841 | 40.0 | 4088 | 4089 | 410 | - |
| 5842 | 40.0 | 4090 | 115 | 4091 | - | 5843 | 40.0 | 4092 | 539 | 538 | - |
| 5844 | 40.0 | 4093 | 570 | 114 | - | 5845 | 40.0 | 4094 | 587 | 586 | - |
| 5846 | 40.0 | 4095 | 414 | 415 | - | 5847 | 40.0 | 4096 | 4097 | 4098 | - |
| 5848 | 40.0 | 4099 | 4100 | 743 | - | 5849 | 40.0 | 4101 | 4102 | 4103 | - |
| 5850 | 40.0 | 4104 | 1057 | 1056 | - | 5851 | 40.0 | 4105 | 4106 | 4107 | - |
| 5852 | 40.0 | 4108 | 1076 | 4109 | - | 5853 | 40.0 | 3914 | 623 | 4110 | - |
| 5854 | 40.0 | 4111 | 4112 | 4113 | - | 5855 | 40.0 | 4019 | 201 | 200 | - |
| 5856 | 40.0 | 4114 | 4045 | 190 | - | 5857 | 40.0 | 4115 | 4012 | 3963 | - |
| 5858 | 40.0 | 4116 | 4021 | 1267 | - | 5859 | 40.0 | 3943 | 653 | 109 | - |
| 5860 | 40.0 | 4117 | 685 | 4118 | - | 5861 | 40.0 | 4119 | 4120 | 1004 | - |
| 5862 | 40.0 | 4121 | 1071 | 139 | - | 5863 | 40.0 | 3986 | 4122 | 584 | - |
| 5864 | 40.0 | 4123 | 4124 | 4125 | - | 5865 | 40.0 | 4088 | 411 | 4126 | - |
| 5866 | 40.0 | 4127 | 679 | 4097 | - | 5867 | 40.0 | 476 | 3940 | 53 | - |
| 5868 | 40.0 | 366 | 94 | 1336 | - | 5869 | 40.0 | 4128 | 264 | 263 | - |
| 5870 | 40.0 | 4129 | 74 | 986 | - | 5871 | 40.0 | 4130 | 1328 | 4131 | - |
| 5872 | 40.0 | 4132 | 4133 | 4134 | - | 5873 | 40.0 | 1086 | 4135 | 4136 | - |
| 5874 | 40.0 | 4137 | 632 | 633 | - | 5875 | 40.0 | 4138 | 4139 | 4140 | - |
| 5876 | 40.0 | 4141 | 4142 | 431 | - | 5877 | 40.0 | 3986 | 4143 | 4144 | - |
| 5878 | 40.0 | 4001 | 4145 | 937 | - | 5879 | 40.0 | 4071 | 4146 | 4147 | - |
| 5880 | 40.0 | 154 | 475 | 4148 | - | 5881 | 40.0 | 4149 | 909 | 908 | - |
| 5882 | 40.0 | 4150 | 1079 | 1080 | - | 5883 | 40.0 | 4151 | 4152 | 4153 | - |
| 5884 | 40.0 | 4154 | 4155 | 4156 | - | 5885 | 40.0 | 4056 | 4157 | 4054 | - |
| 5886 | 40.0 | 4054 | 4158 | 1319 | - | 5887 | 40.0 | 4159 | 565 | 566 | - |
| 5888 | 40.0 | 4160 | 4161 | 4162 | - | 5889 | 40.0 | 4163 | 4164 | 4165 | - |
| 5890 | 40.0 | 4166 | 776 | 777 | - | 5891 | 40.0 | 4167 | 1294 | 4168 | - |
| 5892 | 40.0 | 4169 | 3968 | 4170 | - | 5893 | 40.0 | 4171 | 134 | 845 | - |
| 5894 | 40.0 | 4031 | 837 | 4032 | - | 5895 | 40.0 | 4172 | 652 | 651 | - |
| 5896 | 40.0 | 4173 | 683 | 682 | - | 5897 | 40.0 | 4174 | 4115 | 4175 | - |
| 5898 | 40.0 | 4176 | 567 | 568 | - | 5899 | 40.0 | 4177 | 119 | 616 | - |
| 5900 | 40.0 | 129 | 4178 | 4179 | - | 5901 | 40.0 | 4180 | 494 | 493 | - |
| 5902 | 40.0 | 4181 | 1100 | 1101 | - | 5903 | 40.0 | 4182 | 130 | 1231 | - |
| 5904 | 40.0 | 4183 | 4184 | 4185 | - | 5905 | 40.0 | 4186 | 4187 | 1089 | - |
| 5906 | 40.0 | 4188 | 4189 | 245 | - | 5907 | 40.0 | 4190 | 4191 | 4192 | - |
| 5908 | 40.0 | 3975 | 3977 | 4193 | - | 5909 | 40.0 | 4194 | 4195 | 4196 | - |
| 5910 | 40.0 | 4197 | 1280 | 64 | - | 5911 | 40.0 | 4198 | 812 | 4199 | - |
| 5912 | 40.0 | 4200 | 4201 | 4102 | - | 5913 | 40.0 | 4202 | 449 | 4203 | - |
| 5914 | 40.0 | 4204 | 4205 | 4206 | - | 5915 | 40.0 | 3900 | 356 | 355 | - |
| 5916 | 40.0 | 4207 | 4208 | 4209 | - | 5917 | 40.0 | 4210 | 846 | 845 | - |
| 5918 | 40.0 | 4211 | 847 | 846 | - | 5919 | 40.0 | 4212 | 4213 | 1233 | - |
| 5920 | 40.0 | 4214 | 134 | 910 | - | 5921 | 40.0 | 4215 | 355 | 356 | - |
| 5922 | 40.0 | 4141 | 431 | 432 | - | 5923 | 40.0 | 4216 | 4217 | 268 | - |
| 5924 | 40.0 | 4218 | 4219 | 4220 | - | 5925 | 40.0 | 1179 | 1178 | 4221 | - |
| 5926 | 40.0 | 4222 | 298 | 297 | - | 5927 | 40.0 | 4223 | 4224 | 1221 | - |
| 5928 | 40.0 | 4225 | 1202 | 1203 | - | 5929 | 40.0 | 4226 | 1199 | 1200 | - |
| 5930 | 40.0 | 4227 | 150 | 191 | - | 5931 | 40.0 | 4228 | 892 | 891 | - |
| 5932 | 40.0 | 4229 | 4032 | 4067 | - | 5933 | 40.0 | 3960 | 1314 | 4230 | - |
| 5934 | 40.0 | 634 | 4231 | 633 | - | 5935 | 40.0 | 4232 | 4233 | 4234 | - |
| 5936 | 40.0 | 4234 | 1039 | 1038 | - | 5937 | 40.0 | 4235 | 131 | 1009 | - |
| 5938 | 40.0 | 4236 | 4237 | 936 | - | 5939 | 40.0 | 4238 | 4239 | 4240 | - |
| 5940 | 40.0 | 4241 | 4242 | 4243 | - | 5941 | 40.0 | 4083 | 740 | 739 | - |
| 5942 | 40.0 | 4244 | 618 | 619 | - | 5943 | 40.0 | 4233 | 1040 | 1039 | - |
| 5944 | 40.0 | 4245 | 4246 | 149 | - | 5945 | 40.0 | 4247 | 155 | 1151 | - |
| 5946 | 40.0 | 4248 | 4249 | 4250 | - | 5947 | 40.0 | 4210 | 845 | 4075 | - |
| 5948 | 40.0 | 4251 | 665 | 664 | - | 5949 | 40.0 | 4252 | 116 | 605 | - |
| 5950 | 40.0 | 215 | 869 | 68 | - | 5951 | 40.0 | 4253 | 897 | 896 | - |
| 5952 | 40.0 | 4254 | 1268 | 3922 | - | 5953 | 40.0 | 4255 | 4256 | 4257 | - |
| 5954 | 40.0 | 4258 | 189 | 66 | - | 5955 | 40.0 | 4259 | 4247 | 4260 | - |
| 5956 | 40.0 | 169 | 4261 | 1336 | - | 5957 | 40.0 | 1178 | 160 | 395 | - |
| 5958 | 40.0 | 4262 | 161 | 1182 | - | 5959 | 40.0 | 4199 | 813 | 4263 | - |
| 5960 | 40.0 | 4264 | 4265 | 4266 | - | 5961 | 40.0 | 4267 | 4268 | 4189 | - |
| 5962 | 40.0 | 4269 | 4270 | 4271 | - | 5963 | 40.0 | 4272 | 4273 | 4274 | - |
| 5964 | 40.0 | 950 | 4275 | 73 | - | 5965 | 40.0 | 4276 | 4277 | 4278 | - |
| 5966 | 40.0 | 4279 | 4280 | 4281 | - | 5967 | 40.0 | 4282 | 1076 | 1075 | - |
| 5968 | 40.0 | 4283 | 4284 | 4285 | - | 5969 | 40.0 | 4286 | 4287 | 4288 | - |
| 5970 | 40.0 | 4289 | 128 | 739 | - | 5971 | 40.0 | 4290 | 700 | 699 | - |
| 5972 | 40.0 | 1150 | 3940 | 151 | - | 5973 | 40.0 | 4291 | 617 | 616 | - |
| 5974 | 40.0 | 4292 | 3936 | 3935 | - | 5975 | 40.0 | 4293 | 4294 | 143 | - |
| 5976 | 40.0 | 4281 | 4295 | 707 | - | 5977 | 40.0 | 4296 | 446 | 4297 | - |
| 5978 | 40.0 | 4298 | 4299 | 4300 | - | 5979 | 40.0 | 4301 | 540 | 539 | - |
| 5980 | 40.0 | 4302 | 4303 | 4304 | - | 5981 | 40.0 | 4305 | 4306 | 4126 | - |
| 5982 | 40.0 | 4307 | 682 | 681 | - | 5983 | 40.0 | 4308 | 4309 | 4310 | - |
| 5984 | 40.0 | 4310 | 780 | 781 | - | 5985 | 40.0 | 4311 | 1025 | 1024 | - |
| 5986 | 40.0 | 4312 | 1023 | 4313 | - | 5987 | 40.0 | 4314 | 856 | 857 | - |
| 5988 | 40.0 | 4315 | 4316 | 4317 | - | 5989 | 40.0 | 4318 | 4010 | 378 | - |
| 5990 | 40.0 | 4318 | 378 | 93 | - | 5991 | 40.0 | 4285 | 236 | 235 | - |
| 5992 | 40.0 | 4135 | 4319 | 1087 | - | 5993 | 40.0 | 3899 | 266 | 267 | - |
| 5994 | 40.0 | 3899 | 267 | 4014 | - | 5995 | 40.0 | 4320 | 4321 | 4322 | - |
| 5996 | 40.0 | 4323 | 1302 | 114 | - | 5997 | 40.0 | 4324 | 3923 | 4325 | - |
| 5998 | 40.0 | 4319 | 4326 | 1088 | - | 5999 | 40.0 | 4327 | 1080 | 4328 | - |
| 6000 | 40.0 | 4329 | 4330 | 315 | - | 6001 | 40.0 | 4331 | 793 | 794 | - |
| 6002 | 40.0 | 4332 | 4333 | 4198 | - | 6003 | 40.0 | 4334 | 1042 | 132 | - |
| 6004 | 40.0 | 4335 | 1007 | 4336 | - | 6005 | 40.0 | 4276 | 707 | 125 | - |
| 6006 | 40.0 | 4337 | 1295 | 1294 | - | 6007 | 40.0 | 4338 | 512 | 513 | - |
| 6008 | 40.0 | 4339 | 621 | 620 | - | 6009 | 40.0 | 4340 | 4341 | 4342 | - |
| 6010 | 40.0 | 4343 | 4344 | 951 | - | 6011 | 40.0 | 75 | 4275 | 950 | - |
| 6012 | 40.0 | 177 | 4345 | 4346 | - | 6013 | 40.0 | 4347 | 4348 | 4349 | - |
| 6014 | 40.0 | 4350 | 867 | 4351 | - | 6015 | 40.0 | 4352 | 4353 | 4019 | - |
| 6016 | 40.0 | 4354 | 775 | 776 | - | 6017 | 40.0 | 4355 | 116 | 583 | - |
| 6018 | 40.0 | 4356 | 4357 | 4358 | - | 6019 | 40.0 | 4359 | 1273 | 1272 | - |
| 6020 | 40.0 | 4360 | 1272 | 1273 | - | 6021 | 40.0 | 4361 | 135 | 1230 | - |
| 6022 | 40.0 | 4362 | 4363 | 782 | - | 6023 | 40.0 | 4364 | 4365 | 4366 | - |
| 6024 | 40.0 | 4367 | 4338 | 513 | - | 6025 | 40.0 | 4368 | 4225 | 1203 | - |
| 6026 | 40.0 | 4369 | 556 | 4370 | - | 6027 | 40.0 | 4371 | 553 | 552 | - |
| 6028 | 40.0 | 4372 | 429 | 430 | - | 6029 | 40.0 | 4373 | 525 | 526 | - |
| 6030 | 40.0 | 4374 | 111 | 540 | - | 6031 | 40.0 | 4058 | 3998 | 4000 | - |
| 6032 | 40.0 | 4375 | 846 | 4046 | - | 6033 | 40.0 | 4376 | 4377 | 865 | - |
| 6034 | 40.0 | 4378 | 4014 | 268 | - | 6035 | 40.0 | 327 | 4379 | 86 | - |
| 6036 | 40.0 | 1218 | 86 | 4379 | - | 6037 | 40.0 | 3887 | 1174 | 4002 | - |
| 6038 | 40.0 | 3887 | 1173 | 1174 | - | 6039 | 40.0 | 4380 | 1053 | 1054 | - |
| 6040 | 40.0 | 4381 | 295 | 4382 | - | 6041 | 40.0 | 4383 | 261 | 4384 | - |
| 6042 | 40.0 | 4385 | 4109 | 1077 | - | 6043 | 40.0 | 4386 | 4387 | 4108 | - |
| 6044 | 40.0 | 4388 | 4389 | 4390 | - | 6045 | 40.0 | 4391 | 4392 | 1019 | - |
| 6046 | 40.0 | 4393 | 4300 | 1275 | - | 6047 | 40.0 | 4394 | 180 | 179 | - |
| 6048 | 40.0 | 4395 | 4396 | 4397 | - | 6049 | 40.0 | 4367 | 514 | 4398 | - |
| 6050 | 40.0 | 747 | 4399 | 100 | - | 6051 | 40.0 | 4400 | 729 | 83 | - |
| 6052 | 40.0 | 4401 | 1343 | 83 | - | 6053 | 40.0 | 4356 | 4253 | 4402 | - |
| 6054 | 40.0 | 4403 | 4404 | 4405 | - | 6055 | 40.0 | 4406 | 448 | 4202 | - |
| 6056 | 40.0 | 4407 | 351 | 352 | - | 6057 | 40.0 | 4408 | 585 | 4409 | - |
| 6058 | 40.0 | 4179 | 796 | 129 | - | 6059 | 40.0 | 4410 | 4411 | 4412 | - |
| 6060 | 40.0 | 4413 | 4414 | 4415 | - | 6061 | 40.0 | 4416 | 1005 | 1006 | - |
| 6062 | 40.0 | 4417 | 4282 | 1075 | - | 6063 | 40.0 | 1221 | 169 | 1336 | - |
| 6064 | 40.0 | 4418 | 989 | 990 | - | 6065 | 40.0 | 4419 | 775 | 774 | - |
| 6066 | 40.0 | 974 | 4179 | 4178 | - | 6067 | 40.0 | 4221 | 60 | 1179 | - |
| 6068 | 40.0 | 4420 | 593 | 592 | - | 6069 | 40.0 | 4421 | 589 | 4422 | - |
| 6070 | 40.0 | 4423 | 1300 | 1301 | - | 6071 | 40.0 | 4176 | 4424 | 567 | - |
| 6072 | 40.0 | 4425 | 190 | 4426 | - | 6073 | 40.0 | 3970 | 4045 | 4114 | - |
| 6074 | 40.0 | 4427 | 1323 | 91 | - | 6075 | 40.0 | 4428 | 101 | 428 | - |
| 6076 | 40.0 | 4429 | 4430 | 4431 | - | 6077 | 40.0 | 4431 | 4432 | 4429 | - |
| 6078 | 40.0 | 4433 | 4434 | 4435 | - | 6079 | 40.0 | 4412 | 569 | 4410 | - |
| 6080 | 40.0 | 3894 | 4436 | 324 | - | 6081 | 40.0 | 4437 | 463 | 462 | - |
| 6082 | 40.0 | 4438 | 4439 | 938 | - | 6083 | 40.0 | 4440 | 4441 | 4442 | - |
| 6084 | 40.0 | 4443 | 4444 | 4445 | - | 6085 | 40.0 | 4446 | 3955 | 3957 | - |
| 6086 | 40.0 | 4447 | 4448 | 4449 | - | 6087 | 40.0 | 4450 | 4451 | 4452 | - |
| 6088 | 40.0 | 4311 | 1024 | 4312 | - | 6089 | 40.0 | 4453 | 1152 | 1153 | - |
| 6090 | 40.0 | 4454 | 4337 | 1294 | - | 6091 | 40.0 | 4455 | 4434 | 4456 | - |
| 6092 | 40.0 | 4457 | 4458 | 4459 | - | 6093 | 40.0 | 4460 | 4408 | 4409 | - |
| 6094 | 40.0 | 4461 | 138 | 934 | - | 6095 | 40.0 | 138 | 4462 | 4463 | - |
| 6096 | 40.0 | 3909 | 4464 | 3910 | - | 6097 | 40.0 | 4465 | 4466 | 4467 | - |
| 6098 | 40.0 | 1170 | 156 | 1196 | - | 6099 | 40.0 | 3905 | 4468 | 761 | - |
| 6100 | 40.0 | 4469 | 4470 | 823 | - | 6101 | 40.0 | 4471 | 3920 | 4288 | - |
| 6102 | 40.0 | 4472 | 893 | 894 | - | 6103 | 40.0 | 4473 | 1248 | 118 | - |
| 6104 | 40.0 | 4474 | 4282 | 4417 | - | 6105 | 40.0 | 4475 | 4476 | 300 | - |
| 6106 | 40.0 | 4391 | 76 | 302 | - | 6107 | 40.0 | 4477 | 4318 | 4478 | - |
| 6108 | 40.0 | 4479 | 1111 | 4480 | - | 6109 | 40.0 | 4481 | 1339 | 1340 | - |
| 6110 | 40.0 | 4482 | 1340 | 1339 | - | 6111 | 40.0 | 4483 | 4352 | 4484 | - |
| 6112 | 40.0 | 3961 | 320 | 319 | - | 6113 | 40.0 | 4485 | 318 | 3948 | - |
| 6114 | 40.0 | 4486 | 894 | 895 | - | 6115 | 40.0 | 4376 | 865 | 866 | - |
| 6116 | 40.0 | 4487 | 4488 | 462 | - | 6117 | 40.0 | 4055 | 111 | 525 | - |
| 6118 | 40.0 | 4489 | 554 | 555 | - | 6119 | 40.0 | 4490 | 110 | 4491 | - |
| 6120 | 40.0 | 4326 | 1089 | 1088 | - | 6121 | 40.0 | 4492 | 880 | 879 | - |
| 6122 | 40.0 | 4493 | 878 | 879 | - | 6123 | 40.0 | 4494 | 55 | 203 | - |
| 6124 | 40.0 | 4495 | 666 | 667 | - | 6125 | 40.0 | 4496 | 646 | 647 | - |
| 6126 | 40.0 | 4497 | 4498 | 4499 | - | 6127 | 40.0 | 4500 | 4501 | 4502 | - |
| 6128 | 40.0 | 3950 | 4503 | 3951 | - | 6129 | 40.0 | 4504 | 469 | 468 | - |
| 6130 | 40.0 | 4505 | 1317 | 3958 | - | 6131 | 40.0 | 4506 | 567 | 3928 | - |
| 6132 | 40.0 | 4507 | 1235 | 117 | - | 6133 | 40.0 | 3938 | 4508 | 58 | - |
| 6134 | 40.0 | 3938 | 3939 | 101 | - | 6135 | 40.0 | 3908 | 3910 | 4509 | - |
| 6136 | 40.0 | 3908 | 4509 | 4510 | - | 6137 | 40.0 | 1094 | 1236 | 115 | - |
| 6138 | 40.0 | 4511 | 4512 | 590 | - | 6139 | 40.0 | 4513 | 604 | 4514 | - |
| 6140 | 40.0 | 4515 | 4516 | 4517 | - | 6141 | 40.0 | 4518 | 774 | 129 | - |
| 6142 | 40.0 | 4519 | 1077 | 1076 | - | 6143 | 40.0 | 4520 | 4521 | 4306 | - |
| 6144 | 40.0 | 4172 | 3942 | 652 | - | 6145 | 40.0 | 4522 | 4349 | 1024 | - |
| 6146 | 40.0 | 4523 | 4524 | 4525 | - | 6147 | 40.0 | 4513 | 603 | 604 | - |
| 6148 | 40.0 | 4526 | 4527 | 698 | - | 6149 | 40.0 | 4528 | 4529 | 4530 | - |
| 6150 | 40.0 | 4222 | 297 | 4531 | - | 6151 | 40.0 | 4532 | 4533 | 4534 | - |
| 6152 | 40.0 | 4535 | 4536 | 4537 | - | 6153 | 40.0 | 4538 | 64 | 1108 | - |
| 6154 | 40.0 | 4539 | 4540 | 182 | - | 6155 | 40.0 | 4292 | 4541 | 4542 | - |
| 6156 | 40.0 | 4543 | 4016 | 4544 | - | 6157 | 40.0 | 3983 | 4124 | 4123 | - |
| 6158 | 40.0 | 4545 | 4412 | 4411 | - | 6159 | 40.0 | 4546 | 1214 | 1215 | - |
| 6160 | 40.0 | 4297 | 446 | 445 | - | 6161 | 40.0 | 4547 | 950 | 73 | - |
| 6162 | 40.0 | 4548 | 4172 | 4549 | - | 6163 | 40.0 | 4550 | 741 | 4551 | - |
| 6164 | 40.0 | 4552 | 4553 | 4554 | - | 6165 | 40.0 | 1344 | 4555 | 4556 | - |
| 6166 | 40.0 | 4557 | 4558 | 4559 | - | 6167 | 40.0 | 3898 | 265 | 266 | - |
| 6168 | 40.0 | 4560 | 4561 | 4263 | - | 6169 | 40.0 | 4140 | 828 | 827 | - |
| 6170 | 40.0 | 4100 | 4551 | 742 | - | 6171 | 40.0 | 4562 | 679 | 678 | - |
| 6172 | 40.0 | 4415 | 552 | 551 | - | 6173 | 40.0 | 4414 | 4025 | 4024 | - |
| 6174 | 40.0 | 4563 | 4564 | 4565 | - | 6175 | 40.0 | 4566 | 1037 | 1038 | - |
| 6176 | 40.0 | 4567 | 4568 | 4261 | - | 6177 | 40.0 | 4569 | 237 | 4284 | - |
| 6178 | 40.0 | 4288 | 3920 | 223 | - | 6179 | 40.0 | 4570 | 1317 | 1316 | - |
| 6180 | 40.0 | 4571 | 4572 | 4573 | - | 6181 | 40.0 | 3889 | 3891 | 4225 | - |
| 6182 | 40.0 | 4574 | 4575 | 701 | - | 6183 | 40.0 | 4576 | 624 | 118 | - |
| 6184 | 40.0 | 4577 | 4578 | 4579 | - | 6185 | 40.0 | 4580 | 4581 | 4582 | - |
| 6186 | 40.0 | 4583 | 4584 | 4585 | - | 6187 | 40.0 | 4555 | 444 | 102 | - |
| 6188 | 40.0 | 4586 | 4587 | 4588 | - | 6189 | 40.0 | 4589 | 1073 | 1072 | - |
| 6190 | 40.0 | 4590 | 4591 | 4592 | - | 6191 | 40.0 | 4593 | 4307 | 4594 | - |
| 6192 | 40.0 | 4595 | 279 | 278 | - | 6193 | 40.0 | 4596 | 4597 | 4598 | - |
| 6194 | 40.0 | 4599 | 4600 | 4134 | - | 6195 | 40.0 | 4601 | 4217 | 4216 | - |
| 6196 | 40.0 | 4114 | 190 | 189 | - | 6197 | 40.0 | 66 | 204 | 4602 | - |
| 6198 | 40.0 | 4603 | 1155 | 1156 | - | 6199 | 40.0 | 4604 | 1110 | 1109 | - |
| 6200 | 40.0 | 4605 | 1173 | 97 | - | 6201 | 40.0 | 4491 | 146 | 385 | - |
| 6202 | 40.0 | 4295 | 125 | 707 | - | 6203 | 40.0 | 4606 | 1328 | 4607 | - |
| 6204 | 40.0 | 4608 | 4609 | 4563 | - | 6205 | 40.0 | 4610 | 119 | 756 | - |
| 6206 | 40.0 | 4611 | 3982 | 1178 | - | 6207 | 40.0 | 4612 | 1169 | 99 | - |
| 6208 | 40.0 | 550 | 4613 | 4614 | - | 6209 | 40.0 | 4415 | 4371 | 552 | - |
| 6210 | 40.0 | 4615 | 726 | 725 | - | 6211 | 40.0 | 4616 | 3991 | 3990 | - |
| 6212 | 40.0 | 4458 | 512 | 4338 | - | 6213 | 40.0 | 4027 | 647 | 4617 | - |
| 6214 | 40.0 | 4618 | 684 | 4619 | - | 6215 | 40.0 | 4369 | 517 | 110 | - |
| 6216 | 40.0 | 4620 | 593 | 117 | - | 6217 | 40.0 | 4621 | 4257 | 1095 | - |
| 6218 | 40.0 | 4622 | 267 | 266 | - | 6219 | 40.0 | 269 | 4623 | 4378 | - |
| 6220 | 40.0 | 4327 | 4624 | 1081 | - | 6221 | 40.0 | 4625 | 1078 | 4626 | - |
| 6222 | 40.0 | 4333 | 811 | 4198 | - | 6223 | 40.0 | 4627 | 4140 | 4139 | - |
| 6224 | 40.0 | 4628 | 605 | 604 | - | 6225 | 40.0 | 4629 | 697 | 698 | - |
| 6226 | 40.0 | 4438 | 939 | 4630 | - | 6227 | 40.0 | 4631 | 857 | 856 | - |
| 6228 | 40.0 | 4632 | 4633 | 4548 | - | 6229 | 40.0 | 4634 | 416 | 417 | - |
| 6230 | 40.0 | 4635 | 4636 | 4637 | - | 6231 | 40.0 | 4638 | 4639 | 4640 | - |
| 6232 | 40.0 | 4641 | 868 | 4350 | - | 6233 | 40.0 | 4642 | 4561 | 4235 | - |
| 6234 | 40.0 | 4643 | 1243 | 131 | - | 6235 | 40.0 | 3994 | 1244 | 4644 | - |
| 6236 | 40.0 | 4645 | 1245 | 1246 | - | 6237 | 40.0 | 3888 | 3887 | 146 | - |
| 6238 | 40.0 | 4181 | 1101 | 3924 | - | 6239 | 40.0 | 4646 | 4647 | 727 | - |
| 6240 | 40.0 | 4647 | 728 | 727 | - | 6241 | 40.0 | 4055 | 1320 | 111 | - |
| 6242 | 40.0 | 4648 | 363 | 4649 | - | 6243 | 40.0 | 4650 | 4651 | 4652 | - |
| 6244 | 40.0 | 4653 | 4654 | 4655 | - | 6245 | 40.0 | 4656 | 1022 | 4657 | - |
| 6246 | 40.0 | 4657 | 1022 | 1023 | - | 6247 | 40.0 | 4095 | 415 | 4658 | - |
| 6248 | 40.0 | 4342 | 4341 | 1007 | - | 6249 | 40.0 | 4659 | 4232 | 4660 | - |
| 6250 | 40.0 | 4189 | 246 | 245 | - | 6251 | 40.0 | 4661 | 921 | 4662 | - |
| 6252 | 40.0 | 4467 | 160 | 3982 | - | 6253 | 40.0 | 4663 | 394 | 4466 | - |
| 6254 | 40.0 | 4664 | 511 | 4458 | - | 6255 | 40.0 | 4665 | 651 | 652 | - |
| 6256 | 40.0 | 4666 | 4667 | 4668 | - | 6257 | 40.0 | 4669 | 969 | 970 | - |
| 6258 | 40.0 | 4119 | 1004 | 1005 | - | 6259 | 40.0 | 4670 | 794 | 795 | - |
| 6260 | 40.0 | 4640 | 663 | 4671 | - | 6261 | 40.0 | 4672 | 4673 | 3974 | - |
| 6262 | 40.0 | 4604 | 3927 | 3931 | - | 6263 | 40.0 | 3926 | 1280 | 4674 | - |
| 6264 | 40.0 | 3937 | 758 | 759 | - | 6265 | 40.0 | 4675 | 4676 | 4677 | - |
| 6266 | 40.0 | 4678 | 4679 | 4680 | - | 6267 | 40.0 | 4680 | 4285 | 235 | - |
| 6268 | 40.0 | 4681 | 57 | 4682 | - | 6269 | 40.0 | 4683 | 79 | 1327 | - |
| 6270 | 40.0 | 4466 | 394 | 59 | - | 6271 | 40.0 | 4262 | 1179 | 161 | - |
| 6272 | 40.0 | 4684 | 1198 | 1199 | - | 6273 | 40.0 | 99 | 653 | 4685 | - |
| 6274 | 40.0 | 118 | 4686 | 4473 | - | 6275 | 40.0 | 3995 | 4687 | 793 | - |
| 6276 | 40.0 | 4688 | 814 | 813 | - | 6277 | 40.0 | 4342 | 1007 | 1006 | - |
| 6278 | 40.0 | 4304 | 4689 | 262 | - | 6279 | 40.0 | 4690 | 4691 | 987 | - |
| 6280 | 40.0 | 4692 | 413 | 414 | - | 6281 | 40.0 | 4693 | 4694 | 4692 | - |
| 6282 | 40.0 | 4188 | 244 | 4275 | - | 6283 | 40.0 | 4695 | 247 | 246 | - |
| 6284 | 40.0 | 4696 | 468 | 469 | - | 6285 | 40.0 | 4071 | 4148 | 1132 | - |
| 6286 | 40.0 | 4697 | 3948 | 317 | - | 6287 | 40.0 | 4330 | 316 | 315 | - |
| 6288 | 40.0 | 4158 | 1318 | 1319 | - | 6289 | 40.0 | 4698 | 528 | 4699 | - |
| 6290 | 40.0 | 3942 | 109 | 652 | - | 6291 | 40.0 | 4611 | 4262 | 4700 | - |
| 6292 | 40.0 | 4186 | 137 | 927 | - | 6293 | 40.0 | 4701 | 927 | 137 | - |
| 6294 | 40.0 | 4702 | 1297 | 4703 | - | 6295 | 40.0 | 4454 | 1294 | 1293 | - |
| 6296 | 40.0 | 3918 | 4007 | 434 | - | 6297 | 40.0 | 746 | 747 | 4704 | - |
| 6298 | 40.0 | 161 | 1179 | 60 | - | 6299 | 40.0 | 204 | 4494 | 4602 | - |
| 6300 | 40.0 | 838 | 4602 | 4494 | - | 6301 | 40.0 | 882 | 4705 | 4706 | - |
| 6302 | 40.0 | 849 | 4707 | 4705 | - | 6303 | 40.0 | 117 | 593 | 1236 | - |
| 6304 | 40.0 | 4708 | 4709 | 4710 | - | 6305 | 40.0 | 4711 | 4712 | 1197 | - |
| 6306 | 40.0 | 4703 | 1297 | 1296 | - | 6307 | 40.0 | 4713 | 1058 | 1057 | - |
| 6308 | 40.0 | 4714 | 4715 | 710 | - | 6309 | 40.0 | 4135 | 4716 | 4319 | - |
| 6310 | 40.0 | 4717 | 924 | 4718 | - | 6311 | 40.0 | 4719 | 4720 | 4721 | - |
| 6312 | 40.0 | 4310 | 781 | 4363 | - | 6313 | 40.0 | 4722 | 4723 | 4724 | - |
| 6314 | 40.0 | 4142 | 430 | 431 | - | 6315 | 40.0 | 3941 | 527 | 526 | - |
| 6316 | 40.0 | 4725 | 4726 | 183 | - | 6317 | 40.0 | 4536 | 179 | 180 | - |
| 6318 | 40.0 | 4727 | 4728 | 1161 | - | 6319 | 40.0 | 1150 | 4729 | 52 | - |
| 6320 | 40.0 | 4730 | 4537 | 1165 | - | 6321 | 40.0 | 4731 | 603 | 4513 | - |
| 6322 | 40.0 | 4732 | 4733 | 4734 | - | 6323 | 40.0 | 4735 | 617 | 4736 | - |
| 6324 | 40.0 | 4737 | 4177 | 4735 | - | 6325 | 40.0 | 4738 | 938 | 4145 | - |
| 6326 | 40.0 | 4739 | 4740 | 4741 | - | 6327 | 40.0 | 4742 | 1245 | 4044 | - |
| 6328 | 40.0 | 4565 | 4564 | 4743 | - | 6329 | 40.0 | 4461 | 4744 | 1086 | - |
| 6330 | 40.0 | 4745 | 908 | 907 | - | 6331 | 40.0 | 4013 | 386 | 387 | - |
| 6332 | 40.0 | 1173 | 3887 | 97 | - | 6333 | 40.0 | 4746 | 4747 | 837 | - |
| 6334 | 40.0 | 4350 | 868 | 867 | - | 6335 | 40.0 | 4470 | 102 | 823 | - |
| 6336 | 40.0 | 557 | 97 | 384 | - | 6337 | 40.0 | 4748 | 4605 | 4749 | - |
| 6338 | 40.0 | 4190 | 709 | 708 | - | 6339 | 40.0 | 3961 | 319 | 4485 | - |
| 6340 | 40.0 | 4750 | 4751 | 4752 | - | 6341 | 40.0 | 4753 | 119 | 4177 | - |
| 6342 | 40.0 | 4469 | 823 | 824 | - | 6343 | 40.0 | 4754 | 4755 | 823 | - |
| 6344 | 40.0 | 4547 | 4623 | 270 | - | 6345 | 40.0 | 4756 | 4215 | 356 | - |
| 6346 | 40.0 | 335 | 4243 | 4242 | - | 6347 | 40.0 | 4757 | 1131 | 1132 | - |
| 6348 | 40.0 | 1132 | 4148 | 151 | - | 6349 | 40.0 | 4467 | 395 | 160 | - |
| 6350 | 40.0 | 4700 | 4262 | 1182 | - | 6351 | 40.0 | 4758 | 4759 | 4760 | - |
| 6352 | 40.0 | 4761 | 4389 | 4388 | - | 6353 | 40.0 | 4762 | 1055 | 1056 | - |
| 6354 | 40.0 | 4763 | 723 | 4764 | - | 6355 | 40.0 | 4230 | 1314 | 1315 | - |
| 6356 | 40.0 | 4765 | 4766 | 4767 | - | 6357 | 40.0 | 4768 | 4756 | 4004 | - |
| 6358 | 40.0 | 4243 | 90 | 356 | - | 6359 | 40.0 | 4219 | 958 | 957 | - |
| 6360 | 40.0 | 4328 | 1080 | 1079 | - | 6361 | 40.0 | 4769 | 1159 | 1160 | - |
| 6362 | 40.0 | 4665 | 3989 | 651 | - | 6363 | 40.0 | 3989 | 650 | 651 | - |
| 6364 | 40.0 | 4770 | 3912 | 4771 | - | 6365 | 40.0 | 4772 | 4773 | 3913 | - |
| 6366 | 40.0 | 4774 | 897 | 898 | - | 6367 | 40.0 | 4171 | 910 | 134 | - |
| 6368 | 40.0 | 4775 | 4776 | 4777 | - | 6369 | 40.0 | 4060 | 905 | 906 | - |
| 6370 | 40.0 | 4532 | 4778 | 4779 | - | 6371 | 40.0 | 4011 | 376 | 377 | - |
| 6372 | 40.0 | 4780 | 4781 | 4782 | - | 6373 | 40.0 | 3916 | 696 | 695 | - |
| 6374 | 40.0 | 4061 | 906 | 907 | - | 6375 | 40.0 | 4783 | 909 | 910 | - |
| 6376 | 40.0 | 4784 | 895 | 896 | - | 6377 | 40.0 | 4009 | 336 | 337 | - |
| 6378 | 40.0 | 4785 | 339 | 340 | - | 6379 | 40.0 | 4786 | 4787 | 4788 | - |
| 6380 | 40.0 | 4789 | 569 | 570 | - | 6381 | 40.0 | 4790 | 783 | 784 | - |
| 6382 | 40.0 | 4361 | 1230 | 4791 | - | 6383 | 40.0 | 4209 | 128 | 762 | - |
| 6384 | 40.0 | 4792 | 4793 | 4289 | - | 6385 | 40.0 | 4794 | 181 | 180 | - |
| 6386 | 40.0 | 4795 | 4796 | 4797 | - | 6387 | 40.0 | 4734 | 4731 | 4732 | - |
| 6388 | 40.0 | 4733 | 1247 | 1248 | - | 6389 | 40.0 | 4204 | 636 | 4205 | - |
| 6390 | 40.0 | 4798 | 4799 | 4800 | - | 6391 | 40.0 | 4801 | 1277 | 1278 | - |
| 6392 | 40.0 | 4802 | 1154 | 1155 | - | 6393 | 40.0 | 269 | 270 | 4623 | - |
| 6394 | 40.0 | 269 | 4378 | 268 | - | 6395 | 40.0 | 686 | 98 | 394 | - |
| 6396 | 40.0 | 4663 | 685 | 686 | - | 6397 | 40.0 | 4803 | 225 | 224 | - |
| 6398 | 40.0 | 4247 | 1222 | 155 | - | 6399 | 40.0 | 1222 | 1221 | 4224 | - |
| 6400 | 40.0 | 4426 | 150 | 4227 | - | 6401 | 40.0 | 4804 | 77 | 985 | - |
| 6402 | 40.0 | 985 | 77 | 4023 | - | 6403 | 40.0 | 54 | 191 | 67 | - |
| 6404 | 40.0 | 54 | 4227 | 191 | - | 6405 | 40.0 | 4188 | 245 | 244 | - |
| 6406 | 40.0 | 4805 | 955 | 4600 | - | 6407 | 40.0 | 4806 | 4807 | 4716 | - |
| 6408 | 40.0 | 4237 | 935 | 936 | - | 6409 | 40.0 | 4808 | 67 | 191 | - |
| 6410 | 40.0 | 191 | 150 | 4035 | - | 6411 | 40.0 | 4808 | 191 | 4035 | - |
| 6412 | 40.0 | 4035 | 488 | 487 | - | 6413 | 40.0 | 4384 | 261 | 262 | - |
| 6414 | 40.0 | 4510 | 4427 | 91 | - | 6415 | 40.0 | 4510 | 91 | 340 | - |
| 6416 | 40.0 | 4809 | 1235 | 1234 | - | 6417 | 40.0 | 4090 | 4091 | 4049 | - |
| 6418 | 40.0 | 4810 | 4811 | 4812 | - | 6419 | 40.0 | 4813 | 4588 | 4814 | - |
| 6420 | 40.0 | 75 | 950 | 270 | - | 6421 | 40.0 | 4547 | 270 | 950 | - |
| 6422 | 40.0 | 4557 | 4815 | 4558 | - | 6423 | 40.0 | 4770 | 696 | 4816 | - |
| 6424 | 40.0 | 4635 | 4629 | 4817 | - | 6425 | 40.0 | 4002 | 157 | 1206 | - |
| 6426 | 40.0 | 1101 | 147 | 3924 | - | 6427 | 40.0 | 4818 | 4221 | 1178 | - |
| 6428 | 40.0 | 3925 | 3927 | 4604 | - | 6429 | 40.0 | 4568 | 4649 | 364 | - |
| 6430 | 40.0 | 475 | 151 | 4148 | - | 6431 | 40.0 | 4148 | 4729 | 154 | - |
| 6432 | 40.0 | 4819 | 1162 | 1163 | - | 6433 | 40.0 | 4730 | 4820 | 4535 | - |
| 6434 | 40.0 | 4495 | 667 | 4821 | - | 6435 | 40.0 | 4822 | 4817 | 699 | - |
| 6436 | 40.0 | 3907 | 4823 | 1110 | - | 6437 | 40.0 | 4246 | 4260 | 4453 | - |
| 6438 | 40.0 | 4818 | 1178 | 395 | - | 6439 | 40.0 | 4818 | 395 | 59 | - |
| 6440 | 40.0 | 4824 | 587 | 4825 | - | 6441 | 40.0 | 4449 | 4421 | 4422 | - |
| 6442 | 40.0 | 3947 | 3946 | 4353 | - | 6443 | 40.0 | 3947 | 4353 | 4352 | - |
| 6444 | 40.0 | 4826 | 881 | 882 | - | 6445 | 40.0 | 3971 | 836 | 4747 | - |
| 6446 | 40.0 | 469 | 63 | 4827 | - | 6447 | 40.0 | 4730 | 4729 | 474 | - |
| 6448 | 40.0 | 4828 | 4829 | 4830 | - | 6449 | 40.0 | 4142 | 4372 | 430 | - |
| 6450 | 40.0 | 4831 | 4802 | 4603 | - | 6451 | 40.0 | 4832 | 1113 | 149 | - |
| 6452 | 40.0 | 4833 | 302 | 301 | - | 6453 | 40.0 | 4833 | 301 | 4476 | - |
| 6454 | 40.0 | 4575 | 122 | 701 | - | 6455 | 40.0 | 4834 | 122 | 4575 | - |
| 6456 | 40.0 | 4566 | 1038 | 4835 | - | 6457 | 40.0 | 4836 | 1039 | 1040 | - |
| 6458 | 40.0 | 4140 | 3997 | 828 | - | 6459 | 40.0 | 4837 | 1217 | 4379 | - |
| 6460 | 40.0 | 4314 | 4838 | 4839 | - | 6461 | 40.0 | 4236 | 936 | 937 | - |
| 6462 | 40.0 | 4840 | 4841 | 4842 | - | 6463 | 40.0 | 4843 | 1200 | 1201 | - |
| 6464 | 40.0 | 4748 | 1173 | 4605 | - | 6465 | 40.0 | 3891 | 4843 | 1201 | - |
| 6466 | 40.0 | 4621 | 1095 | 1094 | - | 6467 | 40.0 | 4844 | 1097 | 1096 | - |
| 6468 | 40.0 | 4728 | 1160 | 1161 | - | 6469 | 40.0 | 4726 | 182 | 183 | - |
| 6470 | 40.0 | 263 | 264 | 4845 | - | 6471 | 40.0 | 4846 | 4384 | 262 | - |
| 6472 | 40.0 | 4847 | 4188 | 4275 | - | 6473 | 40.0 | 4679 | 920 | 921 | - |
| 6474 | 40.0 | 4848 | 211 | 70 | - | 6475 | 40.0 | 4849 | 4850 | 867 | - |
| 6476 | 40.0 | 4208 | 739 | 128 | - | 6477 | 40.0 | 4004 | 90 | 335 | - |
| 6478 | 40.0 | 4730 | 52 | 4729 | - | 6479 | 40.0 | 1150 | 154 | 4729 | - |
| 6480 | 40.0 | 475 | 154 | 1150 | - | 6481 | 40.0 | 475 | 1150 | 151 | - |
| 6482 | 40.0 | 4764 | 723 | 724 | - | 6483 | 40.0 | 4851 | 1059 | 4852 | - |
| 6484 | 40.0 | 4853 | 4492 | 879 | - | 6485 | 40.0 | 4854 | 4855 | 877 | - |
| 6486 | 40.0 | 3925 | 4604 | 1109 | - | 6487 | 40.0 | 109 | 653 | 507 | - |
| 6488 | 40.0 | 4856 | 652 | 109 | - | 6489 | 40.0 | 4857 | 4858 | 4859 | - |
| 6490 | 40.0 | 4859 | 4168 | 3979 | - | 6491 | 40.0 | 4860 | 710 | 709 | - |
| 6492 | 40.0 | 4476 | 301 | 300 | - | 6493 | 40.0 | 4861 | 4313 | 1022 | - |
| 6494 | 40.0 | 4862 | 4711 | 4863 | - | 6495 | 40.0 | 4864 | 4862 | 4865 | - |
| 6496 | 40.0 | 4866 | 4867 | 4868 | - | 6497 | 40.0 | 4187 | 1088 | 1089 | - |
| 6498 | 40.0 | 4271 | 1318 | 1317 | - | 6499 | 40.0 | 4065 | 540 | 111 | - |
| 6500 | 40.0 | 474 | 4820 | 4730 | - | 6501 | 40.0 | 63 | 4346 | 4827 | - |
| 6502 | 40.0 | 190 | 4045 | 4426 | - | 6503 | 40.0 | 4869 | 4504 | 4870 | - |
| 6504 | 40.0 | 4871 | 4872 | 4873 | - | 6505 | 40.0 | 3969 | 4874 | 1126 | - |
| 6506 | 40.0 | 150 | 4426 | 4045 | - | 6507 | 40.0 | 3898 | 264 | 265 | - |
| 6508 | 40.0 | 3898 | 4845 | 264 | - | 6509 | 40.0 | 4020 | 200 | 199 | - |
| 6510 | 40.0 | 4875 | 4493 | 4876 | - | 6511 | 40.0 | 4180 | 4877 | 1130 | - |
| 6512 | 40.0 | 4757 | 495 | 494 | - | 6513 | 40.0 | 4878 | 4879 | 971 | - |
| 6514 | 40.0 | 4335 | 1006 | 1007 | - | 6515 | 40.0 | 1008 | 4642 | 4880 | - |
| 6516 | 40.0 | 4881 | 4331 | 4670 | - | 6517 | 40.0 | 4882 | 784 | 1230 | - |
| 6518 | 40.0 | 4145 | 938 | 937 | - | 6519 | 40.0 | 4612 | 397 | 4883 | - |
| 6520 | 40.0 | 4884 | 1170 | 1169 | - | 6521 | 40.0 | 4885 | 4886 | 4887 | - |
| 6522 | 40.0 | 4075 | 845 | 134 | - | 6523 | 40.0 | 4239 | 4888 | 3956 | - |
| 6524 | 40.0 | 4882 | 1230 | 135 | - | 6525 | 40.0 | 4427 | 4889 | 4890 | - |
| 6526 | 40.0 | 4891 | 1323 | 4427 | - | 6527 | 40.0 | 4892 | 351 | 350 | - |
| 6528 | 40.0 | 3992 | 1339 | 87 | - | 6529 | 40.0 | 4893 | 4894 | 935 | - |
| 6530 | 40.0 | 4327 | 1081 | 1080 | - | 6531 | 40.0 | 4824 | 586 | 587 | - |
| 6532 | 40.0 | 4408 | 584 | 585 | - | 6533 | 40.0 | 4895 | 1279 | 1280 | - |
| 6534 | 40.0 | 4896 | 4897 | 4360 | - | 6535 | 40.0 | 4898 | 4899 | 4900 | - |
| 6536 | 40.0 | 4901 | 4902 | 4903 | - | 6537 | 40.0 | 4904 | 1041 | 1040 | - |
| 6538 | 40.0 | 4233 | 1039 | 4234 | - | 6539 | 40.0 | 4717 | 925 | 924 | - |
| 6540 | 40.0 | 4600 | 955 | 956 | - | 6541 | 40.0 | 4905 | 4906 | 4907 | - |
| 6542 | 40.0 | 4908 | 4905 | 4909 | - | 6543 | 40.0 | 4910 | 1231 | 130 | - |
| 6544 | 40.0 | 130 | 1230 | 784 | - | 6545 | 40.0 | 4911 | 4912 | 4913 | - |
| 6546 | 40.0 | 4914 | 4915 | 4916 | - | 6547 | 40.0 | 4917 | 428 | 429 | - |
| 6548 | 40.0 | 4918 | 1323 | 1324 | - | 6549 | 40.0 | 324 | 82 | 4919 | - |
| 6550 | 40.0 | 4920 | 4546 | 1215 | - | 6551 | 40.0 | 3943 | 4685 | 653 | - |
| 6552 | 40.0 | 3943 | 4921 | 4685 | - | 6553 | 40.0 | 4877 | 493 | 492 | - |
| 6554 | 40.0 | 4922 | 1127 | 1128 | - | 6555 | 40.0 | 3908 | 4510 | 340 | - |
| 6556 | 40.0 | 4923 | 338 | 337 | - | 6557 | 40.0 | 4923 | 4924 | 4464 | - |
| 6558 | 40.0 | 4242 | 4241 | 4924 | - | 6559 | 40.0 | 4322 | 4843 | 3890 | - |
| 6560 | 40.0 | 4864 | 4712 | 4862 | - | 6561 | 40.0 | 3893 | 4925 | 4430 | - |
| 6562 | 40.0 | 4860 | 4925 | 3893 | - | 6563 | 40.0 | 4076 | 134 | 858 | - |
| 6564 | 40.0 | 4210 | 4211 | 846 | - | 6565 | 40.0 | 4432 | 4431 | 4553 | - |
| 6566 | 40.0 | 4432 | 4552 | 724 | - | 6567 | 40.0 | 4926 | 553 | 4927 | - |
| 6568 | 40.0 | 3954 | 3944 | 4022 | - | 6569 | 40.0 | 4812 | 4418 | 990 | - |
| 6570 | 40.0 | 4078 | 264 | 4128 | - | 6571 | 40.0 | 4803 | 224 | 3920 | - |
| 6572 | 40.0 | 4928 | 226 | 225 | - | 6573 | 40.0 | 4475 | 299 | 4929 | - |
| 6574 | 40.0 | 4930 | 4931 | 4932 | - | 6575 | 40.0 | 4933 | 1128 | 1129 | - |
| 6576 | 40.0 | 4934 | 4935 | 4936 | - | 6577 | 40.0 | 4888 | 4937 | 783 | - |
| 6578 | 40.0 | 4938 | 4824 | 4825 | - | 6579 | 40.0 | 4095 | 4692 | 414 | - |
| 6580 | 40.0 | 4117 | 686 | 685 | - | 6581 | 40.0 | 4860 | 3893 | 710 | - |
| 6582 | 40.0 | 4860 | 4192 | 4925 | - | 6583 | 40.0 | 4432 | 724 | 723 | - |
| 6584 | 40.0 | 4552 | 4615 | 725 | - | 6585 | 40.0 | 4939 | 353 | 354 | - |
| 6586 | 40.0 | 4544 | 4940 | 4941 | - | 6587 | 40.0 | 4942 | 4943 | 4096 | - |
| 6588 | 40.0 | 4944 | 4945 | 4946 | - | 6589 | 40.0 | 4947 | 327 | 86 | - |
| 6590 | 40.0 | 4622 | 266 | 4079 | - | 6591 | 40.0 | 4216 | 268 | 267 | - |
| 6592 | 40.0 | 4922 | 491 | 490 | - | 6593 | 40.0 | 4035 | 1124 | 1125 | - |
| 6594 | 40.0 | 4438 | 938 | 939 | - | 6595 | 40.0 | 4439 | 937 | 938 | - |
| 6596 | 40.0 | 3911 | 3913 | 602 | - | 6597 | 40.0 | 4686 | 4771 | 601 | - |
| 6598 | 40.0 | 4948 | 4486 | 4784 | - | 6599 | 40.0 | 4404 | 215 | 214 | - |
| 6600 | 40.0 | 4834 | 678 | 122 | - | 6601 | 40.0 | 4949 | 739 | 740 | - |
| 6602 | 40.0 | 4950 | 1158 | 1159 | - | 6603 | 40.0 | 4538 | 4950 | 4769 | - |
| 6604 | 40.0 | 4951 | 4278 | 4191 | - | 6605 | 40.0 | 4951 | 707 | 4276 | - |
| 6606 | 40.0 | 4952 | 991 | 990 | - | 6607 | 40.0 | 4812 | 990 | 991 | - |
| 6608 | 40.0 | 4535 | 178 | 4536 | - | 6609 | 40.0 | 4753 | 637 | 119 | - |
| 6610 | 40.0 | 4231 | 634 | 4953 | - | 6611 | 40.0 | 4611 | 1178 | 4262 | - |
| 6612 | 40.0 | 4611 | 4954 | 396 | - | 6613 | 40.0 | 4242 | 336 | 335 | - |
| 6614 | 40.0 | 4087 | 4955 | 4215 | - | 6615 | 40.0 | 4137 | 4202 | 4203 | - |
| 6616 | 40.0 | 4202 | 448 | 449 | - | 6617 | 40.0 | 4712 | 1196 | 1197 | - |
| 6618 | 40.0 | 4379 | 1217 | 1218 | - | 6619 | 40.0 | 4956 | 169 | 1221 | - |
| 6620 | 40.0 | 4245 | 1221 | 4259 | - | 6621 | 40.0 | 4957 | 4742 | 4043 | - |
| 6622 | 40.0 | 4609 | 4958 | 620 | - | 6623 | 40.0 | 4959 | 4094 | 586 | - |
| 6624 | 40.0 | 4960 | 663 | 664 | - | 6625 | 40.0 | 476 | 151 | 3940 | - |
| 6626 | 40.0 | 476 | 1132 | 151 | - | 6627 | 40.0 | 1179 | 4262 | 1178 | - |
| 6628 | 40.0 | 4611 | 396 | 3982 | - | 6629 | 40.0 | 4961 | 4357 | 4962 | - |
| 6630 | 40.0 | 4963 | 4964 | 4060 | - | 6631 | 40.0 | 4647 | 4965 | 4966 | - |
| 6632 | 40.0 | 3894 | 729 | 728 | - | 6633 | 40.0 | 4846 | 262 | 263 | - |
| 6634 | 40.0 | 4846 | 263 | 4845 | - | 6635 | 40.0 | 4967 | 970 | 971 | - |
| 6636 | 40.0 | 4166 | 777 | 4968 | - | 6637 | 40.0 | 4267 | 4189 | 4188 | - |
| 6638 | 40.0 | 4969 | 4283 | 4285 | - | 6639 | 40.0 | 4180 | 1130 | 1131 | - |
| 6640 | 40.0 | 4061 | 4060 | 906 | - | 6641 | 40.0 | 4970 | 908 | 909 | - |
| 6642 | 40.0 | 4971 | 4972 | 4973 | - | 6643 | 40.0 | 4974 | 4228 | 891 | - |
| 6644 | 40.0 | 4047 | 4491 | 385 | - | 6645 | 40.0 | 4047 | 386 | 4013 | - |
| 6646 | 40.0 | 4975 | 4078 | 4128 | - | 6647 | 40.0 | 4317 | 955 | 954 | - |
| 6648 | 40.0 | 4976 | 813 | 812 | - | 6649 | 40.0 | 4743 | 4564 | 622 | - |
| 6650 | 40.0 | 4977 | 4978 | 4979 | - | 6651 | 40.0 | 4980 | 4981 | 4982 | - |
| 6652 | 40.0 | 4681 | 4983 | 57 | - | 6653 | 40.0 | 4131 | 1327 | 4681 | - |
| 6654 | 40.0 | 4179 | 4984 | 796 | - | 6655 | 40.0 | 4879 | 972 | 971 | - |
| 6656 | 40.0 | 4825 | 587 | 588 | - | 6657 | 40.0 | 4985 | 4938 | 4986 | - |
| 6658 | 40.0 | 90 | 4243 | 335 | - | 6659 | 40.0 | 4243 | 3902 | 4241 | - |
| 6660 | 40.0 | 4986 | 4938 | 4448 | - | 6661 | 40.0 | 4987 | 778 | 777 | - |
| 6662 | 40.0 | 4988 | 834 | 133 | - | 6663 | 40.0 | 4707 | 1312 | 133 | - |
| 6664 | 40.0 | 4548 | 4633 | 4172 | - | 6665 | 40.0 | 4097 | 679 | 680 | - |
| 6666 | 40.0 | 4097 | 680 | 4989 | - | 6667 | 40.0 | 4496 | 647 | 4990 | - |
| 6668 | 40.0 | 4481 | 1340 | 4991 | - | 6669 | 40.0 | 4992 | 87 | 1339 | - |
| 6670 | 40.0 | 4538 | 4725 | 64 | - | 6671 | 40.0 | 4831 | 1111 | 1112 | - |
| 6672 | 40.0 | 4993 | 4453 | 1153 | - | 6673 | 40.0 | 4994 | 4491 | 4047 | - |
| 6674 | 40.0 | 385 | 1100 | 62 | - | 6675 | 40.0 | 4995 | 179 | 178 | - |
| 6676 | 40.0 | 105 | 4345 | 4996 | - | 6677 | 40.0 | 4997 | 4355 | 4998 | - |
| 6678 | 40.0 | 4514 | 604 | 605 | - | 6679 | 40.0 | 4410 | 569 | 568 | - |
| 6680 | 40.0 | 4999 | 1298 | 1299 | - | 6681 | 40.0 | 5000 | 824 | 4755 | - |
| 6682 | 40.0 | 4615 | 4554 | 5001 | - | 6683 | 40.0 | 4459 | 4458 | 4338 | - |
| 6684 | 40.0 | 5002 | 1296 | 1295 | - | 6685 | 40.0 | 5003 | 5002 | 5004 | - |
| 6686 | 40.0 | 4413 | 4415 | 551 | - | 6687 | 40.0 | 495 | 4757 | 106 | - |
| 6688 | 40.0 | 106 | 476 | 53 | - | 6689 | 40.0 | 3890 | 4843 | 3891 | - |
| 6690 | 40.0 | 3891 | 1201 | 1202 | - | 6691 | 40.0 | 5005 | 4919 | 4546 | - |
| 6692 | 40.0 | 5006 | 83 | 324 | - | 6693 | 40.0 | 4800 | 4799 | 757 | - |
| 6694 | 40.0 | 3904 | 5007 | 4468 | - | 6695 | 40.0 | 5008 | 4492 | 4853 | - |
| 6696 | 40.0 | 4855 | 878 | 877 | - | 6697 | 40.0 | 4537 | 1164 | 1165 | - |
| 6698 | 40.0 | 4820 | 4147 | 4535 | - | 6699 | 40.0 | 4902 | 5009 | 4595 | - |
| 6700 | 40.0 | 5009 | 280 | 279 | - | 6701 | 40.0 | 4391 | 302 | 4833 | - |
| 6702 | 40.0 | 4929 | 299 | 298 | - | 6703 | 40.0 | 4689 | 263 | 262 | - |
| 6704 | 40.0 | 4128 | 263 | 4689 | - | 6705 | 40.0 | 5010 | 991 | 4952 | - |
| 6706 | 40.0 | 5011 | 141 | 1002 | - | 6707 | 40.0 | 4507 | 117 | 4052 | - |
| 6708 | 40.0 | 4913 | 5012 | 4507 | - | 6709 | 40.0 | 4571 | 5013 | 4572 | - |
| 6710 | 40.0 | 5014 | 1320 | 1319 | - | 6711 | 40.0 | 4595 | 5009 | 279 | - |
| 6712 | 40.0 | 4973 | 4972 | 5009 | - | 6713 | 40.0 | 5015 | 214 | 213 | - |
| 6714 | 40.0 | 5015 | 4404 | 214 | - | 6715 | 40.0 | 385 | 146 | 1100 | - |
| 6716 | 40.0 | 4181 | 62 | 1100 | - | 6717 | 40.0 | 5016 | 4479 | 5017 | - |
| 6718 | 40.0 | 4663 | 686 | 394 | - | 6719 | 40.0 | 4467 | 3982 | 5018 | - |
| 6720 | 40.0 | 5019 | 5020 | 466 | - | 6721 | 40.0 | 5020 | 467 | 466 | - |
| 6722 | 40.0 | 5021 | 465 | 466 | - | 6723 | 40.0 | 5022 | 1129 | 1128 | - |
| 6724 | 40.0 | 5023 | 4009 | 5024 | - | 6725 | 40.0 | 4468 | 762 | 761 | - |
| 6726 | 40.0 | 4791 | 1230 | 130 | - | 6727 | 40.0 | 5025 | 5026 | 4886 | - |
| 6728 | 40.0 | 5027 | 4329 | 314 | - | 6729 | 40.0 | 5028 | 5029 | 4715 | - |
| 6730 | 40.0 | 5030 | 78 | 321 | - | 6731 | 40.0 | 5031 | 5032 | 4382 | - |
| 6732 | 40.0 | 5033 | 776 | 775 | - | 6733 | 40.0 | 5034 | 583 | 584 | - |
| 6734 | 40.0 | 5035 | 260 | 4691 | - | 6735 | 40.0 | 74 | 4129 | 985 | - |
| 6736 | 40.0 | 4009 | 4005 | 336 | - | 6737 | 40.0 | 4005 | 4004 | 335 | - |
| 6738 | 40.0 | 5036 | 4862 | 4863 | - | 6739 | 40.0 | 4862 | 4712 | 4711 | - |
| 6740 | 40.0 | 4044 | 1245 | 1244 | - | 6741 | 40.0 | 4957 | 5037 | 4742 | - |
| 6742 | 40.0 | 5038 | 463 | 464 | - | 6743 | 40.0 | 4874 | 1127 | 1126 | - |
| 6744 | 40.0 | 4261 | 365 | 366 | - | 6745 | 40.0 | 5039 | 4956 | 1335 | - |
| 6746 | 40.0 | 4573 | 537 | 538 | - | 6747 | 40.0 | 3966 | 1314 | 1313 | - |
| 6748 | 40.0 | 5040 | 648 | 649 | - | 6749 | 40.0 | 4990 | 647 | 5041 | - |
| 6750 | 40.0 | 102 | 4556 | 4555 | - | 6751 | 40.0 | 4754 | 444 | 445 | - |
| 6752 | 40.0 | 4714 | 711 | 5042 | - | 6753 | 40.0 | 5043 | 126 | 722 | - |
| 6754 | 40.0 | 5044 | 4697 | 4330 | - | 6755 | 40.0 | 4281 | 707 | 708 | - |
| 6756 | 40.0 | 4088 | 410 | 411 | - | 6757 | 40.0 | 4877 | 1129 | 1130 | - |
| 6758 | 40.0 | 4180 | 493 | 4877 | - | 6759 | 40.0 | 5045 | 446 | 447 | - |
| 6760 | 40.0 | 5046 | 5045 | 4406 | - | 6761 | 40.0 | 4511 | 590 | 589 | - |
| 6762 | 40.0 | 5047 | 3928 | 5048 | - | 6763 | 40.0 | 4974 | 238 | 4569 | - |
| 6764 | 40.0 | 4284 | 237 | 236 | - | 6765 | 40.0 | 4922 | 490 | 5049 | - |
| 6766 | 40.0 | 5049 | 1126 | 1127 | - | 6767 | 40.0 | 4681 | 1327 | 4983 | - |
| 6768 | 40.0 | 4983 | 1327 | 79 | - | 6769 | 40.0 | 4648 | 362 | 363 | - |
| 6770 | 40.0 | 5039 | 1335 | 5050 | - | 6771 | 40.0 | 5051 | 1276 | 1277 | - |
| 6772 | 40.0 | 4534 | 4374 | 4301 | - | 6773 | 40.0 | 4446 | 3957 | 5052 | - |
| 6774 | 40.0 | 4888 | 783 | 782 | - | 6775 | 40.0 | 4136 | 5053 | 1086 | - |
| 6776 | 40.0 | 4268 | 4695 | 4189 | - | 6777 | 40.0 | 5054 | 4011 | 4165 | - |
| 6778 | 40.0 | 4674 | 1280 | 1279 | - | 6779 | 40.0 | 5055 | 189 | 4425 | - |
| 6780 | 40.0 | 4425 | 189 | 190 | - | 6781 | 40.0 | 5056 | 807 | 808 | - |
| 6782 | 40.0 | 5057 | 5058 | 5059 | - | 6783 | 40.0 | 5060 | 4963 | 5061 | - |
| 6784 | 40.0 | 5062 | 4358 | 4357 | - | 6785 | 40.0 | 5063 | 1204 | 1205 | - |
| 6786 | 40.0 | 557 | 110 | 517 | - | 6787 | 40.0 | 4913 | 4507 | 4051 | - |
| 6788 | 40.0 | 5064 | 1096 | 5065 | - | 6789 | 40.0 | 4263 | 813 | 814 | - |
| 6790 | 40.0 | 5066 | 4835 | 4906 | - | 6791 | 40.0 | 4551 | 741 | 742 | - |
| 6792 | 40.0 | 5067 | 5068 | 5069 | - | 6793 | 40.0 | 5070 | 4667 | 5071 | - |
| 6794 | 40.0 | 5071 | 1072 | 1071 | - | 6795 | 40.0 | 4223 | 1221 | 1336 | - |
| 6796 | 40.0 | 4223 | 1336 | 94 | - | 6797 | 40.0 | 51 | 155 | 1222 | - |
| 6798 | 40.0 | 51 | 1222 | 4224 | - | 6799 | 40.0 | 3923 | 3922 | 1269 | - |
| 6800 | 40.0 | 5072 | 5073 | 5074 | - | 6801 | 40.0 | 4475 | 300 | 299 | - |
| 6802 | 40.0 | 5075 | 5076 | 5077 | - | 6803 | 40.0 | 3897 | 3896 | 619 | - |
| 6804 | 40.0 | 4381 | 4531 | 296 | - | 6805 | 40.0 | 5031 | 294 | 78 | - |
| 6806 | 40.0 | 4090 | 565 | 115 | - | 6807 | 40.0 | 4512 | 591 | 590 | - |
| 6808 | 40.0 | 5078 | 1038 | 1037 | - | 6809 | 40.0 | 5079 | 825 | 826 | - |
| 6810 | 40.0 | 4031 | 838 | 837 | - | 6811 | 40.0 | 5080 | 462 | 461 | - |
| 6812 | 40.0 | 3976 | 5081 | 3977 | - | 6813 | 40.0 | 4285 | 4284 | 236 | - |
| 6814 | 40.0 | 4569 | 238 | 237 | - | 6815 | 40.0 | 4079 | 266 | 265 | - |
| 6816 | 40.0 | 4109 | 1076 | 1077 | - | 6817 | 40.0 | 4630 | 855 | 5082 | - |
| 6818 | 40.0 | 855 | 5083 | 5084 | - | 6819 | 40.0 | 4316 | 955 | 4317 | - |
| 6820 | 40.0 | 5085 | 4150 | 4220 | - | 6821 | 40.0 | 4127 | 678 | 679 | - |
| 6822 | 40.0 | 4617 | 647 | 646 | - | 6823 | 40.0 | 55 | 4494 | 204 | - |
| 6824 | 40.0 | 4769 | 1160 | 4728 | - | 6825 | 40.0 | 4725 | 183 | 64 | - |
| 6826 | 40.0 | 4904 | 5086 | 1041 | - | 6827 | 40.0 | 5087 | 5088 | 725 | - |
| 6828 | 40.0 | 4383 | 260 | 261 | - | 6829 | 40.0 | 4383 | 4804 | 260 | - |
| 6830 | 40.0 | 5089 | 4654 | 5090 | - | 6831 | 40.0 | 5091 | 4654 | 5089 | - |
| 6832 | 40.0 | 5092 | 5093 | 5094 | - | 6833 | 40.0 | 5095 | 1003 | 1002 | - |
| 6834 | 40.0 | 114 | 4614 | 4613 | - | 6835 | 40.0 | 4396 | 550 | 551 | - |
| 6836 | 40.0 | 4148 | 474 | 4729 | - | 6837 | 40.0 | 5096 | 4146 | 4935 | - |
| 6838 | 40.0 | 5055 | 55 | 204 | - | 6839 | 40.0 | 4718 | 924 | 923 | - |
| 6840 | 40.0 | 4805 | 954 | 955 | - | 6841 | 40.0 | 5097 | 1278 | 1277 | - |
| 6842 | 40.0 | 4010 | 377 | 378 | - | 6843 | 40.0 | 4522 | 1024 | 1025 | - |
| 6844 | 40.0 | 5098 | 4595 | 278 | - | 6845 | 40.0 | 4271 | 1317 | 4570 | - |
| 6846 | 40.0 | 5099 | 539 | 4066 | - | 6847 | 40.0 | 5100 | 5101 | 5102 | - |
| 6848 | 40.0 | 5103 | 4514 | 5104 | - | 6849 | 40.0 | 66 | 189 | 204 | - |
| 6850 | 40.0 | 5055 | 204 | 189 | - | 6851 | 40.0 | 5087 | 725 | 726 | - |
| 6852 | 40.0 | 1343 | 5105 | 5106 | - | 6853 | 40.0 | 4120 | 1003 | 1004 | - |
| 6854 | 40.0 | 5107 | 968 | 967 | - | 6855 | 40.0 | 5046 | 4406 | 5108 | - |
| 6856 | 40.0 | 4406 | 447 | 448 | - | 6857 | 40.0 | 5109 | 355 | 354 | - |
| 6858 | 40.0 | 5109 | 4193 | 3901 | - | 6859 | 40.0 | 4077 | 282 | 281 | - |
| 6860 | 40.0 | 5009 | 4972 | 280 | - | 6861 | 40.0 | 5110 | 269 | 4217 | - |
| 6862 | 40.0 | 4217 | 269 | 268 | - | 6863 | 40.0 | 5111 | 4388 | 4390 | - |
| 6864 | 40.0 | 4390 | 211 | 4848 | - | 6865 | 40.0 | 4564 | 621 | 622 | - |
| 6866 | 40.0 | 5112 | 5113 | 5114 | - | 6867 | 40.0 | 5115 | 5081 | 3976 | - |
| 6868 | 40.0 | 3975 | 5109 | 353 | - | 6869 | 40.0 | 4781 | 1005 | 1004 | - |
| 6870 | 40.0 | 5116 | 5066 | 4905 | - | 6871 | 40.0 | 4552 | 4554 | 4615 | - |
| 6872 | 40.0 | 4646 | 5001 | 4965 | - | 6873 | 40.0 | 5117 | 149 | 1113 | - |
| 6874 | 40.0 | 4479 | 1112 | 1111 | - | 6875 | 40.0 | 5118 | 1097 | 4844 | - |
| 6876 | 40.0 | 3922 | 1268 | 1269 | - | 6877 | 40.0 | 5119 | 4506 | 3928 | - |
| 6878 | 40.0 | 5120 | 3980 | 1297 | - | 6879 | 40.0 | 529 | 4996 | 4345 | - |
| 6880 | 40.0 | 177 | 4346 | 63 | - | 6881 | 40.0 | 82 | 324 | 4436 | - |
| 6882 | 40.0 | 1213 | 4919 | 82 | - | 6883 | 40.0 | 3918 | 435 | 3919 | - |
| 6884 | 40.0 | 3918 | 434 | 435 | - | 6885 | 40.0 | 5121 | 4803 | 3920 | - |
| 6886 | 40.0 | 4287 | 891 | 892 | - | 6887 | 40.0 | 5122 | 5074 | 536 | - |
| 6888 | 40.0 | 4424 | 566 | 567 | - | 6889 | 40.0 | 5123 | 973 | 5124 | - |
| 6890 | 40.0 | 4178 | 5124 | 974 | - | 6891 | 40.0 | 4530 | 4381 | 4382 | - |
| 6892 | 40.0 | 4531 | 297 | 296 | - | 6893 | 40.0 | 5125 | 5126 | 5127 | - |
| 6894 | 40.0 | 5126 | 555 | 554 | - | 6895 | 40.0 | 4126 | 411 | 412 | - |
| 6896 | 40.0 | 4694 | 413 | 4692 | - | 6897 | 40.0 | 5128 | 5129 | 5130 | - |
| 6898 | 40.0 | 4407 | 352 | 5131 | - | 6899 | 40.0 | 5132 | 5133 | 5134 | - |
| 6900 | 40.0 | 5135 | 5095 | 5136 | - | 6901 | 40.0 | 4081 | 136 | 877 | - |
| 6902 | 40.0 | 4484 | 4352 | 4019 | - | 6903 | 40.0 | 3907 | 4831 | 4603 | - |
| 6904 | 40.0 | 4802 | 1155 | 4603 | - | 6905 | 40.0 | 5137 | 5138 | 516 | - |
| 6906 | 40.0 | 517 | 5139 | 5138 | - | 6907 | 40.0 | 4416 | 4119 | 1005 | - |
| 6908 | 40.0 | 4331 | 794 | 4670 | - | 6909 | 40.0 | 4892 | 4947 | 5140 | - |
| 6910 | 40.0 | 5115 | 4892 | 5140 | - | 6911 | 40.0 | 5141 | 774 | 775 | - |
| 6912 | 40.0 | 5124 | 973 | 974 | - | 6913 | 40.0 | 105 | 4346 | 4345 | - |
| 6914 | 40.0 | 63 | 4345 | 177 | - | 6915 | 40.0 | 4714 | 710 | 711 | - |
| 6916 | 40.0 | 5142 | 5143 | 5144 | - | 6917 | 40.0 | 4491 | 110 | 557 | - |
| 6918 | 40.0 | 4491 | 3888 | 146 | - | 6919 | 40.0 | 5145 | 4736 | 4244 | - |
| 6920 | 40.0 | 4976 | 4688 | 813 | - | 6921 | 40.0 | 5146 | 760 | 761 | - |
| 6922 | 40.0 | 5147 | 4339 | 3896 | - | 6923 | 40.0 | 4884 | 4700 | 1183 | - |
| 6924 | 40.0 | 4700 | 1182 | 1183 | - | 6925 | 40.0 | 4918 | 5148 | 5149 | - |
| 6926 | 40.0 | 4917 | 429 | 4372 | - | 6927 | 40.0 | 4918 | 5149 | 1323 | - |
| 6928 | 40.0 | 4723 | 5150 | 4724 | - | 6929 | 40.0 | 5151 | 4722 | 5152 | - |
| 6930 | 40.0 | 3919 | 435 | 436 | - | 6931 | 40.0 | 4790 | 784 | 4882 | - |
| 6932 | 40.0 | 4363 | 781 | 782 | - | 6933 | 40.0 | 4864 | 1170 | 1196 | - |
| 6934 | 40.0 | 4864 | 1196 | 4712 | - | 6935 | 40.0 | 4975 | 4128 | 5153 | - |
| 6936 | 40.0 | 4078 | 265 | 264 | - | 6937 | 40.0 | 4023 | 986 | 74 | - |
| 6938 | 40.0 | 74 | 985 | 4023 | - | 6939 | 40.0 | 3938 | 101 | 1324 | - |
| 6940 | 40.0 | 4891 | 4508 | 3938 | - | 6941 | 40.0 | 4646 | 4615 | 5001 | - |
| 6942 | 40.0 | 4646 | 4965 | 4647 | - | 6943 | 40.0 | 4972 | 281 | 280 | - |
| 6944 | 40.0 | 4077 | 281 | 4972 | - | 6945 | 40.0 | 4175 | 4115 | 5154 | - |
| 6946 | 40.0 | 5155 | 3953 | 3954 | - | 6947 | 40.0 | 4130 | 5156 | 4277 | - |
| 6948 | 40.0 | 4130 | 4277 | 4276 | - | 6949 | 40.0 | 4748 | 4749 | 5063 | - |
| 6950 | 40.0 | 4748 | 1174 | 1173 | - | 6951 | 40.0 | 4343 | 270 | 5110 | - |
| 6952 | 40.0 | 5110 | 270 | 269 | - | 6953 | 40.0 | 5157 | 5158 | 4536 | - |
| 6954 | 40.0 | 4730 | 1165 | 52 | - | 6955 | 40.0 | 4727 | 1161 | 1162 | - |
| 6956 | 40.0 | 4727 | 1162 | 4819 | - | 6957 | 40.0 | 4368 | 1203 | 1204 | - |
| 6958 | 40.0 | 4368 | 1204 | 5063 | - | 6959 | 40.0 | 436 | 100 | 4399 | - |
| 6960 | 40.0 | 5159 | 3917 | 3919 | - | 6961 | 40.0 | 4130 | 4131 | 5156 | - |
| 6962 | 40.0 | 4131 | 1328 | 1327 | - | 6963 | 40.0 | 366 | 1336 | 4261 | - |
| 6964 | 40.0 | 4261 | 169 | 4956 | - | 6965 | 40.0 | 4129 | 986 | 4691 | - |
| 6966 | 40.0 | 5035 | 261 | 260 | - | 6967 | 40.0 | 4485 | 319 | 318 | - |
| 6968 | 40.0 | 3962 | 321 | 320 | - | 6969 | 40.0 | 5160 | 923 | 924 | - |
| 6970 | 40.0 | 5161 | 4283 | 4969 | - | 6971 | 40.0 | 4275 | 75 | 951 | - |
| 6972 | 40.0 | 244 | 73 | 4275 | - | 6973 | 40.0 | 5162 | 5163 | 5164 | - |
| 6974 | 40.0 | 4477 | 4010 | 4318 | - | 6975 | 40.0 | 4900 | 4476 | 4475 | - |
| 6976 | 40.0 | 4929 | 298 | 4222 | - | 6977 | 40.0 | 3965 | 489 | 488 | - |
| 6978 | 40.0 | 5049 | 490 | 489 | - | 6979 | 40.0 | 5165 | 338 | 339 | - |
| 6980 | 40.0 | 5152 | 4007 | 5166 | - | 6981 | 40.0 | 4304 | 262 | 261 | - |
| 6982 | 40.0 | 4304 | 261 | 5035 | - | 6983 | 40.0 | 4064 | 70 | 1332 | - |
| 6984 | 40.0 | 5167 | 4063 | 1331 | - | 6985 | 40.0 | 5038 | 3932 | 5168 | - |
| 6986 | 40.0 | 4488 | 461 | 462 | - | 6987 | 40.0 | 4002 | 1206 | 147 | - |
| 6988 | 40.0 | 4002 | 147 | 1101 | - | 6989 | 40.0 | 5169 | 4530 | 4382 | - |
| 6990 | 40.0 | 4381 | 296 | 295 | - | 6991 | 40.0 | 4288 | 223 | 222 | - |
| 6992 | 40.0 | 4286 | 4288 | 222 | - | 6993 | 40.0 | 3946 | 202 | 4353 | - |
| 6994 | 40.0 | 4706 | 133 | 834 | - | 6995 | 40.0 | 5170 | 1019 | 1020 | - |
| 6996 | 40.0 | 5098 | 278 | 76 | - | 6997 | 40.0 | 5171 | 1157 | 5172 | - |
| 6998 | 40.0 | 5172 | 1158 | 4950 | - | 6999 | 40.0 | 5173 | 97 | 557 | - |
| 7000 | 40.0 | 5173 | 557 | 517 | - | 7001 | 40.0 | 5027 | 314 | 313 | - |
| 7002 | 40.0 | 4329 | 315 | 314 | - | 7003 | 40.0 | 4069 | 3962 | 3961 | - |
| 7004 | 40.0 | 5174 | 1054 | 1053 | - | 7005 | 40.0 | 4441 | 4095 | 4442 | - |
| 7006 | 40.0 | 5175 | 4036 | 4793 | - | 7007 | 40.0 | 920 | 4678 | 4034 | - |
| 7008 | 40.0 | 4695 | 246 | 4189 | - | 7009 | 40.0 | 4047 | 62 | 386 | - |
| 7010 | 40.0 | 4490 | 556 | 110 | - | 7011 | 40.0 | 4993 | 1154 | 4802 | - |
| 7012 | 40.0 | 4260 | 1152 | 4453 | - | 7013 | 40.0 | 5176 | 4089 | 4088 | - |
| 7014 | 40.0 | 4089 | 409 | 410 | - | 7015 | 40.0 | 3975 | 4193 | 5109 | - |
| 7016 | 40.0 | 5109 | 354 | 353 | - | 7017 | 40.0 | 5177 | 4483 | 4484 | - |
| 7018 | 40.0 | 4641 | 4020 | 199 | - | 7019 | 40.0 | 4903 | 4902 | 4595 | - |
| 7020 | 40.0 | 5178 | 1020 | 1021 | - | 7021 | 40.0 | 4208 | 128 | 4209 | - |
| 7022 | 40.0 | 4005 | 335 | 336 | - | 7023 | 40.0 | 5167 | 226 | 4928 | - |
| 7024 | 40.0 | 4928 | 225 | 4803 | - | 7025 | 40.0 | 4899 | 4833 | 4476 | - |
| 7026 | 40.0 | 4900 | 4899 | 4476 | - | 7027 | 40.0 | 5179 | 3969 | 3970 | - |
| 7028 | 40.0 | 4487 | 462 | 463 | - | 7029 | 40.0 | 5180 | 743 | 4829 | - |
| 7030 | 40.0 | 4785 | 5165 | 339 | - | 7031 | 40.0 | 5115 | 351 | 4892 | - |
| 7032 | 40.0 | 5115 | 5140 | 5081 | - | 7033 | 40.0 | 4632 | 5181 | 5182 | - |
| 7034 | 40.0 | 5183 | 4989 | 681 | - | 7035 | 40.0 | 4950 | 1159 | 4769 | - |
| 7036 | 40.0 | 5184 | 5172 | 4950 | - | 7037 | 40.0 | 4226 | 1200 | 4843 | - |
| 7038 | 40.0 | 3891 | 1202 | 4225 | - | 7039 | 40.0 | 5049 | 489 | 3965 | - |
| 7040 | 40.0 | 5049 | 3965 | 1126 | - | 7041 | 40.0 | 324 | 83 | 3894 | - |
| 7042 | 40.0 | 3894 | 728 | 4647 | - | 7043 | 40.0 | 4451 | 4222 | 4452 | - |
| 7044 | 40.0 | 5185 | 4312 | 4313 | - | 7045 | 40.0 | 5186 | 4453 | 4993 | - |
| 7046 | 40.0 | 4993 | 1153 | 1154 | - | 7047 | 40.0 | 3894 | 4966 | 4436 | - |
| 7048 | 40.0 | 3894 | 4647 | 4966 | - | 7049 | 40.0 | 4697 | 317 | 316 | - |
| 7050 | 40.0 | 4697 | 316 | 4330 | - | 7051 | 40.0 | 5187 | 507 | 653 | - |
| 7052 | 40.0 | 5187 | 653 | 99 | - | 7053 | 40.0 | 4933 | 492 | 491 | - |
| 7054 | 40.0 | 4922 | 5049 | 1127 | - | 7055 | 40.0 | 4552 | 725 | 724 | - |
| 7056 | 40.0 | 4432 | 4553 | 4552 | - | 7057 | 40.0 | 5188 | 4225 | 4368 | - |
| 7058 | 40.0 | 5173 | 4605 | 97 | - | 7059 | 40.0 | 4649 | 363 | 364 | - |
| 7060 | 40.0 | 4648 | 5189 | 362 | - | 7061 | 40.0 | 4850 | 4376 | 866 | - |
| 7062 | 40.0 | 4849 | 5190 | 4850 | - | 7063 | 40.0 | 4568 | 364 | 365 | - |
| 7064 | 40.0 | 4568 | 365 | 4261 | - | 7065 | 40.0 | 4091 | 1236 | 593 | - |
| 7066 | 40.0 | 4091 | 115 | 1236 | - | 7067 | 40.0 | 4052 | 1236 | 1094 | - |
| 7068 | 40.0 | 4052 | 117 | 1236 | - | 7069 | 40.0 | 5191 | 4284 | 4283 | - |
| 7070 | 40.0 | 5191 | 4569 | 4284 | - | 7071 | 40.0 | 3993 | 4892 | 350 | - |
| 7072 | 40.0 | 3993 | 87 | 327 | - | 7073 | 40.0 | 5189 | 93 | 362 | - |
| 7074 | 40.0 | 5189 | 4318 | 93 | - | 7075 | 40.0 | 4633 | 3942 | 4172 | - |
| 7076 | 40.0 | 4549 | 4172 | 651 | - | 7077 | 40.0 | 4382 | 295 | 294 | - |
| 7078 | 40.0 | 5031 | 4382 | 294 | - | 7079 | 40.0 | 4912 | 4212 | 5012 | - |
| 7080 | 40.0 | 5192 | 5065 | 1097 | - | 7081 | 40.0 | 5193 | 5194 | 5195 | - |
| 7082 | 40.0 | 5194 | 5121 | 4471 | - | 7083 | 40.0 | 4536 | 5158 | 4537 | - |
| 7084 | 40.0 | 5158 | 4819 | 1163 | - | 7085 | 40.0 | 4606 | 1327 | 1328 | - |
| 7086 | 40.0 | 4606 | 4607 | 5196 | - | 7087 | 40.0 | 5197 | 5198 | 5199 | - |
| 7088 | 40.0 | 5200 | 4084 | 4207 | - | 7089 | 40.0 | 5201 | 4842 | 5202 | - |
| 7090 | 40.0 | 4226 | 4684 | 1199 | - | 7091 | 40.0 | 4281 | 708 | 5029 | - |
| 7092 | 40.0 | 5196 | 4329 | 5027 | - | 7093 | 40.0 | 5039 | 4261 | 4956 | - |
| 7094 | 40.0 | 4797 | 4649 | 4568 | - | 7095 | 40.0 | 4131 | 4682 | 5156 | - |
| 7096 | 40.0 | 4131 | 4681 | 4682 | - | 7097 | 40.0 | 4891 | 4890 | 4508 | - |
| 7098 | 40.0 | 4891 | 4427 | 4890 | - | 7099 | 40.0 | 4680 | 235 | 234 | - |
| 7100 | 40.0 | 4678 | 4680 | 234 | - | 7101 | 40.0 | 4837 | 4920 | 1216 | - |
| 7102 | 40.0 | 4920 | 1215 | 1216 | - | 7103 | 40.0 | 5172 | 1157 | 1158 | - |
| 7104 | 40.0 | 4823 | 5171 | 5172 | - | 7105 | 40.0 | 4877 | 492 | 4933 | - |
| 7106 | 40.0 | 4877 | 4933 | 1129 | - | 7107 | 40.0 | 4510 | 4509 | 4889 | - |
| 7108 | 40.0 | 4510 | 4889 | 4427 | - | 7109 | 40.0 | 5137 | 516 | 515 | - |
| 7110 | 40.0 | 5138 | 5173 | 517 | - | 7111 | 40.0 | 4312 | 1024 | 1023 | - |
| 7112 | 40.0 | 5203 | 4381 | 4530 | - | 7113 | 40.0 | 4074 | 375 | 376 | - |
| 7114 | 40.0 | 4074 | 376 | 4011 | - | 7115 | 40.0 | 5204 | 5153 | 5205 | - |
| 7116 | 40.0 | 5153 | 4128 | 4689 | - | 7117 | 40.0 | 4117 | 4634 | 417 | - |
| 7118 | 40.0 | 4117 | 4118 | 4634 | - | 7119 | 40.0 | 5206 | 5207 | 4064 | - |
| 7120 | 40.0 | 4064 | 4848 | 70 | - | 7121 | 40.0 | 5208 | 866 | 865 | - |
| 7122 | 40.0 | 4747 | 836 | 837 | - | 7123 | 40.0 | 4287 | 4471 | 4288 | - |
| 7124 | 40.0 | 5207 | 4848 | 4064 | - | 7125 | 40.0 | 5209 | 4760 | 5210 | - |
| 7126 | 40.0 | 5210 | 5211 | 5209 | - | 7127 | 40.0 | 4245 | 149 | 5050 | - |
| 7128 | 40.0 | 4246 | 4453 | 5186 | - | 7129 | 40.0 | 5212 | 511 | 510 | - |
| 7130 | 40.0 | 4321 | 4684 | 4226 | - | 7131 | 40.0 | 4757 | 1132 | 476 | - |
| 7132 | 40.0 | 476 | 106 | 4757 | - | 7133 | 40.0 | 5213 | 4485 | 3948 | - |
| 7134 | 40.0 | 5042 | 711 | 126 | - | 7135 | 40.0 | 5214 | 1056 | 1057 | - |
| 7136 | 40.0 | 4931 | 4450 | 4452 | - | 7137 | 40.0 | 4073 | 375 | 4074 | - |
| 7138 | 40.0 | 5215 | 409 | 4089 | - | 7139 | 40.0 | 5215 | 4089 | 4704 | - |
| 7140 | 40.0 | 3975 | 353 | 352 | - | 7141 | 40.0 | 3975 | 352 | 3976 | - |
| 7142 | 40.0 | 5115 | 352 | 351 | - | 7143 | 40.0 | 5115 | 3976 | 352 | - |
| 7144 | 40.0 | 4837 | 1216 | 1217 | - | 7145 | 40.0 | 5216 | 5217 | 5218 | - |
| 7146 | 40.0 | 4491 | 384 | 3888 | - | 7147 | 40.0 | 4491 | 557 | 384 | - |
| 7148 | 40.0 | 3909 | 339 | 338 | - | 7149 | 40.0 | 4923 | 4242 | 4924 | - |
| 7150 | 40.0 | 4694 | 412 | 413 | - | 7151 | 40.0 | 4694 | 4126 | 412 | - |
| 7152 | 40.0 | 4353 | 202 | 201 | - | 7153 | 40.0 | 4353 | 201 | 4019 | - |
| 7154 | 40.0 | 4622 | 4216 | 267 | - | 7155 | 40.0 | 5219 | 5220 | 4622 | - |
| 7156 | 40.0 | 5171 | 1156 | 1157 | - | 7157 | 40.0 | 5171 | 4603 | 1156 | - |
| 7158 | 40.0 | 5221 | 5222 | 4935 | - | 7159 | 40.0 | 4147 | 474 | 4071 | - |
| 7160 | 40.0 | 4841 | 514 | 513 | - | 7161 | 40.0 | 4749 | 4368 | 5063 | - |
| 7162 | 40.0 | 4891 | 1324 | 1323 | - | 7163 | 40.0 | 4891 | 3938 | 1324 | - |
| 7164 | 40.0 | 4180 | 1131 | 4757 | - | 7165 | 40.0 | 4180 | 4757 | 494 | - |
| 7166 | 40.0 | 5223 | 5110 | 4217 | - | 7167 | 40.0 | 5224 | 5225 | 5226 | - |
| 7168 | 40.0 | 4711 | 1197 | 1198 | - | 7169 | 40.0 | 4711 | 1198 | 4684 | - |
| 7170 | 40.0 | 4612 | 99 | 4685 | - | 7171 | 40.0 | 4612 | 4685 | 397 | - |
| 7172 | 40.0 | 4969 | 4285 | 4680 | - | 7173 | 40.0 | 4228 | 4569 | 5191 | - |
| 7174 | 40.0 | 5217 | 5005 | 4546 | - | 7175 | 40.0 | 5006 | 324 | 4919 | - |
| 7176 | 40.0 | 5091 | 5089 | 5227 | - | 7177 | 40.0 | 5220 | 4216 | 4622 | - |
| 7178 | 40.0 | 5228 | 4784 | 896 | - | 7179 | 40.0 | 5190 | 4405 | 5229 | - |
| 7180 | 40.0 | 4006 | 432 | 433 | - | 7181 | 40.0 | 4006 | 4141 | 432 | - |
| 7182 | 40.0 | 4951 | 4191 | 4190 | - | 7183 | 40.0 | 4951 | 4276 | 4278 | - |
| 7184 | 40.0 | 4922 | 1128 | 4933 | - | 7185 | 40.0 | 4922 | 4933 | 491 | - |
| 7186 | 40.0 | 4108 | 1075 | 1076 | - | 7187 | 40.0 | 4302 | 4304 | 5035 | - |
| 7188 | 40.0 | 4389 | 213 | 212 | - | 7189 | 40.0 | 4389 | 5015 | 213 | - |
| 7190 | 40.0 | 4279 | 4281 | 5029 | - | 7191 | 40.0 | 5230 | 3961 | 4485 | - |
| 7192 | 40.0 | 4390 | 212 | 211 | - | 7193 | 40.0 | 4390 | 4389 | 212 | - |
| 7194 | 40.0 | 4380 | 4528 | 5169 | - | 7195 | 40.0 | 5203 | 4531 | 4381 | - |
| 7196 | 40.0 | 3929 | 3931 | 3927 | - | 7197 | 40.0 | 5231 | 1277 | 1276 | - |
| 7198 | 40.0 | 4018 | 4991 | 1340 | - | 7199 | 40.0 | 3949 | 4379 | 327 | - |
| 7200 | 40.0 | 4260 | 1151 | 1152 | - | 7201 | 40.0 | 4260 | 4247 | 1151 | - |
| 7202 | 40.0 | 4726 | 4728 | 4727 | - | 7203 | 40.0 | 5232 | 5157 | 181 | - |
| 7204 | 40.0 | 4490 | 4491 | 4994 | - | 7205 | 40.0 | 4062 | 4012 | 4115 | - |
| 7206 | 40.0 | 4259 | 1221 | 1222 | - | 7207 | 40.0 | 4259 | 1222 | 4247 | - |
| 7208 | 40.0 | 4823 | 1109 | 1110 | - | 7209 | 40.0 | 3907 | 1111 | 4831 | - |
| 7210 | 40.0 | 4973 | 5009 | 4902 | - | 7211 | 40.0 | 5233 | 5234 | 5235 | - |
| 7212 | 40.0 | 4130 | 125 | 1328 | - | 7213 | 40.0 | 4130 | 4276 | 125 | - |
| 7214 | 40.0 | 5158 | 1163 | 1164 | - | 7215 | 40.0 | 5158 | 1164 | 4537 | - |
| 7216 | 40.0 | 4303 | 4689 | 4304 | - | 7217 | 40.0 | 4303 | 5153 | 4689 | - |
| 7218 | 40.0 | 4658 | 415 | 416 | - | 7219 | 40.0 | 4658 | 416 | 4634 | - |
| 7220 | 40.0 | 4646 | 727 | 726 | - | 7221 | 40.0 | 4646 | 726 | 4615 | - |
| 7222 | 40.0 | 5167 | 1331 | 56 | - | 7223 | 40.0 | 5167 | 56 | 226 | - |
| 7224 | 40.0 | 4951 | 708 | 707 | - | 7225 | 40.0 | 4951 | 4190 | 708 | - |
| 7226 | 40.0 | 4012 | 387 | 96 | - | 7227 | 40.0 | 4012 | 96 | 3963 | - |
| 7228 | 40.0 | 4883 | 4611 | 4700 | - | 7229 | 40.0 | 4884 | 4883 | 4700 | - |
| 7230 | 40.0 | 5236 | 4267 | 4847 | - | 7231 | 40.0 | 4661 | 4662 | 5237 | - |
| 7232 | 40.0 | 4035 | 1125 | 3965 | - | 7233 | 40.0 | 4035 | 3965 | 488 | - |
| 7234 | 40.0 | 4073 | 374 | 375 | - | 7235 | 40.0 | 4073 | 3963 | 374 | - |
| 7236 | 40.0 | 3908 | 340 | 339 | - | 7237 | 40.0 | 3908 | 339 | 3909 | - |
| 7238 | 40.0 | 4520 | 4306 | 4305 | - | 7239 | 40.0 | 5238 | 4441 | 4440 | - |
| 7240 | 40.0 | 3946 | 203 | 202 | - | 7241 | 40.0 | 3946 | 4494 | 203 | - |
| 7242 | 40.0 | 179 | 4536 | 178 | - | 7243 | 40.0 | 4535 | 4537 | 4730 | - |
| 7244 | 40.0 | 4919 | 1213 | 1214 | - | 7245 | 40.0 | 4919 | 1214 | 4546 | - |
| 7246 | 40.0 | 5239 | 684 | 683 | - | 7247 | 40.0 | 4442 | 4095 | 4658 | - |
| 7248 | 40.0 | 5240 | 4831 | 1112 | - | 7249 | 40.0 | 5240 | 4802 | 4831 | - |
| 7250 | 40.0 | 5184 | 4538 | 1108 | - | 7251 | 40.0 | 4538 | 4769 | 4725 | - |
| 7252 | 40.0 | 4863 | 4711 | 4684 | - | 7253 | 40.0 | 4863 | 4684 | 4321 | - |
| 7254 | 40.0 | 4865 | 99 | 1169 | - | 7255 | 40.0 | 4865 | 5187 | 99 | - |
| 7256 | 40.0 | 4301 | 539 | 4092 | - | 7257 | 40.0 | 5241 | 1271 | 1272 | - |
| 7258 | 40.0 | 5242 | 4749 | 4605 | - | 7259 | 40.0 | 4749 | 5188 | 4368 | - |
| 7260 | 40.0 | 5243 | 4310 | 4363 | - | 7261 | 40.0 | 4721 | 779 | 4309 | - |
| 7262 | 40.0 | 4350 | 4484 | 4020 | - | 7263 | 40.0 | 4484 | 4019 | 4020 | - |
| 7264 | 40.0 | 5155 | 5244 | 3953 | - | 7265 | 40.0 | 5245 | 5246 | 5247 | - |
| 7266 | 40.0 | 5248 | 4551 | 5249 | - | 7267 | 40.0 | 5250 | 684 | 5239 | - |
| 7268 | 40.0 | 5251 | 4863 | 4321 | - | 7269 | 40.0 | 4842 | 512 | 5202 | - |
| 7270 | 40.0 | 5252 | 5165 | 4785 | - | 7271 | 40.0 | 5253 | 5254 | 5255 | - |
| 7272 | 40.0 | 4706 | 834 | 5256 | - | 7273 | 40.0 | 5256 | 834 | 835 | - |
| 7274 | 40.0 | 4619 | 684 | 685 | - | 7275 | 40.0 | 5257 | 4663 | 4466 | - |
| 7276 | 40.0 | 4420 | 4091 | 593 | - | 7277 | 40.0 | 4420 | 4049 | 4091 | - |
| 7278 | 40.0 | 4379 | 3949 | 5258 | - | 7279 | 40.0 | 5218 | 5217 | 4920 | - |
| 7280 | 40.0 | 5259 | 591 | 4512 | - | 7281 | 40.0 | 5259 | 4049 | 4420 | - |
| 7282 | 40.0 | 5157 | 4819 | 5158 | - | 7283 | 40.0 | 5157 | 4536 | 180 | - |
| 7284 | 40.0 | 5074 | 537 | 536 | - | 7285 | 40.0 | 4325 | 1270 | 1271 | - |
| 7286 | 40.0 | 4125 | 701 | 122 | - | 7287 | 40.0 | 5260 | 5261 | 5262 | - |
| 7288 | 40.0 | 5263 | 5191 | 4283 | - | 7289 | 40.0 | 4974 | 4569 | 4228 | - |
| 7290 | 40.0 | 3930 | 5264 | 5097 | - | 7291 | 40.0 | 5164 | 5189 | 4648 | - |
| 7292 | 40.0 | 3974 | 3973 | 5265 | - | 7293 | 40.0 | 3972 | 5266 | 4511 | - |
| 7294 | 40.0 | 4367 | 513 | 514 | - | 7295 | 40.0 | 4026 | 1300 | 1299 | - |
| 7296 | 40.0 | 4405 | 4404 | 5015 | - | 7297 | 40.0 | 4774 | 898 | 4377 | - |
| 7298 | 40.0 | 5267 | 880 | 881 | - | 7299 | 40.0 | 3971 | 5256 | 835 | - |
| 7300 | 40.0 | 5268 | 4272 | 4274 | - | 7301 | 40.0 | 4532 | 4196 | 4778 | - |
| 7302 | 40.0 | 5269 | 726 | 727 | - | 7303 | 40.0 | 5270 | 4556 | 4470 | - |
| 7304 | 40.0 | 5271 | 5234 | 5233 | - | 7305 | 40.0 | 5272 | 4952 | 990 | - |
| 7306 | 40.0 | 5018 | 3982 | 396 | - | 7307 | 40.0 | 5018 | 396 | 4954 | - |
| 7308 | 40.0 | 4664 | 510 | 511 | - | 7309 | 40.0 | 5125 | 5273 | 5126 | - |
| 7310 | 40.0 | 5274 | 632 | 103 | - | 7311 | 40.0 | 4955 | 355 | 4215 | - |
| 7312 | 40.0 | 4678 | 920 | 4679 | - | 7313 | 40.0 | 4679 | 4969 | 4680 | - |
| 7314 | 40.0 | 4665 | 5275 | 3989 | - | 7315 | 40.0 | 5276 | 507 | 508 | - |
| 7316 | 40.0 | 5277 | 728 | 729 | - | 7317 | 40.0 | 5106 | 5278 | 5279 | - |
| 7318 | 40.0 | 5150 | 5280 | 4142 | - | 7319 | 40.0 | 5281 | 744 | 5282 | - |
| 7320 | 40.0 | 3945 | 4747 | 4746 | - | 7321 | 40.0 | 4746 | 4494 | 3946 | - |
| 7322 | 40.0 | 5283 | 555 | 556 | - | 7323 | 40.0 | 4926 | 552 | 553 | - |
| 7324 | 40.0 | 5284 | 4104 | 1056 | - | 7325 | 40.0 | 5044 | 4330 | 5285 | - |
| 7326 | 40.0 | 4375 | 5286 | 4171 | - | 7327 | 40.0 | 4057 | 882 | 881 | - |
| 7328 | 40.0 | 5221 | 4071 | 1131 | - | 7329 | 40.0 | 5287 | 5022 | 1128 | - |
| 7330 | 40.0 | 5288 | 5289 | 5290 | - | 7331 | 40.0 | 4468 | 4209 | 762 | - |
| 7332 | 40.0 | 4208 | 4083 | 739 | - | 7333 | 40.0 | 4724 | 4141 | 4006 | - |
| 7334 | 40.0 | 4477 | 4165 | 4010 | - | 7335 | 40.0 | 4165 | 4011 | 4010 | - |
| 7336 | 40.0 | 5291 | 1276 | 1275 | - | 7337 | 40.0 | 5231 | 1276 | 5291 | - |
| 7338 | 40.0 | 5202 | 512 | 511 | - | 7339 | 40.0 | 3889 | 4225 | 5188 | - |
| 7340 | 40.0 | 5292 | 5148 | 5280 | - | 7341 | 40.0 | 5293 | 5294 | 5295 | - |
| 7342 | 40.0 | 4725 | 4769 | 4728 | - | 7343 | 40.0 | 4725 | 4728 | 4726 | - |
| 7344 | 40.0 | 5023 | 4008 | 4009 | - | 7345 | 40.0 | 5024 | 4009 | 337 | - |
| 7346 | 40.0 | 4377 | 898 | 136 | - | 7347 | 40.0 | 4377 | 136 | 865 | - |
| 7348 | 40.0 | 5296 | 4790 | 4882 | - | 7349 | 40.0 | 5297 | 5298 | 5299 | - |
| 7350 | 40.0 | 4989 | 680 | 681 | - | 7351 | 40.0 | 4098 | 4097 | 4989 | - |
| 7352 | 40.0 | 5157 | 180 | 181 | - | 7353 | 40.0 | 5232 | 4819 | 5157 | - |
| 7354 | 40.0 | 5300 | 4567 | 5039 | - | 7355 | 40.0 | 4567 | 4261 | 5039 | - |
| 7356 | 40.0 | 4921 | 5301 | 5018 | - | 7357 | 40.0 | 397 | 4685 | 4921 | - |
| 7358 | 40.0 | 5272 | 990 | 989 | - | 7359 | 40.0 | 5302 | 4973 | 4902 | - |
| 7360 | 40.0 | 5303 | 5304 | 1274 | - | 7361 | 40.0 | 5305 | 4478 | 5163 | - |
| 7362 | 40.0 | 5306 | 5186 | 5240 | - | 7363 | 40.0 | 4246 | 4259 | 4260 | - |
| 7364 | 40.0 | 4704 | 5176 | 5307 | - | 7365 | 40.0 | 5308 | 5307 | 4521 | - |
| 7366 | 40.0 | 5184 | 4950 | 4538 | - | 7367 | 40.0 | 5184 | 4823 | 5172 | - |
| 7368 | 40.0 | 1344 | 5106 | 5105 | - | 7369 | 40.0 | 5005 | 5309 | 5006 | - |
| 7370 | 40.0 | 5310 | 4875 | 4483 | - | 7371 | 40.0 | 4876 | 4493 | 879 | - |
| 7372 | 40.0 | 5010 | 992 | 991 | - | 7373 | 40.0 | 5311 | 5010 | 4952 | - |
| 7374 | 40.0 | 5232 | 4727 | 4819 | - | 7375 | 40.0 | 5232 | 4726 | 4727 | - |
| 7376 | 40.0 | 4883 | 397 | 4954 | - | 7377 | 40.0 | 4883 | 4954 | 4611 | - |
| 7378 | 40.0 | 4574 | 700 | 4290 | - | 7379 | 40.0 | 5312 | 5313 | 5314 | - |
| 7380 | 40.0 | 5012 | 1234 | 1235 | - | 7381 | 40.0 | 4507 | 5012 | 1235 | - |
| 7382 | 40.0 | 5255 | 5166 | 3917 | - | 7383 | 40.0 | 4722 | 4724 | 5152 | - |
| 7384 | 40.0 | 4150 | 1080 | 4218 | - | 7385 | 40.0 | 4153 | 954 | 953 | - |
| 7386 | 40.0 | 5315 | 5291 | 5304 | - | 7387 | 40.0 | 4797 | 4568 | 4567 | - |
| 7388 | 40.0 | 4021 | 1268 | 1267 | - | 7389 | 40.0 | 4613 | 1265 | 114 | - |
| 7390 | 40.0 | 5130 | 5316 | 759 | - | 7391 | 40.0 | 4205 | 636 | 635 | - |
| 7392 | 40.0 | 5242 | 5138 | 5137 | - | 7393 | 40.0 | 5317 | 5318 | 5188 | - |
| 7394 | 40.0 | 5319 | 5137 | 515 | - | 7395 | 40.0 | 4840 | 3890 | 3889 | - |
| 7396 | 40.0 | 5320 | 445 | 444 | - | 7397 | 40.0 | 5320 | 4297 | 445 | - |
| 7398 | 40.0 | 5321 | 5322 | 4385 | - | 7399 | 40.0 | 5219 | 4622 | 4079 | - |
| 7400 | 40.0 | 4337 | 5002 | 1295 | - | 7401 | 40.0 | 5323 | 3988 | 3989 | - |
| 7402 | 40.0 | 4815 | 988 | 987 | - | 7403 | 40.0 | 5324 | 4023 | 4077 | - |
| 7404 | 40.0 | 5325 | 4567 | 5300 | - | 7405 | 40.0 | 4797 | 4796 | 4649 | - |
| 7406 | 40.0 | 4351 | 867 | 866 | - | 7407 | 40.0 | 5208 | 5310 | 4351 | - |
| 7408 | 40.0 | 5326 | 4337 | 4454 | - | 7409 | 40.0 | 4703 | 1296 | 5002 | - |
| 7410 | 40.0 | 4229 | 4033 | 4032 | - | 7411 | 40.0 | 5080 | 4602 | 4031 | - |
| 7412 | 40.0 | 5327 | 1232 | 1231 | - | 7413 | 40.0 | 4240 | 5327 | 4238 | - |
| 7414 | 40.0 | 5183 | 681 | 682 | - | 7415 | 40.0 | 5328 | 4098 | 4989 | - |
| 7416 | 40.0 | 4257 | 4844 | 1096 | - | 7417 | 40.0 | 5329 | 4424 | 5330 | - |
| 7418 | 40.0 | 4529 | 5203 | 4530 | - | 7419 | 40.0 | 5331 | 4451 | 4450 | - |
| 7420 | 40.0 | 5332 | 5333 | 5334 | - | 7421 | 40.0 | 4549 | 651 | 650 | - |
| 7422 | 40.0 | 5335 | 5336 | 5337 | - | 7423 | 40.0 | 5139 | 5338 | 516 | - |
| 7424 | 40.0 | 4650 | 5339 | 5340 | - | 7425 | 40.0 | 4690 | 987 | 988 | - |
| 7426 | 40.0 | 5250 | 5239 | 5341 | - | 7427 | 40.0 | 5238 | 4693 | 4441 | - |
| 7428 | 40.0 | 5247 | 1271 | 5342 | - | 7429 | 40.0 | 5343 | 4062 | 4174 | - |
| 7430 | 40.0 | 5242 | 4605 | 5173 | - | 7431 | 40.0 | 5242 | 5173 | 5138 | - |
| 7432 | 40.0 | 507 | 5187 | 508 | - | 7433 | 40.0 | 3933 | 508 | 5187 | - |
| 7434 | 40.0 | 5344 | 4838 | 5345 | - | 7435 | 40.0 | 5346 | 909 | 4149 | - |
| 7436 | 40.0 | 4069 | 3961 | 5230 | - | 7437 | 40.0 | 5347 | 3962 | 4069 | - |
| 7438 | 40.0 | 4910 | 130 | 784 | - | 7439 | 40.0 | 4937 | 784 | 783 | - |
| 7440 | 40.0 | 4796 | 4648 | 4649 | - | 7441 | 40.0 | 4796 | 5164 | 4648 | - |
| 7442 | 40.0 | 5212 | 5202 | 511 | - | 7443 | 40.0 | 5348 | 509 | 3933 | - |
| 7444 | 40.0 | 5096 | 467 | 468 | - | 7445 | 40.0 | 5221 | 1131 | 1130 | - |
| 7446 | 40.0 | 5349 | 5187 | 4865 | - | 7447 | 40.0 | 5036 | 5348 | 3933 | - |
| 7448 | 40.0 | 4401 | 5006 | 5309 | - | 7449 | 40.0 | 5309 | 4583 | 5350 | - |
| 7450 | 40.0 | 5351 | 5352 | 5353 | - | 7451 | 40.0 | 5352 | 4833 | 4899 | - |
| 7452 | 40.0 | 5354 | 877 | 878 | - | 7453 | 40.0 | 5354 | 878 | 4493 | - |
| 7454 | 40.0 | 5206 | 4928 | 4803 | - | 7455 | 40.0 | 4486 | 895 | 4784 | - |
| 7456 | 40.0 | 5355 | 1231 | 1232 | - | 7457 | 40.0 | 5356 | 4791 | 5357 | - |
| 7458 | 40.0 | 5358 | 5118 | 4844 | - | 7459 | 40.0 | 5118 | 113 | 1097 | - |
| 7460 | 40.0 | 4313 | 1023 | 1022 | - | 7461 | 40.0 | 5359 | 4898 | 4900 | - |
| 7462 | 40.0 | 5304 | 1275 | 1274 | - | 7463 | 40.0 | 5304 | 5291 | 1275 | - |
| 7464 | 40.0 | 5293 | 5252 | 5294 | - | 7465 | 40.0 | 5360 | 5024 | 5165 | - |
| 7466 | 40.0 | 5361 | 528 | 529 | - | 7467 | 40.0 | 4345 | 63 | 469 | - |
| 7468 | 40.0 | 5362 | 4764 | 5088 | - | 7469 | 40.0 | 4400 | 83 | 1343 | - |
| 7470 | 40.0 | 4739 | 5363 | 4599 | - | 7471 | 40.0 | 4134 | 956 | 957 | - |
| 7472 | 40.0 | 5029 | 708 | 709 | - | 7473 | 40.0 | 5213 | 5230 | 4485 | - |
| 7474 | 40.0 | 5281 | 5159 | 746 | - | 7475 | 40.0 | 5255 | 5151 | 5166 | - |
| 7476 | 40.0 | 4478 | 4318 | 5189 | - | 7477 | 40.0 | 4478 | 5189 | 5164 | - |
| 7478 | 40.0 | 4385 | 1077 | 1078 | - | 7479 | 40.0 | 4316 | 956 | 955 | - |
| 7480 | 40.0 | 4132 | 4134 | 957 | - | 7481 | 40.0 | 4134 | 4600 | 956 | - |
| 7482 | 40.0 | 4619 | 685 | 4663 | - | 7483 | 40.0 | 4618 | 5364 | 683 | - |
| 7484 | 40.0 | 5227 | 1074 | 4387 | - | 7485 | 40.0 | 5227 | 1073 | 1074 | - |
| 7486 | 40.0 | 4254 | 1267 | 1268 | - | 7487 | 40.0 | 5365 | 3921 | 5366 | - |
| 7488 | 40.0 | 5367 | 893 | 892 | - | 7489 | 40.0 | 4402 | 4253 | 896 | - |
| 7490 | 40.0 | 5368 | 5369 | 4201 | - | 7491 | 40.0 | 5370 | 4852 | 4713 | - |
| 7492 | 40.0 | 5371 | 5154 | 4072 | - | 7493 | 40.0 | 4072 | 5154 | 4073 | - |
| 7494 | 40.0 | 4625 | 1079 | 1078 | - | 7495 | 40.0 | 4519 | 1076 | 4282 | - |
| 7496 | 40.0 | 4492 | 5372 | 880 | - | 7497 | 40.0 | 5373 | 926 | 927 | - |
| 7498 | 40.0 | 4051 | 4507 | 4052 | - | 7499 | 40.0 | 5065 | 1096 | 1097 | - |
| 7500 | 40.0 | 5374 | 449 | 448 | - | 7501 | 40.0 | 1340 | 5375 | 4018 | - |
| 7502 | 40.0 | 5376 | 590 | 591 | - | 7503 | 40.0 | 4039 | 5377 | 4040 | - |
| 7504 | 40.0 | 4756 | 356 | 90 | - | 7505 | 40.0 | 4756 | 90 | 4004 | - |
| 7506 | 40.0 | 5378 | 4761 | 4388 | - | 7507 | 40.0 | 4850 | 866 | 867 | - |
| 7508 | 40.0 | 5258 | 4837 | 4379 | - | 7509 | 40.0 | 4585 | 4296 | 4297 | - |
| 7510 | 40.0 | 5154 | 3963 | 4073 | - | 7511 | 40.0 | 5154 | 4115 | 3963 | - |
| 7512 | 40.0 | 4306 | 4088 | 4126 | - | 7513 | 40.0 | 4306 | 5176 | 4088 | - |
| 7514 | 40.0 | 4017 | 5379 | 5375 | - | 7515 | 40.0 | 5380 | 350 | 351 | - |
| 7516 | 40.0 | 3964 | 1205 | 157 | - | 7517 | 40.0 | 3964 | 1174 | 4748 | - |
| 7518 | 40.0 | 4601 | 4216 | 5220 | - | 7519 | 40.0 | 5381 | 4601 | 5220 | - |
| 7520 | 40.0 | 5342 | 1271 | 1270 | - | 7521 | 40.0 | 5342 | 1270 | 3944 | - |
| 7522 | 40.0 | 5382 | 4847 | 952 | - | 7523 | 40.0 | 4267 | 4188 | 4847 | - |
| 7524 | 40.0 | 5148 | 4917 | 4372 | - | 7525 | 40.0 | 5280 | 4372 | 4142 | - |
| 7526 | 40.0 | 4452 | 4222 | 4531 | - | 7527 | 40.0 | 4452 | 4531 | 5203 | - |
| 7528 | 40.0 | 5283 | 4489 | 555 | - | 7529 | 40.0 | 5283 | 556 | 4490 | - |
| 7530 | 40.0 | 5339 | 4303 | 4302 | - | 7531 | 40.0 | 5383 | 5227 | 4387 | - |
| 7532 | 40.0 | 5038 | 464 | 3932 | - | 7533 | 40.0 | 5021 | 4936 | 5384 | - |
| 7534 | 40.0 | 5303 | 1274 | 1273 | - | 7535 | 40.0 | 5303 | 1273 | 4359 | - |
| 7536 | 40.0 | 4606 | 5196 | 5027 | - | 7537 | 40.0 | 5385 | 5285 | 5386 | - |
| 7538 | 40.0 | 5287 | 1128 | 1127 | - | 7539 | 40.0 | 5287 | 4874 | 5168 | - |
| 7540 | 40.0 | 4594 | 4307 | 681 | - | 7541 | 40.0 | 5076 | 5387 | 4562 | - |
| 7542 | 40.0 | 4053 | 1094 | 1095 | - | 7543 | 40.0 | 4053 | 4052 | 1094 | - |
| 7544 | 40.0 | 4463 | 958 | 4219 | - | 7545 | 40.0 | 4150 | 4218 | 4220 | - |
| 7546 | 40.0 | 5240 | 4993 | 4802 | - | 7547 | 40.0 | 5240 | 5186 | 4993 | - |
| 7548 | 40.0 | 4307 | 4173 | 682 | - | 7549 | 40.0 | 5388 | 4173 | 4307 | - |
| 7550 | 40.0 | 5389 | 5226 | 5390 | - | 7551 | 40.0 | 5391 | 4078 | 4975 | - |
| 7552 | 40.0 | 5331 | 5392 | 4451 | - | 7553 | 40.0 | 5393 | 5394 | 4311 | - |
| 7554 | 40.0 | 4653 | 4655 | 992 | - | 7555 | 40.0 | 5395 | 5396 | 5391 | - |
| 7556 | 40.0 | 5397 | 741 | 740 | - | 7557 | 40.0 | 5397 | 740 | 4083 | - |
| 7558 | 40.0 | 4159 | 4424 | 5398 | - | 7559 | 40.0 | 4159 | 566 | 4424 | - |
| 7560 | 40.0 | 4826 | 882 | 4706 | - | 7561 | 40.0 | 4826 | 5267 | 881 | - |
| 7562 | 40.0 | 4387 | 1074 | 1075 | - | 7563 | 40.0 | 4387 | 1075 | 4108 | - |
| 7564 | 40.0 | 5217 | 4546 | 4920 | - | 7565 | 40.0 | 5399 | 3981 | 4296 | - |
| 7566 | 40.0 | 4789 | 5400 | 569 | - | 7567 | 40.0 | 5400 | 568 | 569 | - |
| 7568 | 40.0 | 5319 | 515 | 514 | - | 7569 | 40.0 | 5319 | 514 | 4841 | - |
| 7570 | 40.0 | 4258 | 461 | 4488 | - | 7571 | 40.0 | 4258 | 66 | 461 | - |
| 7572 | 40.0 | 4182 | 5357 | 4791 | - | 7573 | 40.0 | 4182 | 4791 | 130 | - |
| 7574 | 40.0 | 5401 | 988 | 989 | - | 7575 | 40.0 | 5225 | 5381 | 5220 | - |
| 7576 | 40.0 | 5247 | 1272 | 1271 | - | 7577 | 40.0 | 5247 | 4359 | 1272 | - |
| 7578 | 40.0 | 5402 | 5403 | 4483 | - | 7579 | 40.0 | 5404 | 5405 | 3971 | - |
| 7580 | 40.0 | 4458 | 511 | 512 | - | 7581 | 40.0 | 4664 | 3990 | 510 | - |
| 7582 | 40.0 | 4236 | 937 | 4439 | - | 7583 | 40.0 | 4319 | 1088 | 1087 | - |
| 7584 | 40.0 | 4842 | 513 | 512 | - | 7585 | 40.0 | 4842 | 4841 | 513 | - |
| 7586 | 40.0 | 4851 | 143 | 1059 | - | 7587 | 40.0 | 5078 | 4234 | 1038 | - |
| 7588 | 40.0 | 5406 | 3915 | 4110 | - | 7589 | 40.0 | 3896 | 620 | 619 | - |
| 7590 | 40.0 | 5206 | 4803 | 5121 | - | 7591 | 40.0 | 5206 | 5121 | 5207 | - |
| 7592 | 40.0 | 4369 | 110 | 556 | - | 7593 | 40.0 | 5139 | 5407 | 5338 | - |
| 7594 | 40.0 | 4861 | 1022 | 1021 | - | 7595 | 40.0 | 5408 | 5409 | 5410 | - |
| 7596 | 40.0 | 4620 | 117 | 1235 | - | 7597 | 40.0 | 4708 | 592 | 593 | - |
| 7598 | 40.0 | 5149 | 91 | 1323 | - | 7599 | 40.0 | 5148 | 4372 | 5280 | - |
| 7600 | 40.0 | 4472 | 894 | 4486 | - | 7601 | 40.0 | 4471 | 5121 | 3920 | - |
| 7602 | 40.0 | 5306 | 1112 | 1113 | - | 7603 | 40.0 | 5306 | 5240 | 1112 | - |
| 7604 | 40.0 | 4746 | 837 | 838 | - | 7605 | 40.0 | 4746 | 838 | 4494 | - |
| 7606 | 40.0 | 5411 | 5412 | 4855 | - | 7607 | 40.0 | 5413 | 5414 | 5415 | - |
| 7608 | 40.0 | 5150 | 4142 | 4141 | - | 7609 | 40.0 | 5150 | 4141 | 4724 | - |
| 7610 | 40.0 | 4214 | 858 | 134 | - | 7611 | 40.0 | 5346 | 4149 | 5345 | - |
| 7612 | 40.0 | 5285 | 4330 | 4329 | - | 7613 | 40.0 | 5285 | 4329 | 5196 | - |
| 7614 | 40.0 | 4918 | 4917 | 5148 | - | 7615 | 40.0 | 5416 | 5148 | 5292 | - |
| 7616 | 40.0 | 5417 | 5284 | 1055 | - | 7617 | 40.0 | 5418 | 5419 | 5420 | - |
| 7618 | 40.0 | 5421 | 5422 | 5423 | - | 7619 | 40.0 | 5379 | 5274 | 5375 | - |
| 7620 | 40.0 | 3907 | 4603 | 5171 | - | 7621 | 40.0 | 3907 | 5171 | 4823 | - |
| 7622 | 40.0 | 4153 | 4317 | 954 | - | 7623 | 40.0 | 5424 | 4153 | 953 | - |
| 7624 | 40.0 | 4082 | 5397 | 4083 | - | 7625 | 40.0 | 5425 | 4768 | 5426 | - |
| 7626 | 40.0 | 5427 | 136 | 898 | - | 7627 | 40.0 | 4854 | 877 | 136 | - |
| 7628 | 40.0 | 4305 | 4126 | 4694 | - | 7629 | 40.0 | 4305 | 4694 | 4693 | - |
| 7630 | 40.0 | 4934 | 466 | 467 | - | 7631 | 40.0 | 4934 | 5096 | 4935 | - |
| 7632 | 40.0 | 4927 | 553 | 554 | - | 7633 | 40.0 | 4927 | 554 | 4489 | - |
| 7634 | 40.0 | 5087 | 726 | 5269 | - | 7635 | 40.0 | 5428 | 5088 | 5087 | - |
| 7636 | 40.0 | 5324 | 987 | 986 | - | 7637 | 40.0 | 5324 | 986 | 4023 | - |
| 7638 | 40.0 | 5429 | 4876 | 5267 | - | 7639 | 40.0 | 5177 | 4350 | 4351 | - |
| 7640 | 40.0 | 5259 | 592 | 591 | - | 7641 | 40.0 | 5259 | 4420 | 592 | - |
| 7642 | 40.0 | 4847 | 951 | 952 | - | 7643 | 40.0 | 4847 | 4275 | 951 | - |
| 7644 | 40.0 | 4754 | 823 | 102 | - | 7645 | 40.0 | 4754 | 102 | 444 | - |
| 7646 | 40.0 | 4774 | 5228 | 897 | - | 7647 | 40.0 | 5228 | 896 | 897 | - |
| 7648 | 40.0 | 4346 | 4535 | 473 | - | 7649 | 40.0 | 4346 | 178 | 4535 | - |
| 7650 | 40.0 | 4000 | 848 | 849 | - | 7651 | 40.0 | 4705 | 4000 | 849 | - |
| 7652 | 40.0 | 5317 | 4749 | 5242 | - | 7653 | 40.0 | 5318 | 3889 | 5188 | - |
| 7654 | 40.0 | 3992 | 4482 | 1339 | - | 7655 | 40.0 | 5380 | 5430 | 4482 | - |
| 7656 | 40.0 | 4761 | 5015 | 4389 | - | 7657 | 40.0 | 5431 | 4850 | 5190 | - |
| 7658 | 40.0 | 4583 | 4585 | 4297 | - | 7659 | 40.0 | 5218 | 4920 | 4837 | - |
| 7660 | 40.0 | 4467 | 59 | 395 | - | 7661 | 40.0 | 4467 | 4466 | 59 | - |
| 7662 | 40.0 | 5432 | 4785 | 340 | - | 7663 | 40.0 | 5433 | 4723 | 4722 | - |
| 7664 | 40.0 | 4585 | 5399 | 4296 | - | 7665 | 40.0 | 5258 | 5218 | 4837 | - |
| 7666 | 40.0 | 5223 | 4217 | 4601 | - | 7667 | 40.0 | 5434 | 4601 | 5381 | - |
| 7668 | 40.0 | 5435 | 5092 | 5436 | - | 7669 | 40.0 | 5093 | 1057 | 1058 | - |
| 7670 | 40.0 | 4322 | 4226 | 4843 | - | 7671 | 40.0 | 4322 | 4321 | 4226 | - |
| 7672 | 40.0 | 5437 | 5231 | 5291 | - | 7673 | 40.0 | 5097 | 1277 | 5231 | - |
| 7674 | 40.0 | 4339 | 620 | 3896 | - | 7675 | 40.0 | 3937 | 3936 | 758 | - |
| 7676 | 40.0 | 5438 | 135 | 939 | - | 7677 | 40.0 | 5439 | 5440 | 4893 | - |
| 7678 | 40.0 | 5441 | 4195 | 5442 | - | 7679 | 40.0 | 4532 | 4779 | 4533 | - |
| 7680 | 40.0 | 4320 | 5202 | 5212 | - | 7681 | 40.0 | 5251 | 5348 | 5036 | - |
| 7682 | 40.0 | 3970 | 1125 | 1124 | - | 7683 | 40.0 | 3970 | 1124 | 4045 | - |
| 7684 | 40.0 | 4104 | 4713 | 1057 | - | 7685 | 40.0 | 5443 | 4713 | 4104 | - |
| 7686 | 40.0 | 4607 | 1328 | 125 | - | 7687 | 40.0 | 4607 | 125 | 4295 | - |
| 7688 | 40.0 | 5444 | 5303 | 4359 | - | 7689 | 40.0 | 5445 | 4072 | 5054 | - |
| 7690 | 40.0 | 3905 | 761 | 760 | - | 7691 | 40.0 | 3904 | 4468 | 3905 | - |
| 7692 | 40.0 | 5184 | 1108 | 1109 | - | 7693 | 40.0 | 5184 | 1109 | 4823 | - |
| 7694 | 40.0 | 5090 | 1071 | 1072 | - | 7695 | 40.0 | 5446 | 1071 | 5090 | - |
| 7696 | 40.0 | 4257 | 1096 | 1095 | - | 7697 | 40.0 | 4255 | 5447 | 4256 | - |
| 7698 | 40.0 | 5392 | 4475 | 4929 | - | 7699 | 40.0 | 5392 | 4900 | 4475 | - |
| 7700 | 40.0 | 4626 | 1078 | 1077 | - | 7701 | 40.0 | 5448 | 4626 | 5449 | - |
| 7702 | 40.0 | 4182 | 1231 | 5355 | - | 7703 | 40.0 | 4887 | 5450 | 4916 | - |
| 7704 | 40.0 | 5451 | 5452 | 5453 | - | 7705 | 40.0 | 5454 | 5453 | 5452 | - |
| 7706 | 40.0 | 4782 | 1004 | 1003 | - | 7707 | 40.0 | 5095 | 1002 | 5136 | - |
| 7708 | 40.0 | 5437 | 5291 | 5315 | - | 7709 | 40.0 | 5455 | 5304 | 5303 | - |
| 7710 | 40.0 | 5456 | 4962 | 5457 | - | 7711 | 40.0 | 5457 | 5263 | 5161 | - |
| 7712 | 40.0 | 5111 | 4390 | 4848 | - | 7713 | 40.0 | 5111 | 4848 | 5207 | - |
| 7714 | 40.0 | 5438 | 4882 | 135 | - | 7715 | 40.0 | 5296 | 5458 | 4362 | - |
| 7716 | 40.0 | 5459 | 5382 | 953 | - | 7717 | 40.0 | 5382 | 952 | 953 | - |
| 7718 | 40.0 | 5201 | 4840 | 4842 | - | 7719 | 40.0 | 5201 | 4322 | 3890 | - |
| 7720 | 40.0 | 4300 | 1274 | 1275 | - | 7721 | 40.0 | 5460 | 4196 | 4195 | - |
| 7722 | 40.0 | 4739 | 4741 | 4759 | - | 7723 | 40.0 | 5210 | 4760 | 4759 | - |
| 7724 | 40.0 | 5458 | 5461 | 5297 | - | 7725 | 40.0 | 5296 | 4362 | 4790 | - |
| 7726 | 40.0 | 5211 | 4718 | 923 | - | 7727 | 40.0 | 5462 | 4267 | 5236 | - |
| 7728 | 40.0 | 4022 | 1269 | 1268 | - | 7729 | 40.0 | 4022 | 3944 | 1269 | - |
| 7730 | 40.0 | 4441 | 4692 | 4095 | - | 7731 | 40.0 | 4441 | 4693 | 4692 | - |
| 7732 | 40.0 | 5463 | 5464 | 4489 | - | 7733 | 40.0 | 5465 | 4994 | 5466 | - |
| 7734 | 40.0 | 4584 | 5005 | 5217 | - | 7735 | 40.0 | 5467 | 5218 | 5258 | - |
| 7736 | 40.0 | 4203 | 449 | 103 | - | 7737 | 40.0 | 4203 | 103 | 632 | - |
| 7738 | 40.0 | 4971 | 4077 | 4972 | - | 7739 | 40.0 | 4971 | 5324 | 4077 | - |
| 7740 | 40.0 | 4815 | 987 | 5324 | - | 7741 | 40.0 | 5468 | 4559 | 5469 | - |
| 7742 | 40.0 | 4968 | 777 | 778 | - | 7743 | 40.0 | 5470 | 5471 | 5472 | - |
| 7744 | 40.0 | 5473 | 5443 | 4104 | - | 7745 | 40.0 | 5385 | 5044 | 5285 | - |
| 7746 | 40.0 | 4280 | 4295 | 4281 | - | 7747 | 40.0 | 5474 | 4070 | 5230 | - |
| 7748 | 40.0 | 5317 | 5188 | 4749 | - | 7749 | 40.0 | 5317 | 5242 | 5137 | - |
| 7750 | 40.0 | 4245 | 5050 | 1335 | - | 7751 | 40.0 | 4245 | 4259 | 4246 | - |
| 7752 | 40.0 | 5166 | 4007 | 3918 | - | 7753 | 40.0 | 5166 | 3918 | 3917 | - |
| 7754 | 40.0 | 4296 | 447 | 446 | - | 7755 | 40.0 | 4296 | 3981 | 447 | - |
| 7756 | 40.0 | 5054 | 4074 | 4011 | - | 7757 | 40.0 | 5054 | 4072 | 4074 | - |
| 7758 | 40.0 | 178 | 105 | 4996 | - | 7759 | 40.0 | 4698 | 529 | 528 | - |
| 7760 | 40.0 | 4100 | 742 | 743 | - | 7761 | 40.0 | 4521 | 5176 | 4306 | - |
| 7762 | 40.0 | 5085 | 5475 | 4150 | - | 7763 | 40.0 | 5396 | 5219 | 5391 | - |
| 7764 | 40.0 | 4147 | 4820 | 474 | - | 7765 | 40.0 | 4148 | 4071 | 474 | - |
| 7766 | 40.0 | 3928 | 566 | 5048 | - | 7767 | 40.0 | 4049 | 5476 | 4090 | - |
| 7768 | 40.0 | 4451 | 4929 | 4222 | - | 7769 | 40.0 | 4451 | 5392 | 4929 | - |
| 7770 | 40.0 | 5222 | 1130 | 1129 | - | 7771 | 40.0 | 5222 | 5022 | 4936 | - |
| 7772 | 40.0 | 5432 | 340 | 91 | - | 7773 | 40.0 | 5432 | 91 | 5149 | - |
| 7774 | 40.0 | 4849 | 867 | 868 | - | 7775 | 40.0 | 4405 | 5015 | 4761 | - |
| 7776 | 40.0 | 4197 | 64 | 183 | - | 7777 | 40.0 | 4540 | 183 | 182 | - |
| 7778 | 40.0 | 5348 | 510 | 509 | - | 7779 | 40.0 | 5348 | 5212 | 510 | - |
| 7780 | 40.0 | 4914 | 4916 | 4912 | - | 7781 | 40.0 | 5477 | 5478 | 5450 | - |
| 7782 | 40.0 | 4137 | 4203 | 632 | - | 7783 | 40.0 | 4028 | 5479 | 5480 | - |
| 7784 | 40.0 | 5481 | 5193 | 4472 | - | 7785 | 40.0 | 5482 | 5378 | 4388 | - |
| 7786 | 40.0 | 5161 | 5263 | 4283 | - | 7787 | 40.0 | 5483 | 921 | 922 | - |
| 7788 | 40.0 | 5391 | 4079 | 4078 | - | 7789 | 40.0 | 5391 | 5219 | 4079 | - |
| 7790 | 40.0 | 4988 | 5484 | 834 | - | 7791 | 40.0 | 3960 | 1313 | 1314 | - |
| 7792 | 40.0 | 5466 | 4047 | 4013 | - | 7793 | 40.0 | 5466 | 4994 | 4047 | - |
| 7794 | 40.0 | 5229 | 4761 | 5378 | - | 7795 | 40.0 | 5229 | 4405 | 4761 | - |
| 7796 | 40.0 | 4344 | 5110 | 5223 | - | 7797 | 40.0 | 5424 | 953 | 952 | - |
| 7798 | 40.0 | 5485 | 5108 | 4231 | - | 7799 | 40.0 | 5486 | 4754 | 445 | - |
| 7800 | 40.0 | 5487 | 5488 | 5489 | - | 7801 | 40.0 | 5490 | 4797 | 4567 | - |
| 7802 | 40.0 | 5152 | 4006 | 4007 | - | 7803 | 40.0 | 5152 | 4724 | 4006 | - |
| 7804 | 40.0 | 4063 | 5206 | 4064 | - | 7805 | 40.0 | 1332 | 1331 | 4063 | - |
| 7806 | 40.0 | 5491 | 4658 | 4634 | - | 7807 | 40.0 | 5491 | 4442 | 4658 | - |
| 7808 | 40.0 | 5492 | 5213 | 3948 | - | 7809 | 40.0 | 5493 | 5044 | 5385 | - |
| 7810 | 40.0 | 5494 | 5442 | 5495 | - | 7811 | 40.0 | 5241 | 4325 | 1271 | - |
| 7812 | 40.0 | 4395 | 1266 | 1265 | - | 7813 | 40.0 | 4613 | 550 | 4396 | - |
| 7814 | 40.0 | 4876 | 879 | 880 | - | 7815 | 40.0 | 4876 | 880 | 5267 | - |
| 7816 | 40.0 | 5496 | 5497 | 5387 | - | 7817 | 40.0 | 4594 | 681 | 680 | - |
| 7818 | 40.0 | 5232 | 181 | 182 | - | 7819 | 40.0 | 5232 | 182 | 4726 | - |
| 7820 | 40.0 | 4174 | 4062 | 4115 | - | 7821 | 40.0 | 5444 | 5455 | 5303 | - |
| 7822 | 40.0 | 3969 | 5498 | 4874 | - | 7823 | 40.0 | 5179 | 4488 | 4487 | - |
| 7824 | 40.0 | 5499 | 5500 | 5501 | - | 7825 | 40.0 | 4793 | 4036 | 762 | - |
| 7826 | 40.0 | 5492 | 3948 | 4697 | - | 7827 | 40.0 | 5492 | 4697 | 5044 | - |
| 7828 | 40.0 | 5105 | 5502 | 1344 | - | 7829 | 40.0 | 5105 | 5350 | 5502 | - |
| 7830 | 40.0 | 4931 | 4452 | 5203 | - | 7831 | 40.0 | 4529 | 4931 | 5203 | - |
| 7832 | 40.0 | 4874 | 5498 | 5168 | - | 7833 | 40.0 | 5287 | 1127 | 4874 | - |
| 7834 | 40.0 | 3913 | 4773 | 603 | - | 7835 | 40.0 | 4638 | 4773 | 4772 | - |
| 7836 | 40.0 | 4362 | 782 | 783 | - | 7837 | 40.0 | 4362 | 783 | 4790 | - |
| 7838 | 40.0 | 4614 | 114 | 1302 | - | 7839 | 40.0 | 1302 | 5503 | 5504 | - |
| 7840 | 40.0 | 5175 | 4793 | 4792 | - | 7841 | 40.0 | 4289 | 739 | 4949 | - |
| 7842 | 40.0 | 5246 | 4359 | 5247 | - | 7843 | 40.0 | 5371 | 4175 | 5154 | - |
| 7844 | 40.0 | 5505 | 5467 | 5258 | - | 7845 | 40.0 | 5506 | 3981 | 5399 | - |
| 7846 | 40.0 | 5251 | 5036 | 4863 | - | 7847 | 40.0 | 5251 | 4321 | 4320 | - |
| 7848 | 40.0 | 4618 | 683 | 684 | - | 7849 | 40.0 | 5507 | 5508 | 5509 | - |
| 7850 | 40.0 | 4402 | 896 | 895 | - | 7851 | 40.0 | 5510 | 4402 | 5511 | - |
| 7852 | 40.0 | 5512 | 776 | 5033 | - | 7853 | 40.0 | 5513 | 5514 | 5515 | - |
| 7854 | 40.0 | 5516 | 4499 | 3904 | - | 7855 | 40.0 | 4498 | 4207 | 5007 | - |
| 7856 | 40.0 | 5517 | 1026 | 141 | - | 7857 | 40.0 | 5518 | 5519 | 5311 | - |
| 7858 | 40.0 | 4213 | 1232 | 1233 | - | 7859 | 40.0 | 4213 | 5355 | 1232 | - |
| 7860 | 40.0 | 5511 | 4402 | 895 | - | 7861 | 40.0 | 5520 | 4962 | 4357 | - |
| 7862 | 40.0 | 3897 | 619 | 618 | - | 7863 | 40.0 | 3936 | 757 | 758 | - |
| 7864 | 40.0 | 3914 | 4110 | 3915 | - | 7865 | 40.0 | 3914 | 624 | 623 | - |
| 7866 | 40.0 | 4186 | 927 | 5521 | - | 7867 | 40.0 | 5522 | 5523 | 5521 | - |
| 7868 | 40.0 | 3992 | 3993 | 350 | - | 7869 | 40.0 | 5524 | 4085 | 5525 | - |
| 7870 | 40.0 | 5526 | 4295 | 4280 | - | 7871 | 40.0 | 5386 | 5285 | 5196 | - |
| 7872 | 40.0 | 5527 | 4236 | 4439 | - | 7873 | 40.0 | 5528 | 906 | 905 | - |
| 7874 | 40.0 | 5529 | 5530 | 4738 | - | 7875 | 40.0 | 5530 | 5461 | 5438 | - |
| 7876 | 40.0 | 5310 | 4493 | 4875 | - | 7877 | 40.0 | 5177 | 4484 | 4350 | - |
| 7878 | 40.0 | 4767 | 5531 | 4437 | - | 7879 | 40.0 | 4765 | 5532 | 4766 | - |
| 7880 | 40.0 | 5511 | 895 | 894 | - | 7881 | 40.0 | 5533 | 5511 | 5534 | - |
| 7882 | 40.0 | 4794 | 180 | 4394 | - | 7883 | 40.0 | 4539 | 182 | 181 | - |
| 7884 | 40.0 | 4107 | 139 | 993 | - | 7885 | 40.0 | 5517 | 141 | 5011 | - |
| 7886 | 40.0 | 5482 | 4388 | 5111 | - | 7887 | 40.0 | 5535 | 5378 | 5482 | - |
| 7888 | 40.0 | 5284 | 1056 | 1055 | - | 7889 | 40.0 | 4070 | 4069 | 5230 | - |
| 7890 | 40.0 | 5201 | 3890 | 4840 | - | 7891 | 40.0 | 5318 | 5319 | 4841 | - |
| 7892 | 40.0 | 4137 | 633 | 4231 | - | 7893 | 40.0 | 5045 | 5536 | 446 | - |
| 7894 | 40.0 | 3973 | 4511 | 589 | - | 7895 | 40.0 | 3980 | 1296 | 1297 | - |
| 7896 | 40.0 | 4967 | 4669 | 970 | - | 7897 | 40.0 | 4156 | 4967 | 5537 | - |
| 7898 | 40.0 | 4624 | 934 | 138 | - | 7899 | 40.0 | 4624 | 138 | 1081 | - |
| 7900 | 40.0 | 4838 | 5538 | 4839 | - | 7901 | 40.0 | 5539 | 4236 | 5527 | - |
| 7902 | 40.0 | 4738 | 939 | 938 | - | 7903 | 40.0 | 5529 | 4738 | 4145 | - |
| 7904 | 40.0 | 4572 | 537 | 4573 | - | 7905 | 40.0 | 4249 | 5540 | 4250 | - |
| 7906 | 40.0 | 4412 | 4545 | 4323 | - | 7907 | 40.0 | 4323 | 114 | 570 | - |
| 7908 | 40.0 | 4840 | 3889 | 5318 | - | 7909 | 40.0 | 4840 | 5318 | 4841 | - |
| 7910 | 40.0 | 5541 | 5542 | 5543 | - | 7911 | 40.0 | 5544 | 4100 | 4099 | - |
| 7912 | 40.0 | 4106 | 967 | 139 | - | 7913 | 40.0 | 5545 | 4120 | 4119 | - |
| 7914 | 40.0 | 5546 | 4913 | 4051 | - | 7915 | 40.0 | 5064 | 4051 | 4053 | - |
| 7916 | 40.0 | 5547 | 5548 | 5549 | - | 7917 | 40.0 | 5526 | 4607 | 4295 | - |
| 7918 | 40.0 | 5536 | 445 | 446 | - | 7919 | 40.0 | 5536 | 5486 | 445 | - |
| 7920 | 40.0 | 5163 | 4478 | 5164 | - | 7921 | 40.0 | 5117 | 5300 | 149 | - |
| 7922 | 40.0 | 5250 | 5341 | 4118 | - | 7923 | 40.0 | 5543 | 5550 | 5551 | - |
| 7924 | 40.0 | 5403 | 3947 | 4352 | - | 7925 | 40.0 | 5402 | 4483 | 4875 | - |
| 7926 | 40.0 | 4550 | 740 | 741 | - | 7927 | 40.0 | 4550 | 4949 | 740 | - |
| 7928 | 40.0 | 4558 | 5324 | 4971 | - | 7929 | 40.0 | 4558 | 4815 | 5324 | - |
| 7930 | 40.0 | 5301 | 3943 | 3942 | - | 7931 | 40.0 | 4921 | 3943 | 5301 | - |
| 7932 | 40.0 | 5136 | 1002 | 141 | - | 7933 | 40.0 | 5552 | 5553 | 5554 | - |
| 7934 | 40.0 | 4084 | 4083 | 4208 | - | 7935 | 40.0 | 4084 | 4208 | 4207 | - |
| 7936 | 40.0 | 5555 | 5556 | 5229 | - | 7937 | 40.0 | 5555 | 5229 | 5378 | - |
| 7938 | 40.0 | 5106 | 1344 | 4556 | - | 7939 | 40.0 | 4556 | 102 | 4470 | - |
| 7940 | 40.0 | 5371 | 4072 | 5445 | - | 7941 | 40.0 | 5557 | 5315 | 5558 | - |
| 7942 | 40.0 | 4398 | 514 | 515 | - | 7943 | 40.0 | 5559 | 5560 | 5561 | - |
| 7944 | 40.0 | 4702 | 1298 | 1297 | - | 7945 | 40.0 | 5003 | 4703 | 5002 | - |
| 7946 | 40.0 | 5562 | 5371 | 5445 | - | 7947 | 40.0 | 5305 | 4477 | 4478 | - |
| 7948 | 40.0 | 5131 | 352 | 353 | - | 7949 | 40.0 | 5131 | 353 | 4939 | - |
| 7950 | 40.0 | 4959 | 586 | 585 | - | 7951 | 40.0 | 4143 | 662 | 663 | - |
| 7952 | 40.0 | 5563 | 746 | 4704 | - | 7953 | 40.0 | 5307 | 5176 | 4521 | - |
| 7954 | 40.0 | 5322 | 4109 | 4385 | - | 7955 | 40.0 | 5564 | 5565 | 5566 | - |
| 7956 | 40.0 | 5567 | 1003 | 4120 | - | 7957 | 40.0 | 5568 | 4416 | 5569 | - |
| 7958 | 40.0 | 4419 | 5033 | 775 | - | 7959 | 40.0 | 5515 | 5033 | 4419 | - |
| 7960 | 40.0 | 5464 | 4927 | 4489 | - | 7961 | 40.0 | 4062 | 5343 | 5570 | - |
| 7962 | 40.0 | 5484 | 835 | 834 | - | 7963 | 40.0 | 5484 | 4067 | 835 | - |
| 7964 | 40.0 | 4106 | 139 | 4107 | - | 7965 | 40.0 | 4586 | 5571 | 4105 | - |
| 7966 | 40.0 | 5572 | 5207 | 5194 | - | 7967 | 40.0 | 5194 | 5207 | 5121 | - |
| 7968 | 40.0 | 4481 | 4991 | 5505 | - | 7969 | 40.0 | 5505 | 5258 | 4992 | - |
| 7970 | 40.0 | 5573 | 4371 | 4415 | - | 7971 | 40.0 | 5574 | 5125 | 5127 | - |
| 7972 | 40.0 | 5449 | 4626 | 4519 | - | 7973 | 40.0 | 4519 | 4626 | 1077 | - |
| 7974 | 40.0 | 133 | 4705 | 4707 | - | 7975 | 40.0 | 5575 | 5495 | 5442 | - |
| 7976 | 40.0 | 5576 | 4534 | 4301 | - | 7977 | 40.0 | 4721 | 778 | 779 | - |
| 7978 | 40.0 | 4721 | 4968 | 778 | - | 7979 | 40.0 | 4428 | 1324 | 101 | - |
| 7980 | 40.0 | 4428 | 4918 | 1324 | - | 7981 | 40.0 | 5038 | 5168 | 5498 | - |
| 7982 | 40.0 | 3932 | 465 | 5021 | - | 7983 | 40.0 | 5577 | 5578 | 5579 | - |
| 7984 | 40.0 | 5410 | 5331 | 4450 | - | 7985 | 40.0 | 5580 | 4778 | 4196 | - |
| 7986 | 40.0 | 4299 | 4896 | 5581 | - | 7987 | 40.0 | 4360 | 5241 | 1272 | - |
| 7988 | 40.0 | 4896 | 4360 | 5581 | - | 7989 | 40.0 | 3932 | 5384 | 5168 | - |
| 7990 | 40.0 | 3932 | 5021 | 5384 | - | 7991 | 40.0 | 5353 | 5352 | 4899 | - |
| 7992 | 40.0 | 5409 | 5134 | 5359 | - | 7993 | 40.0 | 5403 | 4352 | 4483 | - |
| 7994 | 40.0 | 3945 | 4746 | 3946 | - | 7995 | 40.0 | 5429 | 4875 | 4876 | - |
| 7996 | 40.0 | 5405 | 5429 | 5267 | - | 7997 | 40.0 | 5582 | 5070 | 968 | - |
| 7998 | 40.0 | 5582 | 968 | 969 | - | 7999 | 40.0 | 4373 | 4055 | 525 | - |
| 8000 | 40.0 | 5583 | 4504 | 4869 | - | 8001 | 40.0 | 5581 | 1274 | 4300 | - |
| 8002 | 40.0 | 5581 | 1273 | 1274 | - | 8003 | 40.0 | 5584 | 1278 | 1279 | - |
| 8004 | 40.0 | 5585 | 4539 | 4794 | - | 8005 | 40.0 | 5586 | 4220 | 4219 | - |
| 8006 | 40.0 | 5085 | 5321 | 5475 | - | 8007 | 40.0 | 4374 | 540 | 4301 | - |
| 8008 | 40.0 | 5587 | 3906 | 525 | - | 8009 | 40.0 | 5588 | 4289 | 4949 | - |
| 8010 | 40.0 | 5589 | 5454 | 5452 | - | 8011 | 40.0 | 5534 | 894 | 893 | - |
| 8012 | 40.0 | 5367 | 5534 | 893 | - | 8013 | 40.0 | 5364 | 682 | 683 | - |
| 8014 | 40.0 | 5364 | 5183 | 682 | - | 8015 | 40.0 | 5416 | 5149 | 5148 | - |
| 8016 | 40.0 | 5416 | 5432 | 5149 | - | 8017 | 40.0 | 5487 | 5325 | 5590 | - |
| 8018 | 40.0 | 5557 | 5437 | 5315 | - | 8019 | 40.0 | 5349 | 4865 | 4862 | - |
| 8020 | 40.0 | 5349 | 4862 | 5036 | - | 8021 | 40.0 | 5591 | 3906 | 5587 | - |
| 8022 | 40.0 | 4699 | 528 | 527 | - | 8023 | 40.0 | 5592 | 4467 | 5018 | - |
| 8024 | 40.0 | 5301 | 3942 | 4633 | - | 8025 | 40.0 | 5374 | 448 | 3981 | - |
| 8026 | 40.0 | 5506 | 5505 | 4991 | - | 8027 | 40.0 | 5593 | 907 | 906 | - |
| 8028 | 40.0 | 4135 | 4744 | 4716 | - | 8029 | 40.0 | 3991 | 508 | 509 | - |
| 8030 | 40.0 | 5276 | 508 | 3991 | - | 8031 | 40.0 | 4151 | 4153 | 5424 | - |
| 8032 | 40.0 | 5434 | 5223 | 4601 | - | 8033 | 40.0 | 4032 | 837 | 836 | - |
| 8034 | 40.0 | 4032 | 836 | 4067 | - | 8035 | 40.0 | 4641 | 869 | 868 | - |
| 8036 | 40.0 | 4641 | 4350 | 4020 | - | 8037 | 40.0 | 4523 | 793 | 4331 | - |
| 8038 | 40.0 | 5594 | 973 | 972 | - | 8039 | 40.0 | 1301 | 5504 | 5503 | - |
| 8040 | 40.0 | 5595 | 4859 | 3978 | - | 8041 | 40.0 | 4897 | 5241 | 4360 | - |
| 8042 | 40.0 | 4360 | 1273 | 5581 | - | 8043 | 40.0 | 5294 | 5432 | 5416 | - |
| 8044 | 40.0 | 5596 | 5597 | 5598 | - | 8045 | 40.0 | 5089 | 5090 | 1072 | - |
| 8046 | 40.0 | 5383 | 4387 | 4386 | - | 8047 | 40.0 | 5064 | 1095 | 1096 | - |
| 8048 | 40.0 | 5064 | 4053 | 1095 | - | 8049 | 40.0 | 5360 | 5165 | 5252 | - |
| 8050 | 40.0 | 5023 | 5024 | 5360 | - | 8051 | 40.0 | 4852 | 1059 | 1058 | - |
| 8052 | 40.0 | 4852 | 1058 | 4713 | - | 8053 | 40.0 | 5599 | 4927 | 5464 | - |
| 8054 | 40.0 | 5600 | 4174 | 4175 | - | 8055 | 40.0 | 5463 | 5601 | 5602 | - |
| 8056 | 40.0 | 5463 | 5602 | 5464 | - | 8057 | 40.0 | 5550 | 4440 | 5603 | - |
| 8058 | 40.0 | 5603 | 4440 | 4442 | - | 8059 | 40.0 | 5575 | 5604 | 5072 | - |
| 8060 | 40.0 | 5073 | 4092 | 538 | - | 8061 | 40.0 | 4903 | 5170 | 5178 | - |
| 8062 | 40.0 | 4558 | 4971 | 5469 | - | 8063 | 40.0 | 4829 | 742 | 4830 | - |
| 8064 | 40.0 | 4828 | 4830 | 5198 | - | 8065 | 40.0 | 5605 | 1006 | 1005 | - |
| 8066 | 40.0 | 5606 | 5135 | 5607 | - | 8067 | 40.0 | 4505 | 1316 | 1317 | - |
| 8068 | 40.0 | 4158 | 3958 | 1318 | - | 8069 | 40.0 | 5401 | 989 | 4418 | - |
| 8070 | 40.0 | 4650 | 4652 | 5339 | - | 8071 | 40.0 | 5474 | 5230 | 5213 | - |
| 8072 | 40.0 | 5608 | 5473 | 5284 | - | 8073 | 40.0 | 4417 | 1075 | 1074 | - |
| 8074 | 40.0 | 5609 | 4417 | 1074 | - | 8075 | 40.0 | 5195 | 4471 | 4287 | - |
| 8076 | 40.0 | 4286 | 891 | 4287 | - | 8077 | 40.0 | 5000 | 825 | 824 | - |
| 8078 | 40.0 | 5045 | 447 | 4406 | - | 8079 | 40.0 | 4399 | 3919 | 436 | - |
| 8080 | 40.0 | 4399 | 5159 | 3919 | - | 8081 | 40.0 | 4393 | 1275 | 1276 | - |
| 8082 | 40.0 | 4393 | 1276 | 5051 | - | 8083 | 40.0 | 4407 | 4015 | 5430 | - |
| 8084 | 40.0 | 4941 | 4939 | 4086 | - | 8085 | 40.0 | 5610 | 4946 | 5611 | - |
| 8086 | 40.0 | 5612 | 648 | 4027 | - | 8087 | 40.0 | 5613 | 4397 | 4396 | - |
| 8088 | 40.0 | 5614 | 4116 | 4397 | - | 8089 | 40.0 | 5615 | 4175 | 5371 | - |
| 8090 | 40.0 | 3953 | 5342 | 3944 | - | 8091 | 40.0 | 5367 | 5616 | 5534 | - |
| 8092 | 40.0 | 5534 | 5511 | 894 | - | 8093 | 40.0 | 4964 | 137 | 905 | - |
| 8094 | 40.0 | 4701 | 5373 | 927 | - | 8095 | 40.0 | 5617 | 1036 | 1037 | - |
| 8096 | 40.0 | 5116 | 5618 | 5066 | - | 8097 | 40.0 | 4085 | 5619 | 4086 | - |
| 8098 | 40.0 | 4087 | 4215 | 5620 | - | 8099 | 40.0 | 5621 | 5622 | 5623 | - |
| 8100 | 40.0 | 4373 | 4056 | 4055 | - | 8101 | 40.0 | 4392 | 4833 | 5352 | - |
| 8102 | 40.0 | 4391 | 4833 | 4392 | - | 8103 | 40.0 | 4574 | 701 | 700 | - |
| 8104 | 40.0 | 5624 | 5625 | 5626 | - | 8105 | 40.0 | 5526 | 5196 | 4607 | - |
| 8106 | 40.0 | 5526 | 5386 | 5196 | - | 8107 | 40.0 | 5627 | 1314 | 3966 | - |
| 8108 | 40.0 | 5628 | 5629 | 3968 | - | 8109 | 40.0 | 4720 | 5630 | 4968 | - |
| 8110 | 40.0 | 5631 | 5632 | 5633 | - | 8111 | 40.0 | 5032 | 5169 | 4382 | - |
| 8112 | 40.0 | 5031 | 1052 | 5032 | - | 8113 | 40.0 | 4462 | 1086 | 5053 | - |
| 8114 | 40.0 | 4132 | 957 | 958 | - | 8115 | 40.0 | 5634 | 1315 | 1316 | - |
| 8116 | 40.0 | 4580 | 5621 | 5635 | - | 8117 | 40.0 | 4218 | 1080 | 1081 | - |
| 8118 | 40.0 | 4463 | 1081 | 138 | - | 8119 | 40.0 | 4821 | 667 | 668 | - |
| 8120 | 40.0 | 5636 | 4821 | 5637 | - | 8121 | 40.0 | 4964 | 905 | 4060 | - |
| 8122 | 40.0 | 4964 | 4701 | 137 | - | 8123 | 40.0 | 5638 | 1037 | 1036 | - |
| 8124 | 40.0 | 5078 | 1037 | 5638 | - | 8125 | 40.0 | 5309 | 5350 | 4401 | - |
| 8126 | 40.0 | 5216 | 5218 | 5467 | - | 8127 | 40.0 | 5249 | 4551 | 4100 | - |
| 8128 | 40.0 | 5639 | 4521 | 4520 | - | 8129 | 40.0 | 5640 | 5641 | 5642 | - |
| 8130 | 40.0 | 5643 | 5644 | 5645 | - | 8131 | 40.0 | 5043 | 5042 | 126 | - |
| 8132 | 40.0 | 5646 | 4763 | 4764 | - | 8133 | 40.0 | 5555 | 4948 | 5556 | - |
| 8134 | 40.0 | 5431 | 4376 | 4850 | - | 8135 | 40.0 | 5600 | 4175 | 5615 | - |
| 8136 | 40.0 | 5647 | 5558 | 5455 | - | 8137 | 40.0 | 5648 | 893 | 4472 | - |
| 8138 | 40.0 | 5195 | 5194 | 4471 | - | 8139 | 40.0 | 4164 | 5054 | 4165 | - |
| 8140 | 40.0 | 4164 | 5445 | 5054 | - | 8141 | 40.0 | 4656 | 1021 | 1022 | - |
| 8142 | 40.0 | 5178 | 1021 | 4656 | - | 8143 | 40.0 | 4715 | 709 | 710 | - |
| 8144 | 40.0 | 4715 | 5029 | 709 | - | 8145 | 40.0 | 5649 | 5650 | 5370 | - |
| 8146 | 40.0 | 5651 | 4070 | 5474 | - | 8147 | 40.0 | 5361 | 529 | 4504 | - |
| 8148 | 40.0 | 4579 | 5634 | 5652 | - | 8149 | 40.0 | 5216 | 5467 | 5399 | - |
| 8150 | 40.0 | 5216 | 4584 | 5217 | - | 8151 | 40.0 | 5077 | 4834 | 4575 | - |
| 8152 | 40.0 | 4562 | 5497 | 679 | - | 8153 | 40.0 | 5653 | 5654 | 5655 | - |
| 8154 | 40.0 | 5656 | 4715 | 4714 | - | 8155 | 40.0 | 5372 | 881 | 880 | - |
| 8156 | 40.0 | 133 | 4706 | 4705 | - | 8157 | 40.0 | 5657 | 5245 | 5244 | - |
| 8158 | 40.0 | 5244 | 5245 | 3953 | - | 8159 | 40.0 | 5146 | 761 | 4036 | - |
| 8160 | 40.0 | 5658 | 5659 | 5312 | - | 8161 | 40.0 | 5462 | 4268 | 4267 | - |
| 8162 | 40.0 | 5660 | 4760 | 5462 | - | 8163 | 40.0 | 4577 | 5661 | 4578 | - |
| 8164 | 40.0 | 5634 | 4230 | 1315 | - | 8165 | 40.0 | 5369 | 4102 | 4201 | - |
| 8166 | 40.0 | 5028 | 4715 | 5656 | - | 8167 | 40.0 | 5662 | 5155 | 3954 | - |
| 8168 | 40.0 | 5663 | 4022 | 4021 | - | 8169 | 40.0 | 4945 | 5261 | 120 | - |
| 8170 | 40.0 | 5664 | 5665 | 5666 | - | 8171 | 40.0 | 5108 | 4202 | 4137 | - |
| 8172 | 40.0 | 5108 | 4406 | 4202 | - | 8173 | 40.0 | 5127 | 553 | 4371 | - |
| 8174 | 40.0 | 5667 | 5574 | 5573 | - | 8175 | 40.0 | 5668 | 4103 | 5640 | - |
| 8176 | 40.0 | 5646 | 4764 | 5362 | - | 8177 | 40.0 | 5537 | 4967 | 971 | - |
| 8178 | 40.0 | 5630 | 4166 | 4968 | - | 8179 | 40.0 | 5669 | 3941 | 3906 | - |
| 8180 | 40.0 | 4779 | 4778 | 5670 | - | 8181 | 40.0 | 4163 | 4165 | 4477 | - |
| 8182 | 40.0 | 5671 | 5672 | 5163 | - | 8183 | 40.0 | 4501 | 5279 | 4502 | - |
| 8184 | 40.0 | 4500 | 5269 | 4501 | - | 8185 | 40.0 | 4366 | 5068 | 5067 | - |
| 8186 | 40.0 | 5239 | 683 | 4173 | - | 8187 | 40.0 | 5673 | 5161 | 4969 | - |
| 8188 | 40.0 | 5483 | 5674 | 5675 | - | 8189 | 40.0 | 5676 | 1293 | 1292 | - |
| 8190 | 40.0 | 4496 | 5676 | 1292 | - | 8191 | 40.0 | 5677 | 3990 | 4664 | - |
| 8192 | 40.0 | 3990 | 509 | 510 | - | 8193 | 40.0 | 4347 | 4349 | 4522 | - |
| 8194 | 40.0 | 4348 | 4657 | 4349 | - | 8195 | 40.0 | 5382 | 5236 | 4847 | - |
| 8196 | 40.0 | 5660 | 5459 | 4758 | - | 8197 | 40.0 | 5678 | 113 | 536 | - |
| 8198 | 40.0 | 5679 | 5680 | 5013 | - | 8199 | 40.0 | 4063 | 5167 | 4928 | - |
| 8200 | 40.0 | 4063 | 4928 | 5206 | - | 8201 | 40.0 | 3923 | 1269 | 1270 | - |
| 8202 | 40.0 | 3923 | 1270 | 4325 | - | 8203 | 40.0 | 5405 | 5256 | 3971 | - |
| 8204 | 40.0 | 5402 | 4875 | 5429 | - | 8205 | 40.0 | 5598 | 5597 | 4723 | - |
| 8206 | 40.0 | 5597 | 5292 | 5280 | - | 8207 | 40.0 | 5405 | 5267 | 4826 | - |
| 8208 | 40.0 | 4826 | 4706 | 5256 | - | 8209 | 40.0 | 5411 | 4855 | 4854 | - |
| 8210 | 40.0 | 5412 | 4853 | 4855 | - | 8211 | 40.0 | 5662 | 3954 | 5663 | - |
| 8212 | 40.0 | 4116 | 4395 | 4397 | - | 8213 | 40.0 | 5597 | 5280 | 5150 | - |
| 8214 | 40.0 | 5597 | 5150 | 4723 | - | 8215 | 40.0 | 5068 | 5639 | 4520 | - |
| 8216 | 40.0 | 5681 | 5682 | 5067 | - | 8217 | 40.0 | 4853 | 879 | 878 | - |
| 8218 | 40.0 | 4853 | 878 | 4855 | - | 8219 | 40.0 | 5278 | 4502 | 5279 | - |
| 8220 | 40.0 | 5106 | 4556 | 5278 | - | 8221 | 40.0 | 5683 | 5191 | 5263 | - |
| 8222 | 40.0 | 5683 | 4228 | 5191 | - | 8223 | 40.0 | 5414 | 897 | 4253 | - |
| 8224 | 40.0 | 5510 | 4357 | 4356 | - | 8225 | 40.0 | 5407 | 5273 | 5338 | - |
| 8226 | 40.0 | 5337 | 4367 | 4398 | - | 8227 | 40.0 | 5404 | 3947 | 5403 | - |
| 8228 | 40.0 | 5405 | 4826 | 5256 | - | 8229 | 40.0 | 3957 | 781 | 780 | - |
| 8230 | 40.0 | 5377 | 5684 | 5685 | - | 8231 | 40.0 | 4526 | 698 | 697 | - |
| 8232 | 40.0 | 5686 | 4527 | 4526 | - | 8233 | 40.0 | 5687 | 5255 | 3917 | - |
| 8234 | 40.0 | 5151 | 5152 | 5166 | - | 8235 | 40.0 | 4743 | 622 | 623 | - |
| 8236 | 40.0 | 5688 | 624 | 4576 | - | 8237 | 40.0 | 5459 | 953 | 954 | - |
| 8238 | 40.0 | 5459 | 954 | 4805 | - | 8239 | 40.0 | 4912 | 5012 | 4913 | - |
| 8240 | 40.0 | 4916 | 5450 | 4213 | - | 8241 | 40.0 | 4065 | 111 | 1320 | - |
| 8242 | 40.0 | 4066 | 539 | 540 | - | 8243 | 40.0 | 5112 | 5689 | 5113 | - |
| 8244 | 40.0 | 5690 | 4676 | 5691 | - | 8245 | 40.0 | 5692 | 5373 | 4701 | - |
| 8246 | 40.0 | 5693 | 5692 | 4701 | - | 8247 | 40.0 | 5609 | 1074 | 1073 | - |
| 8248 | 40.0 | 5694 | 5472 | 5471 | - | 8249 | 40.0 | 5695 | 905 | 137 | - |
| 8250 | 40.0 | 5695 | 5528 | 905 | - | 8251 | 40.0 | 5696 | 5565 | 5564 | - |
| 8252 | 40.0 | 5697 | 4152 | 4151 | - | 8253 | 40.0 | 5654 | 5474 | 5655 | - |
| 8254 | 40.0 | 5549 | 5493 | 5385 | - | 8255 | 40.0 | 5573 | 5574 | 4371 | - |
| 8256 | 40.0 | 5698 | 4703 | 5003 | - | 8257 | 40.0 | 5699 | 141 | 1026 | - |
| 8258 | 40.0 | 5699 | 1026 | 5394 | - | 8259 | 40.0 | 5700 | 5701 | 5046 | - |
| 8260 | 40.0 | 5702 | 5703 | 5704 | - | 8261 | 40.0 | 4741 | 4740 | 4717 | - |
| 8262 | 40.0 | 5211 | 923 | 922 | - | 8263 | 40.0 | 5245 | 5247 | 5342 | - |
| 8264 | 40.0 | 5245 | 5342 | 3953 | - | 8265 | 40.0 | 5122 | 536 | 113 | - |
| 8266 | 40.0 | 5122 | 113 | 5118 | - | 8267 | 40.0 | 5475 | 4385 | 1078 | - |
| 8268 | 40.0 | 5321 | 4385 | 5475 | - | 8269 | 40.0 | 5022 | 5384 | 4936 | - |
| 8270 | 40.0 | 5222 | 1129 | 5022 | - | 8271 | 40.0 | 4799 | 758 | 757 | - |
| 8272 | 40.0 | 3903 | 3905 | 5316 | - | 8273 | 40.0 | 5522 | 926 | 5705 | - |
| 8274 | 40.0 | 4741 | 4717 | 4718 | - | 8275 | 40.0 | 5496 | 4593 | 4594 | - |
| 8276 | 40.0 | 4593 | 5388 | 4307 | - | 8277 | 40.0 | 4830 | 742 | 741 | - |
| 8278 | 40.0 | 4830 | 741 | 5397 | - | 8279 | 40.0 | 5706 | 4659 | 5707 | - |
| 8280 | 40.0 | 4904 | 1040 | 4233 | - | 8281 | 40.0 | 5287 | 5168 | 5384 | - |
| 8282 | 40.0 | 5287 | 5384 | 5022 | - | 8283 | 40.0 | 5708 | 5439 | 4328 | - |
| 8284 | 40.0 | 4893 | 4624 | 5439 | - | 8285 | 40.0 | 4152 | 4317 | 4153 | - |
| 8286 | 40.0 | 5697 | 5709 | 4152 | - | 8287 | 40.0 | 5710 | 1266 | 1267 | - |
| 8288 | 40.0 | 5400 | 4176 | 568 | - | 8289 | 40.0 | 3959 | 1312 | 1313 | - |
| 8290 | 40.0 | 4988 | 133 | 1312 | - | 8291 | 40.0 | 5338 | 515 | 516 | - |
| 8292 | 40.0 | 5338 | 4398 | 515 | - | 8293 | 40.0 | 5711 | 934 | 935 | - |
| 8294 | 40.0 | 5711 | 935 | 4237 | - | 8295 | 40.0 | 4539 | 181 | 4794 | - |
| 8296 | 40.0 | 5712 | 4978 | 5670 | - | 8297 | 40.0 | 5330 | 4424 | 4176 | - |
| 8298 | 40.0 | 5447 | 5329 | 4787 | - | 8299 | 40.0 | 3913 | 603 | 602 | - |
| 8300 | 40.0 | 4816 | 696 | 697 | - | 8301 | 40.0 | 5713 | 3998 | 5714 | - |
| 8302 | 40.0 | 3999 | 848 | 4000 | - | 8303 | 40.0 | 5162 | 5164 | 4796 | - |
| 8304 | 40.0 | 4795 | 5162 | 4796 | - | 8305 | 40.0 | 5455 | 5315 | 5304 | - |
| 8306 | 40.0 | 5305 | 4163 | 4477 | - | 8307 | 40.0 | 5572 | 5111 | 5207 | - |
| 8308 | 40.0 | 5572 | 5482 | 5111 | - | 8309 | 40.0 | 5715 | 868 | 869 | - |
| 8310 | 40.0 | 5715 | 4404 | 4403 | - | 8311 | 40.0 | 4884 | 1183 | 156 | - |
| 8312 | 40.0 | 4884 | 156 | 1170 | - | 8313 | 40.0 | 5205 | 5153 | 4303 | - |
| 8314 | 40.0 | 5205 | 4303 | 5339 | - | 8315 | 40.0 | 4204 | 4206 | 5716 | - |
| 8316 | 40.0 | 4800 | 757 | 756 | - | 8317 | 40.0 | 4955 | 354 | 355 | - |
| 8318 | 40.0 | 4955 | 4939 | 354 | - | 8319 | 40.0 | 3972 | 4511 | 3973 | - |
| 8320 | 40.0 | 5717 | 4456 | 4434 | - | 8321 | 40.0 | 5718 | 4575 | 4574 | - |
| 8322 | 40.0 | 4562 | 678 | 4834 | - | 8323 | 40.0 | 5719 | 4520 | 4305 | - |
| 8324 | 40.0 | 5069 | 5719 | 5238 | - | 8325 | 40.0 | 4457 | 4664 | 4458 | - |
| 8326 | 40.0 | 4616 | 5720 | 3991 | - | 8327 | 40.0 | 5294 | 4785 | 5432 | - |
| 8328 | 40.0 | 5294 | 5252 | 4785 | - | 8329 | 40.0 | 5612 | 5721 | 649 | - |
| 8330 | 40.0 | 5722 | 5334 | 5723 | - | 8331 | 40.0 | 5565 | 4386 | 5566 | - |
| 8332 | 40.0 | 5204 | 4975 | 5153 | - | 8333 | 40.0 | 5655 | 5213 | 5492 | - |
| 8334 | 40.0 | 5655 | 5474 | 5213 | - | 8335 | 40.0 | 5019 | 466 | 465 | - |
| 8336 | 40.0 | 4345 | 469 | 4504 | - | 8337 | 40.0 | 5215 | 4704 | 747 | - |
| 8338 | 40.0 | 4704 | 4089 | 5176 | - | 8339 | 40.0 | 5100 | 5724 | 5725 | - |
| 8340 | 40.0 | 5512 | 777 | 776 | - | 8341 | 40.0 | 5726 | 5567 | 5727 | - |
| 8342 | 40.0 | 5726 | 5011 | 5567 | - | 8343 | 40.0 | 4542 | 756 | 757 | - |
| 8344 | 40.0 | 4542 | 757 | 3936 | - | 8345 | 40.0 | 5728 | 5231 | 5437 | - |
| 8346 | 40.0 | 3930 | 5097 | 5728 | - | 8347 | 40.0 | 4501 | 727 | 728 | - |
| 8348 | 40.0 | 4501 | 5269 | 727 | - | 8349 | 40.0 | 5729 | 1053 | 1052 | - |
| 8350 | 40.0 | 5030 | 321 | 3962 | - | 8351 | 40.0 | 5132 | 5730 | 5133 | - |
| 8352 | 40.0 | 5353 | 4899 | 4898 | - | 8353 | 40.0 | 4774 | 4377 | 4376 | - |
| 8354 | 40.0 | 5431 | 5190 | 5229 | - | 8355 | 40.0 | 5221 | 1130 | 5222 | - |
| 8356 | 40.0 | 5222 | 4936 | 4935 | - | 8357 | 40.0 | 3957 | 3956 | 781 | - |
| 8358 | 40.0 | 3955 | 4239 | 3956 | - | 8359 | 40.0 | 5375 | 1340 | 4482 | - |
| 8360 | 40.0 | 4017 | 5430 | 4015 | - | 8361 | 40.0 | 5048 | 566 | 565 | - |
| 8362 | 40.0 | 5048 | 565 | 4090 | - | 8363 | 40.0 | 5465 | 4490 | 4994 | - |
| 8364 | 40.0 | 5465 | 5283 | 4490 | - | 8365 | 40.0 | 5731 | 5376 | 4710 | - |
| 8366 | 40.0 | 4710 | 592 | 4708 | - | 8367 | 40.0 | 3999 | 847 | 848 | - |
| 8368 | 40.0 | 3999 | 4046 | 847 | - | 8369 | 40.0 | 5566 | 4386 | 4108 | - |
| 8370 | 40.0 | 5390 | 5396 | 5395 | - | 8371 | 40.0 | 5732 | 5095 | 5135 | - |
| 8372 | 40.0 | 4781 | 1004 | 4782 | - | 8373 | 40.0 | 5190 | 4403 | 4405 | - |
| 8374 | 40.0 | 4849 | 4403 | 5190 | - | 8375 | 40.0 | 5359 | 4900 | 5392 | - |
| 8376 | 40.0 | 5359 | 5392 | 5331 | - | 8377 | 40.0 | 5444 | 4359 | 5246 | - |
| 8378 | 40.0 | 5562 | 5445 | 5733 | - | 8379 | 40.0 | 5566 | 4108 | 4109 | - |
| 8380 | 40.0 | 5566 | 4109 | 5322 | - | 8381 | 40.0 | 5734 | 5735 | 4503 | - |
| 8382 | 40.0 | 5736 | 5737 | 4904 | - | 8383 | 40.0 | 4480 | 1111 | 1110 | - |
| 8384 | 40.0 | 4480 | 1110 | 4604 | - | 8385 | 40.0 | 5620 | 4215 | 4756 | - |
| 8386 | 40.0 | 5620 | 4756 | 4768 | - | 8387 | 40.0 | 5738 | 992 | 5010 | - |
| 8388 | 40.0 | 5739 | 5740 | 5738 | - | 8389 | 40.0 | 4025 | 1301 | 1300 | - |
| 8390 | 40.0 | 4614 | 5741 | 550 | - | 8391 | 40.0 | 4003 | 4768 | 4004 | - |
| 8392 | 40.0 | 4003 | 4005 | 4008 | - | 8393 | 40.0 | 4487 | 5498 | 5179 | - |
| 8394 | 40.0 | 3969 | 5179 | 5498 | - | 8395 | 40.0 | 4763 | 722 | 723 | - |
| 8396 | 40.0 | 4763 | 5043 | 722 | - | 8397 | 40.0 | 4864 | 1169 | 1170 | - |
| 8398 | 40.0 | 4864 | 4865 | 1169 | - | 8399 | 40.0 | 5675 | 5457 | 5161 | - |
| 8400 | 40.0 | 5673 | 4969 | 4679 | - | 8401 | 40.0 | 5257 | 4466 | 4465 | - |
| 8402 | 40.0 | 4465 | 4467 | 5592 | - | 8403 | 40.0 | 4334 | 132 | 807 | - |
| 8404 | 40.0 | 5742 | 5059 | 5056 | - | 8405 | 40.0 | 5672 | 5305 | 5163 | - |
| 8406 | 40.0 | 5743 | 5017 | 5744 | - | 8407 | 40.0 | 4528 | 4530 | 5169 | - |
| 8408 | 40.0 | 5745 | 5746 | 5747 | - | 8409 | 40.0 | 5216 | 5399 | 4585 | - |
| 8410 | 40.0 | 5216 | 4585 | 4584 | - | 8411 | 40.0 | 5613 | 4396 | 551 | - |
| 8412 | 40.0 | 5748 | 4397 | 5749 | - | 8413 | 40.0 | 4349 | 1023 | 1024 | - |
| 8414 | 40.0 | 4349 | 4657 | 1023 | - | 8415 | 40.0 | 5478 | 5357 | 4182 | - |
| 8416 | 40.0 | 5478 | 4182 | 5355 | - | 8417 | 40.0 | 4710 | 591 | 592 | - |
| 8418 | 40.0 | 4710 | 5376 | 591 | - | 8419 | 40.0 | 5750 | 5751 | 5752 | - |
| 8420 | 40.0 | 5383 | 5091 | 5227 | - | 8421 | 40.0 | 5004 | 5002 | 4337 | - |
| 8422 | 40.0 | 5753 | 5754 | 5755 | - | 8423 | 40.0 | 5214 | 1057 | 5093 | - |
| 8424 | 40.0 | 5756 | 5214 | 5093 | - | 8425 | 40.0 | 5061 | 5757 | 5412 | - |
| 8426 | 40.0 | 5427 | 4854 | 136 | - | 8427 | 40.0 | 5719 | 4305 | 4693 | - |
| 8428 | 40.0 | 5719 | 4693 | 5238 | - | 8429 | 40.0 | 5336 | 4367 | 5337 | - |
| 8430 | 40.0 | 5337 | 4398 | 5758 | - | 8431 | 40.0 | 5759 | 5760 | 5266 | - |
| 8432 | 40.0 | 5048 | 4090 | 5476 | - | 8433 | 40.0 | 4793 | 762 | 128 | - |
| 8434 | 40.0 | 4793 | 128 | 4289 | - | 8435 | 40.0 | 5687 | 3917 | 5159 | - |
| 8436 | 40.0 | 5281 | 746 | 745 | - | 8437 | 40.0 | 5761 | 5762 | 4038 | - |
| 8438 | 40.0 | 815 | 4560 | 5763 | - | 8439 | 40.0 | 4661 | 922 | 921 | - |
| 8440 | 40.0 | 4662 | 4695 | 4268 | - | 8441 | 40.0 | 5764 | 4435 | 4434 | - |
| 8442 | 40.0 | 3979 | 1296 | 3980 | - | 8443 | 40.0 | 5520 | 5510 | 5533 | - |
| 8444 | 40.0 | 5456 | 5457 | 5675 | - | 8445 | 40.0 | 5537 | 971 | 972 | - |
| 8446 | 40.0 | 5123 | 972 | 973 | - | 8447 | 40.0 | 5765 | 5326 | 5766 | - |
| 8448 | 40.0 | 5041 | 647 | 648 | - | 8449 | 40.0 | 5201 | 5202 | 4320 | - |
| 8450 | 40.0 | 5201 | 4320 | 4322 | - | 8451 | 40.0 | 5017 | 4479 | 4480 | - |
| 8452 | 40.0 | 4795 | 4797 | 5490 | - | 8453 | 40.0 | 5475 | 1078 | 1079 | - |
| 8454 | 40.0 | 5475 | 1079 | 4150 | - | 8455 | 40.0 | 5767 | 5768 | 5769 | - |
| 8456 | 40.0 | 5770 | 5162 | 4795 | - | 8457 | 40.0 | 5300 | 5050 | 149 | - |
| 8458 | 40.0 | 5300 | 5039 | 5050 | - | 8459 | 40.0 | 4527 | 699 | 698 | - |
| 8460 | 40.0 | 4527 | 4290 | 699 | - | 8461 | 40.0 | 5556 | 4784 | 5228 | - |
| 8462 | 40.0 | 5556 | 4948 | 4784 | - | 8463 | 40.0 | 4093 | 114 | 1265 | - |
| 8464 | 40.0 | 4118 | 5491 | 4634 | - | 8465 | 40.0 | 4118 | 5341 | 5491 | - |
| 8466 | 40.0 | 5771 | 1292 | 1293 | - | 8467 | 40.0 | 5771 | 5772 | 1292 | - |
| 8468 | 40.0 | 5448 | 4625 | 4626 | - | 8469 | 40.0 | 5773 | 4282 | 4474 | - |
| 8470 | 40.0 | 5251 | 5212 | 5348 | - | 8471 | 40.0 | 5251 | 4320 | 5212 | - |
| 8472 | 40.0 | 5774 | 4173 | 5388 | - | 8473 | 40.0 | 5774 | 5550 | 5603 | - |
| 8474 | 40.0 | 5262 | 5261 | 4945 | - | 8475 | 40.0 | 4946 | 668 | 667 | - |
| 8476 | 40.0 | 5664 | 5666 | 5775 | - | 8477 | 40.0 | 4945 | 120 | 668 | - |
| 8478 | 40.0 | 5469 | 4971 | 4973 | - | 8479 | 40.0 | 5469 | 4973 | 5302 | - |
| 8480 | 40.0 | 856 | 5084 | 5083 | - | 8481 | 40.0 | 5083 | 5356 | 856 | - |
| 8482 | 40.0 | 5776 | 4979 | 5777 | - | 8483 | 40.0 | 4699 | 527 | 3941 | - |
| 8484 | 40.0 | 5493 | 5492 | 5044 | - | 8485 | 40.0 | 5493 | 5655 | 5492 | - |
| 8486 | 40.0 | 5061 | 4059 | 5757 | - | 8487 | 40.0 | 5778 | 5411 | 4854 | - |
| 8488 | 40.0 | 5779 | 5254 | 5253 | - | 8489 | 40.0 | 5254 | 5151 | 5255 | - |
| 8490 | 40.0 | 4333 | 5780 | 5781 | - | 8491 | 40.0 | 5781 | 809 | 810 | - |
| 8492 | 40.0 | 5563 | 745 | 746 | - | 8493 | 40.0 | 5563 | 4704 | 5307 | - |
| 8494 | 40.0 | 4597 | 4952 | 5272 | - | 8495 | 40.0 | 5271 | 4596 | 5234 | - |
| 8496 | 40.0 | 4690 | 988 | 5401 | - | 8497 | 40.0 | 5782 | 4302 | 5035 | - |
| 8498 | 40.0 | 5783 | 907 | 908 | - | 8499 | 40.0 | 4783 | 910 | 4171 | - |
| 8500 | 40.0 | 5699 | 5136 | 141 | - | 8501 | 40.0 | 5393 | 4311 | 5784 | - |
| 8502 | 40.0 | 103 | 4018 | 5375 | - | 8503 | 40.0 | 5375 | 5274 | 103 | - |
| 8504 | 40.0 | 4354 | 776 | 4166 | - | 8505 | 40.0 | 5785 | 4156 | 5537 | - |
| 8506 | 40.0 | 4597 | 5311 | 4952 | - | 8507 | 40.0 | 4557 | 5272 | 989 | - |
| 8508 | 40.0 | 5786 | 622 | 621 | - | 8509 | 40.0 | 4110 | 623 | 622 | - |
| 8510 | 40.0 | 5325 | 5490 | 4567 | - | 8511 | 40.0 | 5117 | 5325 | 5300 | - |
| 8512 | 40.0 | 4683 | 313 | 79 | - | 8513 | 40.0 | 4683 | 1327 | 4606 | - |
| 8514 | 40.0 | 4212 | 1233 | 1234 | - | 8515 | 40.0 | 4212 | 1234 | 5012 | - |
| 8516 | 40.0 | 5787 | 5019 | 465 | - | 8517 | 40.0 | 4766 | 5532 | 4582 | - |
| 8518 | 40.0 | 828 | 3997 | 3892 | - | 8519 | 40.0 | 5086 | 1042 | 1041 | - |
| 8520 | 40.0 | 4344 | 5223 | 5424 | - | 8521 | 40.0 | 4343 | 5110 | 4344 | - |
| 8522 | 40.0 | 4034 | 5788 | 920 | - | 8523 | 40.0 | 5788 | 4695 | 4662 | - |
| 8524 | 40.0 | 5073 | 538 | 537 | - | 8525 | 40.0 | 5073 | 537 | 5074 | - |
| 8526 | 40.0 | 4788 | 5330 | 4176 | - | 8527 | 40.0 | 5789 | 4254 | 5790 | - |
| 8528 | 40.0 | 4961 | 5062 | 4357 | - | 8529 | 40.0 | 4080 | 926 | 5373 | - |
| 8530 | 40.0 | 5791 | 807 | 132 | - | 8531 | 40.0 | 5792 | 636 | 637 | - |
| 8532 | 40.0 | 5225 | 5220 | 5219 | - | 8533 | 40.0 | 5225 | 5219 | 5396 | - |
| 8534 | 40.0 | 5363 | 4759 | 4758 | - | 8535 | 40.0 | 4758 | 5459 | 4805 | - |
| 8536 | 40.0 | 5366 | 3921 | 4324 | - | 8537 | 40.0 | 5793 | 5495 | 5794 | - |
| 8538 | 40.0 | 4602 | 461 | 66 | - | 8539 | 40.0 | 4602 | 838 | 4031 | - |
| 8540 | 40.0 | 4129 | 4691 | 260 | - | 8541 | 40.0 | 4691 | 5782 | 5035 | - |
| 8542 | 40.0 | 5425 | 5620 | 4768 | - | 8543 | 40.0 | 5426 | 4768 | 4003 | - |
| 8544 | 40.0 | 5092 | 5756 | 5093 | - | 8545 | 40.0 | 5435 | 5795 | 5092 | - |
| 8546 | 40.0 | 4146 | 5221 | 4935 | - | 8547 | 40.0 | 4934 | 467 | 5096 | - |
| 8548 | 40.0 | 5317 | 5137 | 5319 | - | 8549 | 40.0 | 5317 | 5319 | 5318 | - |
| 8550 | 40.0 | 5705 | 4717 | 4740 | - | 8551 | 40.0 | 5522 | 5705 | 5796 | - |
| 8552 | 40.0 | 5013 | 5678 | 4572 | - | 8553 | 40.0 | 5797 | 5798 | 4639 | - |
| 8554 | 40.0 | 5799 | 3985 | 3984 | - | 8555 | 40.0 | 3956 | 782 | 781 | - |
| 8556 | 40.0 | 3956 | 4888 | 782 | - | 8557 | 40.0 | 4050 | 4049 | 5259 | - |
| 8558 | 40.0 | 4050 | 5259 | 4512 | - | 8559 | 40.0 | 5024 | 337 | 338 | - |
| 8560 | 40.0 | 5024 | 338 | 5165 | - | 8561 | 40.0 | 5786 | 621 | 4339 | - |
| 8562 | 40.0 | 5501 | 5314 | 5686 | - | 8563 | 40.0 | 5793 | 5794 | 5366 | - |
| 8564 | 40.0 | 5800 | 4778 | 5580 | - | 8565 | 40.0 | 4970 | 5783 | 908 | - |
| 8566 | 40.0 | 5801 | 4046 | 3999 | - | 8567 | 40.0 | 5349 | 3933 | 5187 | - |
| 8568 | 40.0 | 5349 | 5036 | 3933 | - | 8569 | 40.0 | 4632 | 5802 | 4633 | - |
| 8570 | 40.0 | 5257 | 4619 | 4663 | - | 8571 | 40.0 | 5088 | 724 | 725 | - |
| 8572 | 40.0 | 5088 | 4764 | 724 | - | 8573 | 40.0 | 5278 | 4556 | 5270 | - |
| 8574 | 40.0 | 5428 | 5362 | 5088 | - | 8575 | 40.0 | 5586 | 4219 | 957 | - |
| 8576 | 40.0 | 5803 | 4220 | 5586 | - | 8577 | 40.0 | 5648 | 892 | 893 | - |
| 8578 | 40.0 | 5648 | 4287 | 892 | - | 8579 | 40.0 | 5648 | 5195 | 4287 | - |
| 8580 | 40.0 | 5193 | 5572 | 5194 | - | 8581 | 40.0 | 4096 | 4127 | 4097 | - |
| 8582 | 40.0 | 5804 | 122 | 678 | - | 8583 | 40.0 | 5127 | 554 | 553 | - |
| 8584 | 40.0 | 5127 | 5126 | 554 | - | 8585 | 40.0 | 4272 | 5805 | 5794 | - |
| 8586 | 40.0 | 5268 | 5806 | 5805 | - | 8587 | 40.0 | 5587 | 525 | 111 | - |
| 8588 | 40.0 | 5587 | 111 | 4374 | - | 8589 | 40.0 | 5603 | 4442 | 5491 | - |
| 8590 | 40.0 | 5603 | 5491 | 5341 | - | 8591 | 40.0 | 4653 | 992 | 993 | - |
| 8592 | 40.0 | 4653 | 5090 | 4654 | - | 8593 | 40.0 | 5584 | 5807 | 5808 | - |
| 8594 | 40.0 | 4981 | 5807 | 4539 | - | 8595 | 40.0 | 5809 | 4881 | 4670 | - |
| 8596 | 40.0 | 5810 | 4879 | 4878 | - | 8597 | 40.0 | 5811 | 4631 | 5812 | - |
| 8598 | 40.0 | 5812 | 5356 | 5357 | - | 8599 | 40.0 | 4370 | 556 | 555 | - |
| 8600 | 40.0 | 4370 | 555 | 5126 | - | 8601 | 40.0 | 5813 | 5733 | 4164 | - |
| 8602 | 40.0 | 5562 | 5615 | 5371 | - | 8603 | 40.0 | 5089 | 1072 | 1073 | - |
| 8604 | 40.0 | 5089 | 1073 | 5227 | - | 8605 | 40.0 | 4738 | 5438 | 939 | - |
| 8606 | 40.0 | 4738 | 5530 | 5438 | - | 8607 | 40.0 | 4121 | 139 | 967 | - |
| 8608 | 40.0 | 5070 | 967 | 968 | - | 8609 | 40.0 | 5814 | 4460 | 5815 | - |
| 8610 | 40.0 | 4409 | 585 | 586 | - | 8611 | 40.0 | 5509 | 4465 | 5592 | - |
| 8612 | 40.0 | 5301 | 5592 | 5018 | - | 8613 | 40.0 | 5395 | 5391 | 4975 | - |
| 8614 | 40.0 | 5395 | 4975 | 5204 | - | 8615 | 40.0 | 5751 | 5204 | 5205 | - |
| 8616 | 40.0 | 5816 | 4654 | 5091 | - | 8617 | 40.0 | 5817 | 5677 | 4457 | - |
| 8618 | 40.0 | 4457 | 5677 | 4664 | - | 8619 | 40.0 | 5007 | 4209 | 4468 | - |
| 8620 | 40.0 | 5007 | 4207 | 4209 | - | 8621 | 40.0 | 5730 | 4313 | 4861 | - |
| 8622 | 40.0 | 5134 | 4898 | 5359 | - | 8623 | 40.0 | 5008 | 4853 | 5412 | - |
| 8624 | 40.0 | 5818 | 5714 | 5008 | - | 8625 | 40.0 | 4068 | 5347 | 4069 | - |
| 8626 | 40.0 | 5819 | 4068 | 4070 | - | 8627 | 40.0 | 4099 | 743 | 744 | - |
| 8628 | 40.0 | 5308 | 4521 | 5639 | - | 8629 | 40.0 | 5520 | 4357 | 5510 | - |
| 8630 | 40.0 | 5510 | 4356 | 4402 | - | 8631 | 40.0 | 5551 | 5774 | 5388 | - |
| 8632 | 40.0 | 5774 | 5239 | 4173 | - | 8633 | 40.0 | 5394 | 1026 | 1025 | - |
| 8634 | 40.0 | 5394 | 1025 | 4311 | - | 8635 | 40.0 | 5820 | 5646 | 5362 | - |
| 8636 | 40.0 | 5821 | 5646 | 5820 | - | 8637 | 40.0 | 5787 | 465 | 464 | - |
| 8638 | 40.0 | 4766 | 5531 | 4767 | - | 8639 | 40.0 | 5796 | 5705 | 4740 | - |
| 8640 | 40.0 | 4132 | 5053 | 4133 | - | 8641 | 40.0 | 4309 | 779 | 780 | - |
| 8642 | 40.0 | 4309 | 780 | 4310 | - | 8643 | 40.0 | 5414 | 898 | 897 | - |
| 8644 | 40.0 | 5414 | 5427 | 898 | - | 8645 | 40.0 | 824 | 823 | 4755 | - |
| 8646 | 40.0 | 4755 | 4754 | 5486 | - | 8647 | 40.0 | 5783 | 4061 | 907 | - |
| 8648 | 40.0 | 4970 | 5822 | 5783 | - | 8649 | 40.0 | 4231 | 5108 | 4137 | - |
| 8650 | 40.0 | 5823 | 5701 | 5700 | - | 8651 | 40.0 | 4592 | 5360 | 5252 | - |
| 8652 | 40.0 | 4592 | 5252 | 5293 | - | 8653 | 40.0 | 4981 | 4539 | 5585 | - |
| 8654 | 40.0 | 5824 | 4699 | 3941 | - | 8655 | 40.0 | 5825 | 5826 | 5588 | - |
| 8656 | 40.0 | 5248 | 4550 | 4551 | - | 8657 | 40.0 | 4503 | 5638 | 3951 | - |
| 8658 | 40.0 | 3952 | 143 | 4851 | - | 8659 | 40.0 | 5144 | 5827 | 5828 | - |
| 8660 | 40.0 | 5829 | 5830 | 5831 | - | 8661 | 40.0 | 4120 | 5727 | 5567 | - |
| 8662 | 40.0 | 5832 | 4814 | 4588 | - | 8663 | 40.0 | 5558 | 5315 | 5455 | - |
| 8664 | 40.0 | 5833 | 5557 | 5558 | - | 8665 | 40.0 | 5415 | 4356 | 4358 | - |
| 8666 | 40.0 | 5415 | 4253 | 4356 | - | 8667 | 40.0 | 4344 | 952 | 951 | - |
| 8668 | 40.0 | 4344 | 5424 | 952 | - | 8669 | 40.0 | 4408 | 5034 | 584 | - |
| 8670 | 40.0 | 4409 | 586 | 4824 | - | 8671 | 40.0 | 5834 | 4469 | 5835 | - |
| 8672 | 40.0 | 5079 | 5835 | 825 | - | 8673 | 40.0 | 4497 | 5836 | 4498 | - |
| 8674 | 40.0 | 5837 | 5838 | 4008 | - | 8675 | 40.0 | 4324 | 3921 | 3923 | - |
| 8676 | 40.0 | 5494 | 5839 | 4897 | - | 8677 | 40.0 | 5344 | 5345 | 4149 | - |
| 8678 | 40.0 | 5840 | 5345 | 4838 | - | 8679 | 40.0 | 5268 | 4274 | 5358 | - |
| 8680 | 40.0 | 4274 | 5122 | 5118 | - | 8681 | 40.0 | 5841 | 5692 | 5693 | - |
| 8682 | 40.0 | 5061 | 4963 | 4059 | - | 8683 | 40.0 | 4644 | 1244 | 1245 | - |
| 8684 | 40.0 | 5842 | 796 | 795 | - | 8685 | 40.0 | 5431 | 5229 | 5556 | - |
| 8686 | 40.0 | 5431 | 5556 | 5228 | - | 8687 | 40.0 | 5827 | 5269 | 4500 | - |
| 8688 | 40.0 | 5144 | 5428 | 5827 | - | 8689 | 40.0 | 3996 | 131 | 1243 | - |
| 8690 | 40.0 | 792 | 5843 | 3996 | - | 8691 | 40.0 | 5844 | 4386 | 5565 | - |
| 8692 | 40.0 | 4652 | 5205 | 5339 | - | 8693 | 40.0 | 5017 | 4604 | 3931 | - |
| 8694 | 40.0 | 5017 | 4480 | 4604 | - | 8695 | 40.0 | 5660 | 4758 | 4760 | - |
| 8696 | 40.0 | 5660 | 5462 | 5236 | - | 8697 | 40.0 | 5404 | 3945 | 3947 | - |
| 8698 | 40.0 | 5845 | 5429 | 5405 | - | 8699 | 40.0 | 3967 | 1313 | 1312 | - |
| 8700 | 40.0 | 4170 | 849 | 848 | - | 8701 | 40.0 | 4589 | 5071 | 4667 | - |
| 8702 | 40.0 | 4155 | 4967 | 4156 | - | 8703 | 40.0 | 4256 | 4844 | 4257 | - |
| 8704 | 40.0 | 4256 | 5358 | 4844 | - | 8705 | 40.0 | 5827 | 5087 | 5269 | - |
| 8706 | 40.0 | 5827 | 5428 | 5087 | - | 8707 | 40.0 | 5226 | 5225 | 5396 | - |
| 8708 | 40.0 | 5846 | 5321 | 5847 | - | 8709 | 40.0 | 4880 | 4336 | 1008 | - |
| 8710 | 40.0 | 5843 | 792 | 4525 | - | 8711 | 40.0 | 5813 | 4164 | 4163 | - |
| 8712 | 40.0 | 5733 | 5445 | 4164 | - | 8713 | 40.0 | 4822 | 699 | 700 | - |
| 8714 | 40.0 | 5848 | 4817 | 4822 | - | 8715 | 40.0 | 5849 | 808 | 807 | - |
| 8716 | 40.0 | 5850 | 809 | 808 | - | 8717 | 40.0 | 5329 | 5398 | 4424 | - |
| 8718 | 40.0 | 4255 | 5398 | 5329 | - | 8719 | 40.0 | 4043 | 4742 | 4044 | - |
| 8720 | 40.0 | 5851 | 5852 | 5688 | - | 8721 | 40.0 | 5107 | 967 | 4106 | - |
| 8722 | 40.0 | 5853 | 968 | 5107 | - | 8723 | 40.0 | 4631 | 5356 | 5812 | - |
| 8724 | 40.0 | 4631 | 856 | 5356 | - | 8725 | 40.0 | 4059 | 4963 | 4060 | - |
| 8726 | 40.0 | 5854 | 5757 | 4059 | - | 8727 | 40.0 | 5855 | 5824 | 5776 | - |
| 8728 | 40.0 | 5669 | 3906 | 5591 | - | 8729 | 40.0 | 5785 | 5123 | 5856 | - |
| 8730 | 40.0 | 4155 | 4669 | 4967 | - | 8731 | 40.0 | 5753 | 5755 | 5817 | - |
| 8732 | 40.0 | 5040 | 649 | 3988 | - | 8733 | 40.0 | 5310 | 4483 | 5177 | - |
| 8734 | 40.0 | 5354 | 4081 | 877 | - | 8735 | 40.0 | 4651 | 5401 | 4418 | - |
| 8736 | 40.0 | 4811 | 4418 | 4812 | - | 8737 | 40.0 | 5857 | 970 | 969 | - |
| 8738 | 40.0 | 5858 | 5859 | 5860 | - | 8739 | 40.0 | 4235 | 815 | 131 | - |
| 8740 | 40.0 | 4642 | 4341 | 4561 | - | 8741 | 40.0 | 4183 | 1234 | 1233 | - |
| 8742 | 40.0 | 4809 | 4620 | 1235 | - | 8743 | 40.0 | 5123 | 5537 | 972 | - |
| 8744 | 40.0 | 4720 | 4968 | 4721 | - | 8745 | 40.0 | 5861 | 4914 | 5862 | - |
| 8746 | 40.0 | 4911 | 4914 | 4912 | - | 8747 | 40.0 | 4422 | 589 | 590 | - |
| 8748 | 40.0 | 4422 | 590 | 5376 | - | 8749 | 40.0 | 5835 | 824 | 825 | - |
| 8750 | 40.0 | 5863 | 5828 | 4502 | - | 8751 | 40.0 | 5864 | 5865 | 5099 | - |
| 8752 | 40.0 | 5866 | 5867 | 5868 | - | 8753 | 40.0 | 5856 | 5123 | 5124 | - |
| 8754 | 40.0 | 5141 | 5869 | 5124 | - | 8755 | 40.0 | 5870 | 5836 | 4497 | - |
| 8756 | 40.0 | 5199 | 4082 | 5871 | - | 8757 | 40.0 | 5825 | 5588 | 5872 | - |
| 8758 | 40.0 | 5873 | 5874 | 5875 | - | 8759 | 40.0 | 5028 | 4279 | 5029 | - |
| 8760 | 40.0 | 5876 | 5877 | 5830 | - | 8761 | 40.0 | 5588 | 4792 | 4289 | - |
| 8762 | 40.0 | 5878 | 5879 | 5880 | - | 8763 | 40.0 | 5881 | 5882 | 4211 | - |
| 8764 | 40.0 | 5883 | 4075 | 4076 | - | 8765 | 40.0 | 5580 | 4299 | 4298 | - |
| 8766 | 40.0 | 4299 | 5581 | 4300 | - | 8767 | 40.0 | 5884 | 5298 | 5297 | - |
| 8768 | 40.0 | 5885 | 5884 | 5529 | - | 8769 | 40.0 | 5295 | 5416 | 5292 | - |
| 8770 | 40.0 | 5295 | 5294 | 5416 | - | 8771 | 40.0 | 5784 | 4311 | 4312 | - |
| 8772 | 40.0 | 5784 | 4312 | 5185 | - | 8773 | 40.0 | 5763 | 814 | 4688 | - |
| 8774 | 40.0 | 4643 | 131 | 815 | - | 8775 | 40.0 | 5650 | 5886 | 5370 | - |
| 8776 | 40.0 | 5887 | 5820 | 5888 | - | 8777 | 40.0 | 5616 | 5683 | 5263 | - |
| 8778 | 40.0 | 5367 | 5683 | 5616 | - | 8779 | 40.0 | 5730 | 5185 | 4313 | - |
| 8780 | 40.0 | 5132 | 5889 | 5730 | - | 8781 | 40.0 | 5890 | 5891 | 4563 | - |
| 8782 | 40.0 | 5037 | 1247 | 1246 | - | 8783 | 40.0 | 5450 | 5355 | 4213 | - |
| 8784 | 40.0 | 5450 | 5478 | 5355 | - | 8785 | 40.0 | 5404 | 3971 | 4747 | - |
| 8786 | 40.0 | 5404 | 4747 | 3945 | - | 8787 | 40.0 | 5892 | 5893 | 5792 | - |
| 8788 | 40.0 | 5894 | 4736 | 5145 | - | 8789 | 40.0 | 4255 | 5329 | 5447 | - |
| 8790 | 40.0 | 5895 | 5358 | 4256 | - | 8791 | 40.0 | 5896 | 5757 | 5854 | - |
| 8792 | 40.0 | 5896 | 5818 | 5897 | - | 8793 | 40.0 | 4872 | 4056 | 4373 | - |
| 8794 | 40.0 | 4157 | 4056 | 4871 | - | 8795 | 40.0 | 5898 | 4280 | 4279 | - |
| 8796 | 40.0 | 5899 | 4280 | 5898 | - | 8797 | 40.0 | 5694 | 5471 | 5900 | - |
| 8798 | 40.0 | 5901 | 5773 | 5902 | - | 8799 | 40.0 | 5903 | 5125 | 5574 | - |
| 8800 | 40.0 | 5574 | 5127 | 4371 | - | 8801 | 40.0 | 5904 | 5905 | 5146 | - |
| 8802 | 40.0 | 5875 | 5906 | 5826 | - | 8803 | 40.0 | 5758 | 4398 | 5338 | - |
| 8804 | 40.0 | 5758 | 5338 | 5273 | - | 8805 | 40.0 | 5788 | 921 | 920 | - |
| 8806 | 40.0 | 5788 | 4662 | 921 | - | 8807 | 40.0 | 5133 | 5353 | 4898 | - |
| 8808 | 40.0 | 5133 | 4898 | 5134 | - | 8809 | 40.0 | 3951 | 1036 | 1035 | - |
| 8810 | 40.0 | 3951 | 5638 | 1036 | - | 8811 | 40.0 | 4291 | 4610 | 4542 | - |
| 8812 | 40.0 | 4292 | 3935 | 5907 | - | 8813 | 40.0 | 5705 | 926 | 925 | - |
| 8814 | 40.0 | 5705 | 925 | 4717 | - | 8815 | 40.0 | 5595 | 5764 | 4455 | - |
| 8816 | 40.0 | 4168 | 1294 | 1295 | - | 8817 | 40.0 | 5897 | 5008 | 5412 | - |
| 8818 | 40.0 | 5897 | 5412 | 5757 | - | 8819 | 40.0 | 5872 | 5588 | 4949 | - |
| 8820 | 40.0 | 5830 | 5042 | 5043 | - | 8821 | 40.0 | 4103 | 4102 | 5369 | - |
| 8822 | 40.0 | 5908 | 5817 | 5909 | - | 8823 | 40.0 | 5910 | 4459 | 5336 | - |
| 8824 | 40.0 | 5210 | 4759 | 4741 | - | 8825 | 40.0 | 5237 | 5209 | 5211 | - |
| 8826 | 40.0 | 4665 | 5720 | 5275 | - | 8827 | 40.0 | 5275 | 4616 | 5755 | - |
| 8828 | 40.0 | 5911 | 5452 | 5451 | - | 8829 | 40.0 | 5076 | 4834 | 5077 | - |
| 8830 | 40.0 | 5503 | 4423 | 1301 | - | 8831 | 40.0 | 5503 | 1302 | 4323 | - |
| 8832 | 40.0 | 3986 | 584 | 583 | - | 8833 | 40.0 | 4940 | 4015 | 4407 | - |
| 8834 | 40.0 | 4940 | 4407 | 5131 | - | 8835 | 40.0 | 5912 | 4067 | 5484 | - |
| 8836 | 40.0 | 4578 | 3960 | 4230 | - | 8837 | 40.0 | 4355 | 583 | 5034 | - |
| 8838 | 40.0 | 5104 | 4514 | 605 | - | 8839 | 40.0 | 5913 | 5244 | 5155 | - |
| 8840 | 40.0 | 5914 | 5600 | 5615 | - | 8841 | 40.0 | 5663 | 3954 | 4022 | - |
| 8842 | 40.0 | 5749 | 4397 | 5613 | - | 8843 | 40.0 | 5778 | 4854 | 5427 | - |
| 8844 | 40.0 | 5061 | 5412 | 5411 | - | 8845 | 40.0 | 4671 | 663 | 662 | - |
| 8846 | 40.0 | 4252 | 4671 | 662 | - | 8847 | 40.0 | 4987 | 777 | 5512 | - |
| 8848 | 40.0 | 5052 | 3957 | 780 | - | 8849 | 40.0 | 5721 | 650 | 649 | - |
| 8850 | 40.0 | 5721 | 4549 | 650 | - | 8851 | 40.0 | 5915 | 4411 | 5916 | - |
| 8852 | 40.0 | 5476 | 4049 | 4048 | - | 8853 | 40.0 | 4503 | 5735 | 5638 | - |
| 8854 | 40.0 | 5668 | 5642 | 5876 | - | 8855 | 40.0 | 5917 | 5305 | 5672 | - |
| 8856 | 40.0 | 3929 | 5264 | 3930 | - | 8857 | 40.0 | 5888 | 5143 | 5142 | - |
| 8858 | 40.0 | 5877 | 5042 | 5830 | - | 8859 | 40.0 | 5918 | 4156 | 5785 | - |
| 8860 | 40.0 | 4719 | 4721 | 4309 | - | 8861 | 40.0 | 5919 | 5652 | 4505 | - |
| 8862 | 40.0 | 5920 | 5919 | 3958 | - | 8863 | 40.0 | 5564 | 5566 | 5322 | - |
| 8864 | 40.0 | 5226 | 5396 | 5390 | - | 8865 | 40.0 | 5652 | 5634 | 4505 | - |
| 8866 | 40.0 | 5634 | 1316 | 4505 | - | 8867 | 40.0 | 5701 | 5486 | 5536 | - |
| 8868 | 40.0 | 5921 | 5703 | 5823 | - | 8869 | 40.0 | 5773 | 4519 | 4282 | - |
| 8870 | 40.0 | 5773 | 5449 | 4519 | - | 8871 | 40.0 | 5612 | 649 | 648 | - |
| 8872 | 40.0 | 5922 | 5409 | 5408 | - | 8873 | 40.0 | 4932 | 4931 | 4529 | - |
| 8874 | 40.0 | 5547 | 5898 | 5548 | - | 8875 | 40.0 | 5547 | 5549 | 5385 | - |
| 8876 | 40.0 | 5917 | 4163 | 5305 | - | 8877 | 40.0 | 5917 | 5813 | 4163 | - |
| 8878 | 40.0 | 5389 | 5923 | 5226 | - | 8879 | 40.0 | 5924 | 5696 | 5925 | - |
| 8880 | 40.0 | 5738 | 993 | 992 | - | 8881 | 40.0 | 5738 | 4107 | 993 | - |
| 8882 | 40.0 | 4660 | 4234 | 5078 | - | 8883 | 40.0 | 4660 | 4232 | 4234 | - |
| 8884 | 40.0 | 5926 | 5563 | 5307 | - | 8885 | 40.0 | 5926 | 5307 | 5308 | - |
| 8886 | 40.0 | 4878 | 971 | 970 | - | 8887 | 40.0 | 5927 | 5810 | 4264 | - |
| 8888 | 40.0 | 5928 | 5357 | 5478 | - | 8889 | 40.0 | 5928 | 5812 | 5357 | - |
| 8890 | 40.0 | 5829 | 5876 | 5830 | - | 8891 | 40.0 | 5831 | 4763 | 5646 | - |
| 8892 | 40.0 | 5929 | 4906 | 4836 | - | 8893 | 40.0 | 5929 | 5059 | 5930 | - |
| 8894 | 40.0 | 4691 | 986 | 987 | - | 8895 | 40.0 | 4690 | 5782 | 4691 | - |
| 8896 | 40.0 | 4444 | 5328 | 5183 | - | 8897 | 40.0 | 5508 | 4619 | 5257 | - |
| 8898 | 40.0 | 5509 | 5592 | 5802 | - | 8899 | 40.0 | 4445 | 4618 | 5508 | - |
| 8900 | 40.0 | 4779 | 5591 | 4533 | - | 8901 | 40.0 | 4533 | 5591 | 5587 | - |
| 8902 | 40.0 | 4167 | 1293 | 1294 | - | 8903 | 40.0 | 5771 | 4821 | 5772 | - |
| 8904 | 40.0 | 5931 | 5932 | 5933 | - | 8905 | 40.0 | 4645 | 4644 | 1245 | - |
| 8906 | 40.0 | 5801 | 3999 | 3998 | - | 8907 | 40.0 | 5286 | 4046 | 5801 | - |
| 8908 | 40.0 | 5835 | 4469 | 824 | - | 8909 | 40.0 | 4752 | 826 | 827 | - |
| 8910 | 40.0 | 5857 | 4878 | 970 | - | 8911 | 40.0 | 4264 | 5810 | 5934 | - |
| 8912 | 40.0 | 4810 | 4655 | 4654 | - | 8913 | 40.0 | 4652 | 5751 | 5205 | - |
| 8914 | 40.0 | 3994 | 4644 | 5935 | - | 8915 | 40.0 | 5936 | 5937 | 5938 | - |
| 8916 | 40.0 | 5877 | 4714 | 5042 | - | 8917 | 40.0 | 5877 | 5656 | 4714 | - |
| 8918 | 40.0 | 4739 | 4759 | 5363 | - | 8919 | 40.0 | 5363 | 4758 | 4805 | - |
| 8920 | 40.0 | 5736 | 4233 | 4232 | - | 8921 | 40.0 | 5737 | 5086 | 4904 | - |
| 8922 | 40.0 | 4827 | 4147 | 4146 | - | 8923 | 40.0 | 4146 | 4071 | 5221 | - |
| 8924 | 40.0 | 5237 | 4268 | 5462 | - | 8925 | 40.0 | 5237 | 4662 | 4268 | - |
| 8926 | 40.0 | 5328 | 4989 | 5183 | - | 8927 | 40.0 | 5939 | 4096 | 4098 | - |
| 8928 | 40.0 | 4030 | 5940 | 5941 | - | 8929 | 40.0 | 3997 | 5791 | 132 | - |
| 8930 | 40.0 | 4613 | 4396 | 4395 | - | 8931 | 40.0 | 4613 | 4395 | 1265 | - |
| 8932 | 40.0 | 5942 | 5943 | 5944 | - | 8933 | 40.0 | 5945 | 5853 | 5107 | - |
| 8934 | 40.0 | 5946 | 974 | 973 | - | 8935 | 40.0 | 1053 | 5729 | 5174 | - |
| 8936 | 40.0 | 5443 | 5370 | 4713 | - | 8937 | 40.0 | 4116 | 1267 | 1266 | - |
| 8938 | 40.0 | 4116 | 1266 | 4395 | - | 8939 | 40.0 | 5297 | 5461 | 5530 | - |
| 8940 | 40.0 | 5947 | 5632 | 5631 | - | 8941 | 40.0 | 5948 | 5085 | 4220 | - |
| 8942 | 40.0 | 4315 | 4317 | 4152 | - | 8943 | 40.0 | 5099 | 538 | 539 | - |
| 8944 | 40.0 | 5099 | 4573 | 538 | - | 8945 | 40.0 | 4817 | 698 | 699 | - |
| 8946 | 40.0 | 4817 | 4629 | 698 | - | 8947 | 40.0 | 4811 | 4651 | 4418 | - |
| 8948 | 40.0 | 5949 | 5565 | 5696 | - | 8949 | 40.0 | 5675 | 5161 | 5673 | - |
| 8950 | 40.0 | 5674 | 922 | 923 | - | 8951 | 40.0 | 4335 | 4416 | 1006 | - |
| 8952 | 40.0 | 5569 | 4335 | 5950 | - | 8953 | 40.0 | 5038 | 5498 | 4487 | - |
| 8954 | 40.0 | 5038 | 4487 | 463 | - | 8955 | 40.0 | 4273 | 5074 | 5122 | - |
| 8956 | 40.0 | 4274 | 5118 | 5358 | - | 8957 | 40.0 | 5951 | 5863 | 5270 | - |
| 8958 | 40.0 | 5952 | 5953 | 5951 | - | 8959 | 40.0 | 5714 | 5372 | 4492 | - |
| 8960 | 40.0 | 5714 | 4492 | 5008 | - | 8961 | 40.0 | 5198 | 5397 | 4082 | - |
| 8962 | 40.0 | 5198 | 4830 | 5397 | - | 8963 | 40.0 | 4616 | 3990 | 5677 | - |
| 8964 | 40.0 | 4616 | 5677 | 5755 | - | 8965 | 40.0 | 5604 | 5576 | 4092 | - |
| 8966 | 40.0 | 5576 | 4301 | 4092 | - | 8967 | 40.0 | 5647 | 5455 | 5444 | - |
| 8968 | 40.0 | 5954 | 5955 | 5657 | - | 8969 | 40.0 | 4901 | 5302 | 4902 | - |
| 8970 | 40.0 | 5956 | 4348 | 4347 | - | 8971 | 40.0 | 5567 | 1002 | 1003 | - |
| 8972 | 40.0 | 5567 | 5011 | 1002 | - | 8973 | 40.0 | 4421 | 588 | 589 | - |
| 8974 | 40.0 | 4421 | 4825 | 588 | - | 8975 | 40.0 | 5957 | 5958 | 5867 | - |
| 8976 | 40.0 | 5866 | 5865 | 5959 | - | 8977 | 40.0 | 5960 | 5615 | 5562 | - |
| 8978 | 40.0 | 5961 | 5657 | 5244 | - | 8979 | 40.0 | 4170 | 848 | 4169 | - |
| 8980 | 40.0 | 5881 | 4211 | 4210 | - | 8981 | 40.0 | 4773 | 604 | 603 | - |
| 8982 | 40.0 | 4628 | 604 | 4773 | - | 8983 | 40.0 | 4980 | 5808 | 4981 | - |
| 8984 | 40.0 | 4982 | 4981 | 5585 | - | 8985 | 40.0 | 4775 | 4777 | 5822 | - |
| 8986 | 40.0 | 5286 | 5822 | 4783 | - | 8987 | 40.0 | 4736 | 617 | 618 | - |
| 8988 | 40.0 | 4736 | 618 | 4244 | - | 8989 | 40.0 | 4872 | 526 | 527 | - |
| 8990 | 40.0 | 4872 | 4373 | 526 | - | 8991 | 40.0 | 5016 | 5962 | 4479 | - |
| 8992 | 40.0 | 5016 | 5590 | 5962 | - | 8993 | 40.0 | 5540 | 1316 | 1315 | - |
| 8994 | 40.0 | 5540 | 4570 | 1316 | - | 8995 | 40.0 | 5912 | 4229 | 4067 | - |
| 8996 | 40.0 | 5912 | 5484 | 3959 | - | 8997 | 40.0 | 4696 | 5096 | 468 | - |
| 8998 | 40.0 | 4696 | 469 | 4827 | - | 8999 | 40.0 | 5963 | 4347 | 4522 | - |
| 9000 | 40.0 | 5964 | 4105 | 5740 | - | 9001 | 40.0 | 5604 | 4092 | 5073 | - |
| 9002 | 40.0 | 5604 | 5073 | 5072 | - | 9003 | 40.0 | 5735 | 5078 | 5638 | - |
| 9004 | 40.0 | 5735 | 4660 | 5078 | - | 9005 | 40.0 | 4733 | 1248 | 4473 | - |
| 9006 | 40.0 | 4473 | 4734 | 4733 | - | 9007 | 40.0 | 4958 | 619 | 620 | - |
| 9008 | 40.0 | 4958 | 4244 | 619 | - | 9009 | 40.0 | 4576 | 118 | 1248 | - |
| 9010 | 40.0 | 5851 | 1247 | 5037 | - | 9011 | 40.0 | 5710 | 1267 | 4254 | - |
| 9012 | 40.0 | 4788 | 4176 | 5400 | - | 9013 | 40.0 | 5885 | 5529 | 4145 | - |
| 9014 | 40.0 | 5885 | 4145 | 4001 | - | 9015 | 40.0 | 5965 | 5204 | 5751 | - |
| 9016 | 40.0 | 5924 | 5925 | 5389 | - | 9017 | 40.0 | 5966 | 4908 | 4909 | - |
| 9018 | 40.0 | 4566 | 5617 | 1037 | - | 9019 | 40.0 | 5612 | 4027 | 5967 | - |
| 9020 | 40.0 | 5722 | 5968 | 5969 | - | 9021 | 40.0 | 4533 | 5587 | 4374 | - |
| 9022 | 40.0 | 4533 | 4374 | 4534 | - | 9023 | 40.0 | 4444 | 5183 | 5364 | - |
| 9024 | 40.0 | 5970 | 5328 | 4444 | - | 9025 | 40.0 | 5456 | 5674 | 5160 | - |
| 9026 | 40.0 | 5971 | 925 | 4080 | - | 9027 | 40.0 | 5972 | 4174 | 5600 | - |
| 9028 | 40.0 | 5599 | 4926 | 4927 | - | 9029 | 40.0 | 5973 | 5728 | 5437 | - |
| 9030 | 40.0 | 5728 | 5097 | 5231 | - | 9031 | 40.0 | 5266 | 4512 | 4511 | - |
| 9032 | 40.0 | 5266 | 4050 | 4512 | - | 9033 | 40.0 | 5906 | 5175 | 4792 | - |
| 9034 | 40.0 | 5942 | 5872 | 5248 | - | 9035 | 40.0 | 5974 | 5562 | 5733 | - |
| 9036 | 40.0 | 5975 | 5917 | 5672 | - | 9037 | 40.0 | 5468 | 5234 | 4559 | - |
| 9038 | 40.0 | 4559 | 4558 | 5469 | - | 9039 | 40.0 | 5579 | 5578 | 4930 | - |
| 9040 | 40.0 | 5578 | 5408 | 5410 | - | 9041 | 40.0 | 4598 | 4557 | 4559 | - |
| 9042 | 40.0 | 5271 | 4597 | 4596 | - | 9043 | 40.0 | 5976 | 5977 | 5978 | - |
| 9044 | 40.0 | 5335 | 5910 | 5336 | - | 9045 | 40.0 | 5539 | 4237 | 4236 | - |
| 9046 | 40.0 | 4745 | 4149 | 908 | - | 9047 | 40.0 | 5409 | 5359 | 5331 | - |
| 9048 | 40.0 | 5409 | 5331 | 5410 | - | 9049 | 40.0 | 4829 | 743 | 742 | - |
| 9050 | 40.0 | 5253 | 5255 | 5687 | - | 9051 | 40.0 | 5874 | 5906 | 5875 | - |
| 9052 | 40.0 | 3895 | 5147 | 3896 | - | 9053 | 40.0 | 4273 | 5072 | 5074 | - |
| 9054 | 40.0 | 4273 | 5122 | 4274 | - | 9055 | 40.0 | 4336 | 1007 | 1008 | - |
| 9056 | 40.0 | 4880 | 4525 | 4336 | - | 9057 | 40.0 | 5979 | 1300 | 4423 | - |
| 9058 | 40.0 | 5980 | 4999 | 5979 | - | 9059 | 40.0 | 5955 | 5444 | 5246 | - |
| 9060 | 40.0 | 5955 | 5647 | 5444 | - | 9061 | 40.0 | 4178 | 129 | 774 | - |
| 9062 | 40.0 | 4517 | 4516 | 5981 | - | 9063 | 40.0 | 4298 | 4300 | 4393 | - |
| 9064 | 40.0 | 5800 | 5670 | 4778 | - | 9065 | 40.0 | 4766 | 4582 | 4581 | - |
| 9066 | 40.0 | 4581 | 5019 | 5787 | - | 9067 | 40.0 | 3994 | 5935 | 3995 | - |
| 9068 | 40.0 | 4518 | 4419 | 774 | - | 9069 | 40.0 | 5701 | 5536 | 5045 | - |
| 9070 | 40.0 | 5701 | 5045 | 5046 | - | 9071 | 40.0 | 4560 | 4263 | 814 | - |
| 9072 | 40.0 | 4560 | 4235 | 4561 | - | 9073 | 40.0 | 5365 | 5790 | 3921 | - |
| 9074 | 40.0 | 5790 | 3922 | 3921 | - | 9075 | 40.0 | 5982 | 634 | 633 | - |
| 9076 | 40.0 | 5983 | 5984 | 5985 | - | 9077 | 40.0 | 5986 | 5539 | 5527 | - |
| 9078 | 40.0 | 5084 | 5082 | 855 | - | 9079 | 40.0 | 4609 | 620 | 621 | - |
| 9080 | 40.0 | 4609 | 621 | 4564 | - | 9081 | 40.0 | 5174 | 5417 | 1054 | - |
| 9082 | 40.0 | 5417 | 1055 | 1054 | - | 9083 | 40.0 | 5987 | 5988 | 3984 | - |
| 9084 | 40.0 | 5987 | 3984 | 3983 | - | 9085 | 40.0 | 5119 | 3928 | 5047 | - |
| 9086 | 40.0 | 5119 | 5989 | 4506 | - | 9087 | 40.0 | 4506 | 568 | 567 | - |
| 9088 | 40.0 | 4506 | 4410 | 568 | - | 9089 | 40.0 | 5586 | 957 | 956 | - |
| 9090 | 40.0 | 5586 | 956 | 4316 | - | 9091 | 40.0 | 5544 | 5249 | 4100 | - |
| 9092 | 40.0 | 5990 | 5544 | 4099 | - | 9093 | 40.0 | 5965 | 5395 | 5204 | - |
| 9094 | 40.0 | 5965 | 5390 | 5395 | - | 9095 | 40.0 | 5718 | 5077 | 4575 | - |
| 9096 | 40.0 | 5991 | 4527 | 5686 | - | 9097 | 40.0 | 5481 | 4472 | 4486 | - |
| 9098 | 40.0 | 5481 | 4486 | 4948 | - | 9099 | 40.0 | 5836 | 5200 | 4498 | - |
| 9100 | 40.0 | 4498 | 5200 | 4207 | - | 9101 | 40.0 | 5992 | 5993 | 5994 | - |
| 9102 | 40.0 | 5995 | 5003 | 5004 | - | 9103 | 40.0 | 5062 | 5971 | 4080 | - |
| 9104 | 40.0 | 5996 | 4358 | 5997 | - | 9105 | 40.0 | 5905 | 3937 | 759 | - |
| 9106 | 40.0 | 5998 | 3935 | 5999 | - | 9107 | 40.0 | 5431 | 5228 | 4774 | - |
| 9108 | 40.0 | 5431 | 4774 | 4376 | - | 9109 | 40.0 | 6000 | 527 | 528 | - |
| 9110 | 40.0 | 6001 | 5623 | 5622 | - | 9111 | 40.0 | 6002 | 6003 | 4447 | - |
| 9112 | 40.0 | 5101 | 4987 | 5512 | - | 9113 | 40.0 | 5497 | 680 | 679 | - |
| 9114 | 40.0 | 5497 | 4594 | 680 | - | 9115 | 40.0 | 5858 | 4814 | 6004 | - |
| 9116 | 40.0 | 5571 | 4106 | 4105 | - | 9117 | 40.0 | 5265 | 588 | 587 | - |
| 9118 | 40.0 | 5265 | 587 | 4094 | - | 9119 | 40.0 | 5838 | 4003 | 4008 | - |
| 9120 | 40.0 | 5838 | 5426 | 4003 | - | 9121 | 40.0 | 4308 | 4310 | 5243 | - |
| 9122 | 40.0 | 5458 | 5243 | 4363 | - | 9123 | 40.0 | 5628 | 3968 | 5882 | - |
| 9124 | 40.0 | 6005 | 4210 | 4075 | - | 9125 | 40.0 | 4782 | 1003 | 5095 | - |
| 9126 | 40.0 | 5607 | 5136 | 5699 | - | 9127 | 40.0 | 6006 | 5290 | 6007 | - |
| 9128 | 40.0 | 5433 | 5598 | 4723 | - | 9129 | 40.0 | 6008 | 4518 | 4516 | - |
| 9130 | 40.0 | 5514 | 5512 | 5033 | - | 9131 | 40.0 | 4745 | 907 | 5593 | - |
| 9132 | 40.0 | 5593 | 906 | 5528 | - | 9133 | 40.0 | 5984 | 633 | 632 | - |
| 9134 | 40.0 | 5984 | 632 | 5274 | - | 9135 | 40.0 | 6009 | 5323 | 5754 | - |
| 9136 | 40.0 | 4454 | 1293 | 5676 | - | 9137 | 40.0 | 5261 | 646 | 120 | - |
| 9138 | 40.0 | 5261 | 4617 | 646 | - | 9139 | 40.0 | 4481 | 4992 | 1339 | - |
| 9140 | 40.0 | 4481 | 5505 | 4992 | - | 9141 | 40.0 | 6010 | 5974 | 5768 | - |
| 9142 | 40.0 | 5954 | 5657 | 5961 | - | 9143 | 40.0 | 5613 | 551 | 552 | - |
| 9144 | 40.0 | 5613 | 552 | 4926 | - | 9145 | 40.0 | 5802 | 5592 | 5301 | - |
| 9146 | 40.0 | 5802 | 5301 | 4633 | - | 9147 | 40.0 | 4835 | 1038 | 1039 | - |
| 9148 | 40.0 | 4835 | 1039 | 4836 | - | 9149 | 40.0 | 6011 | 5442 | 4195 | - |
| 9150 | 40.0 | 4194 | 4532 | 4534 | - | 9151 | 40.0 | 6012 | 6013 | 6014 | - |
| 9152 | 40.0 | 4016 | 4015 | 4544 | - | 9153 | 40.0 | 5657 | 5246 | 5245 | - |
| 9154 | 40.0 | 5657 | 5955 | 5246 | - | 9155 | 40.0 | 5871 | 4082 | 4084 | - |
| 9156 | 40.0 | 5871 | 4084 | 5200 | - | 9157 | 40.0 | 5844 | 5383 | 4386 | - |
| 9158 | 40.0 | 5752 | 5751 | 4652 | - | 9159 | 40.0 | 4998 | 4355 | 5034 | - |
| 9160 | 40.0 | 6015 | 6016 | 4517 | - | 9161 | 40.0 | 5180 | 744 | 743 | - |
| 9162 | 40.0 | 5281 | 745 | 744 | - | 9163 | 40.0 | 5804 | 4125 | 122 | - |
| 9164 | 40.0 | 4124 | 4822 | 700 | - | 9165 | 40.0 | 6017 | 5369 | 5368 | - |
| 9166 | 40.0 | 6018 | 5898 | 4279 | - | 9167 | 40.0 | 6019 | 4544 | 5619 | - |
| 9168 | 40.0 | 6020 | 5524 | 5525 | - | 9169 | 40.0 | 5100 | 6021 | 5101 | - |
| 9170 | 40.0 | 5685 | 4239 | 3955 | - | 9171 | 40.0 | 4399 | 747 | 746 | - |
| 9172 | 40.0 | 4399 | 746 | 5159 | - | 9173 | 40.0 | 5625 | 5077 | 5718 | - |
| 9174 | 40.0 | 6022 | 5312 | 5500 | - | 9175 | 40.0 | 5993 | 6023 | 5994 | - |
| 9176 | 40.0 | 6024 | 6025 | 4702 | - | 9177 | 40.0 | 4686 | 695 | 4771 | - |
| 9178 | 40.0 | 4770 | 695 | 696 | - | 9179 | 40.0 | 4943 | 5804 | 4127 | - |
| 9180 | 40.0 | 5804 | 678 | 4127 | - | 9181 | 40.0 | 4787 | 5329 | 5330 | - |
| 9182 | 40.0 | 5790 | 4254 | 3922 | - | 9183 | 40.0 | 5393 | 6026 | 5394 | - |
| 9184 | 40.0 | 5607 | 5135 | 5136 | - | 9185 | 40.0 | 6027 | 4027 | 4617 | - |
| 9186 | 40.0 | 5332 | 5969 | 5967 | - | 9187 | 40.0 | 5268 | 5805 | 4272 | - |
| 9188 | 40.0 | 6011 | 4195 | 4194 | - | 9189 | 40.0 | 5533 | 5510 | 5511 | - |
| 9190 | 40.0 | 5533 | 5534 | 5616 | - | 9191 | 40.0 | 5817 | 5755 | 5677 | - |
| 9192 | 40.0 | 5908 | 5994 | 6023 | - | 9193 | 40.0 | 5531 | 463 | 4437 | - |
| 9194 | 40.0 | 4577 | 6028 | 5532 | - | 9195 | 40.0 | 6029 | 5434 | 5381 | - |
| 9196 | 40.0 | 5224 | 5381 | 5225 | - | 9197 | 40.0 | 3983 | 4822 | 4124 | - |
| 9198 | 40.0 | 6030 | 5804 | 4943 | - | 9199 | 40.0 | 6031 | 4526 | 697 | - |
| 9200 | 40.0 | 6032 | 5501 | 6033 | - | 9201 | 40.0 | 6034 | 6035 | 4687 | - |
| 9202 | 40.0 | 5932 | 3995 | 5935 | - | 9203 | 40.0 | 4086 | 4939 | 4955 | - |
| 9204 | 40.0 | 4086 | 4955 | 4087 | - | 9205 | 40.0 | 6036 | 5433 | 6037 | - |
| 9206 | 40.0 | 6036 | 6037 | 6007 | - | 9207 | 40.0 | 5688 | 623 | 624 | - |
| 9208 | 40.0 | 5688 | 4743 | 623 | - | 9209 | 40.0 | 5912 | 3959 | 3960 | - |
| 9210 | 40.0 | 5912 | 3960 | 4578 | - | 9211 | 40.0 | 6038 | 4529 | 4528 | - |
| 9212 | 40.0 | 5578 | 5410 | 4930 | - | 9213 | 40.0 | 6039 | 4094 | 4959 | - |
| 9214 | 40.0 | 6040 | 3974 | 5265 | - | 9215 | 40.0 | 5962 | 1112 | 4479 | - |
| 9216 | 40.0 | 5487 | 5590 | 5488 | - | 9217 | 40.0 | 5579 | 4930 | 4932 | - |
| 9218 | 40.0 | 4762 | 1056 | 5214 | - | 9219 | 40.0 | 4524 | 5950 | 4336 | - |
| 9220 | 40.0 | 5568 | 5545 | 4119 | - | 9221 | 40.0 | 5651 | 5474 | 5654 | - |
| 9222 | 40.0 | 5473 | 4104 | 5284 | - | 9223 | 40.0 | 4905 | 4907 | 4909 | - |
| 9224 | 40.0 | 5618 | 5617 | 4566 | - | 9225 | 40.0 | 5507 | 5509 | 5182 | - |
| 9226 | 40.0 | 5508 | 4618 | 4619 | - | 9227 | 40.0 | 4687 | 794 | 793 | - |
| 9228 | 40.0 | 5931 | 6041 | 5938 | - | 9229 | 40.0 | 5653 | 5655 | 5493 | - |
| 9230 | 40.0 | 5653 | 5493 | 5549 | - | 9231 | 40.0 | 5481 | 5482 | 5572 | - |
| 9232 | 40.0 | 5481 | 5572 | 5193 | - | 9233 | 40.0 | 4579 | 4230 | 5634 | - |
| 9234 | 40.0 | 4579 | 4578 | 4230 | - | 9235 | 40.0 | 6042 | 4591 | 4590 | - |
| 9236 | 40.0 | 5596 | 5293 | 5295 | - | 9237 | 40.0 | 5560 | 4024 | 4026 | - |
| 9238 | 40.0 | 4026 | 4025 | 1300 | - | 9239 | 40.0 | 6031 | 697 | 696 | - |
| 9240 | 40.0 | 3916 | 4037 | 696 | - | 9241 | 40.0 | 4625 | 4328 | 1079 | - |
| 9242 | 40.0 | 6043 | 5449 | 5901 | - | 9243 | 40.0 | 4988 | 1312 | 3959 | - |
| 9244 | 40.0 | 4988 | 3959 | 5484 | - | 9245 | 40.0 | 5210 | 4718 | 5211 | - |
| 9246 | 40.0 | 5210 | 4741 | 4718 | - | 9247 | 40.0 | 5712 | 4980 | 4982 | - |
| 9248 | 40.0 | 5824 | 3941 | 5669 | - | 9249 | 40.0 | 6044 | 5151 | 5254 | - |
| 9250 | 40.0 | 6045 | 6044 | 5254 | - | 9251 | 40.0 | 3979 | 1295 | 1296 | - |
| 9252 | 40.0 | 3979 | 4168 | 1295 | - | 9253 | 40.0 | 4946 | 4945 | 668 | - |
| 9254 | 40.0 | 6046 | 667 | 666 | - | 9255 | 40.0 | 5765 | 5766 | 6047 | - |
| 9256 | 40.0 | 5326 | 5004 | 4337 | - | 9257 | 40.0 | 5316 | 760 | 759 | - |
| 9258 | 40.0 | 5316 | 3905 | 760 | - | 9259 | 40.0 | 4941 | 5131 | 4939 | - |
| 9260 | 40.0 | 4941 | 4940 | 5131 | - | 9261 | 40.0 | 5831 | 5043 | 4763 | - |
| 9262 | 40.0 | 5831 | 5830 | 5043 | - | 9263 | 40.0 | 5601 | 5465 | 5466 | - |
| 9264 | 40.0 | 5748 | 5614 | 4397 | - | 9265 | 40.0 | 6048 | 6010 | 5961 | - |
| 9266 | 40.0 | 5589 | 6049 | 5944 | - | 9267 | 40.0 | 5826 | 4792 | 5588 | - |
| 9268 | 40.0 | 5456 | 5675 | 5674 | - | 9269 | 40.0 | 5674 | 923 | 5160 | - |
| 9270 | 40.0 | 4414 | 5573 | 4415 | - | 9271 | 40.0 | 5667 | 5903 | 5574 | - |
| 9272 | 40.0 | 3973 | 589 | 588 | - | 9273 | 40.0 | 3973 | 588 | 5265 | - |
| 9274 | 40.0 | 4916 | 4213 | 4212 | - | 9275 | 40.0 | 4916 | 4212 | 4912 | - |
| 9276 | 40.0 | 5732 | 4782 | 5095 | - | 9277 | 40.0 | 6050 | 6051 | 6052 | - |
| 9278 | 40.0 | 6053 | 5809 | 4670 | - | 9279 | 40.0 | 6053 | 4670 | 795 | - |
| 9280 | 40.0 | 5626 | 5718 | 6054 | - | 9281 | 40.0 | 5501 | 5686 | 6033 | - |
| 9282 | 40.0 | 4169 | 848 | 847 | - | 9283 | 40.0 | 4169 | 847 | 4211 | - |
| 9284 | 40.0 | 5989 | 4410 | 4506 | - | 9285 | 40.0 | 6055 | 4423 | 4545 | - |
| 9286 | 40.0 | 5250 | 685 | 684 | - | 9287 | 40.0 | 5250 | 4118 | 685 | - |
| 9288 | 40.0 | 6056 | 5731 | 4709 | - | 9289 | 40.0 | 5731 | 4710 | 4709 | - |
| 9290 | 40.0 | 4151 | 5223 | 5434 | - | 9291 | 40.0 | 4151 | 5424 | 5223 | - |
| 9292 | 40.0 | 4742 | 1246 | 1245 | - | 9293 | 40.0 | 4742 | 5037 | 1246 | - |
| 9294 | 40.0 | 4327 | 5439 | 4624 | - | 9295 | 40.0 | 4327 | 4328 | 5439 | - |
| 9296 | 40.0 | 5483 | 922 | 5674 | - | 9297 | 40.0 | 5483 | 5675 | 5673 | - |
| 9298 | 40.0 | 5971 | 924 | 925 | - | 9299 | 40.0 | 5971 | 5160 | 924 | - |
| 9300 | 40.0 | 5094 | 1058 | 1059 | - | 9301 | 40.0 | 5094 | 5093 | 1058 | - |
| 9302 | 40.0 | 5542 | 4440 | 5550 | - | 9303 | 40.0 | 5543 | 5542 | 5550 | - |
| 9304 | 40.0 | 5235 | 5302 | 4901 | - | 9305 | 40.0 | 5235 | 4901 | 6057 | - |
| 9306 | 40.0 | 6054 | 4574 | 4290 | - | 9307 | 40.0 | 6054 | 5718 | 4574 | - |
| 9308 | 40.0 | 5839 | 5241 | 4897 | - | 9309 | 40.0 | 5366 | 5794 | 5805 | - |
| 9310 | 40.0 | 4801 | 5051 | 1277 | - | 9311 | 40.0 | 6058 | 5670 | 5800 | - |
| 9312 | 40.0 | 5872 | 4949 | 4550 | - | 9313 | 40.0 | 5872 | 4550 | 5248 | - |
| 9314 | 40.0 | 5671 | 5163 | 5162 | - | 9315 | 40.0 | 5671 | 5162 | 5770 | - |
| 9316 | 40.0 | 5336 | 4338 | 4367 | - | 9317 | 40.0 | 5336 | 4459 | 4338 | - |
| 9318 | 40.0 | 5693 | 4701 | 4964 | - | 9319 | 40.0 | 5693 | 4964 | 4963 | - |
| 9320 | 40.0 | 6059 | 5902 | 4474 | - | 9321 | 40.0 | 5902 | 5773 | 4474 | - |
| 9322 | 40.0 | 5275 | 5720 | 4616 | - | 9323 | 40.0 | 5275 | 5323 | 3989 | - |
| 9324 | 40.0 | 6060 | 5884 | 5885 | - | 9325 | 40.0 | 5947 | 5298 | 6060 | - |
| 9326 | 40.0 | 4816 | 697 | 4629 | - | 9327 | 40.0 | 4635 | 4817 | 5848 | - |
| 9328 | 40.0 | 5489 | 4795 | 5490 | - | 9329 | 40.0 | 5489 | 5770 | 4795 | - |
| 9330 | 40.0 | 5560 | 6024 | 5561 | - | 9331 | 40.0 | 6061 | 5978 | 5977 | - |
| 9332 | 40.0 | 6062 | 4315 | 5709 | - | 9333 | 40.0 | 6029 | 5381 | 5224 | - |
| 9334 | 40.0 | 4839 | 6063 | 5082 | - | 9335 | 40.0 | 4438 | 4630 | 5082 | - |
| 9336 | 40.0 | 5811 | 4076 | 858 | - | 9337 | 40.0 | 6064 | 4076 | 5811 | - |
| 9338 | 40.0 | 5963 | 4522 | 6065 | - | 9339 | 40.0 | 5517 | 6065 | 1026 | - |
| 9340 | 40.0 | 5864 | 5099 | 4066 | - | 9341 | 40.0 | 5014 | 1319 | 4270 | - |
| 9342 | 40.0 | 5968 | 4548 | 4549 | - | 9343 | 40.0 | 5181 | 4548 | 5968 | - |
| 9344 | 40.0 | 5531 | 464 | 463 | - | 9345 | 40.0 | 5531 | 5787 | 464 | - |
| 9346 | 40.0 | 4557 | 989 | 988 | - | 9347 | 40.0 | 4557 | 988 | 4815 | - |
| 9348 | 40.0 | 4894 | 936 | 935 | - | 9349 | 40.0 | 4894 | 4001 | 936 | - |
| 9350 | 40.0 | 5774 | 5341 | 5239 | - | 9351 | 40.0 | 5774 | 5603 | 5341 | - |
| 9352 | 40.0 | 6066 | 5791 | 3997 | - | 9353 | 40.0 | 5940 | 4753 | 4177 | - |
| 9354 | 40.0 | 5582 | 969 | 4669 | - | 9355 | 40.0 | 6067 | 4669 | 4155 | - |
| 9356 | 40.0 | 4445 | 5364 | 4618 | - | 9357 | 40.0 | 4445 | 4444 | 5364 | - |
| 9358 | 40.0 | 6068 | 6069 | 5975 | - | 9359 | 40.0 | 6070 | 5813 | 5917 | - |
| 9360 | 40.0 | 5468 | 5235 | 5234 | - | 9361 | 40.0 | 6057 | 5178 | 4656 | - |
| 9362 | 40.0 | 5627 | 1315 | 1314 | - | 9363 | 40.0 | 5627 | 5540 | 1315 | - |
| 9364 | 40.0 | 5415 | 5414 | 4253 | - | 9365 | 40.0 | 6071 | 5060 | 5778 | - |
| 9366 | 40.0 | 5458 | 4363 | 4362 | - | 9367 | 40.0 | 5296 | 5461 | 5458 | - |
| 9368 | 40.0 | 6072 | 6029 | 5224 | - | 9369 | 40.0 | 5948 | 4220 | 5803 | - |
| 9370 | 40.0 | 4667 | 5070 | 5582 | - | 9371 | 40.0 | 4589 | 5609 | 1073 | - |
| 9372 | 40.0 | 4655 | 991 | 992 | - | 9373 | 40.0 | 4655 | 4812 | 991 | - |
| 9374 | 40.0 | 4197 | 183 | 4540 | - | 9375 | 40.0 | 4540 | 4539 | 5807 | - |
| 9376 | 40.0 | 5387 | 5497 | 4562 | - | 9377 | 40.0 | 5496 | 4594 | 5497 | - |
| 9378 | 40.0 | 6073 | 4593 | 5496 | - | 9379 | 40.0 | 5551 | 5550 | 5774 | - |
| 9380 | 40.0 | 4807 | 4319 | 4716 | - | 9381 | 40.0 | 4461 | 4462 | 138 | - |
| 9382 | 40.0 | 5363 | 4805 | 4600 | - | 9383 | 40.0 | 5363 | 4600 | 4599 | - |
| 9384 | 40.0 | 6074 | 4001 | 4894 | - | 9385 | 40.0 | 5440 | 5439 | 5708 | - |
| 9386 | 40.0 | 4504 | 468 | 4870 | - | 9387 | 40.0 | 4870 | 468 | 467 | - |
| 9388 | 40.0 | 4249 | 4570 | 5540 | - | 9389 | 40.0 | 4250 | 5540 | 5627 | - |
| 9390 | 40.0 | 6075 | 1244 | 1243 | - | 9391 | 40.0 | 6075 | 4044 | 1244 | - |
| 9392 | 40.0 | 5068 | 4520 | 5719 | - | 9393 | 40.0 | 5068 | 5719 | 5069 | - |
| 9394 | 40.0 | 4124 | 700 | 701 | - | 9395 | 40.0 | 4124 | 701 | 4125 | - |
| 9396 | 40.0 | 5340 | 5339 | 4302 | - | 9397 | 40.0 | 5340 | 4302 | 5782 | - |
| 9398 | 40.0 | 6076 | 4393 | 5051 | - | 9399 | 40.0 | 6076 | 4298 | 4393 | - |
| 9400 | 40.0 | 6024 | 4702 | 5698 | - | 9401 | 40.0 | 5698 | 4702 | 4703 | - |
| 9402 | 40.0 | 6077 | 5651 | 5654 | - | 9403 | 40.0 | 5420 | 5443 | 5473 | - |
| 9404 | 40.0 | 6078 | 6079 | 6080 | - | 9405 | 40.0 | 6078 | 5344 | 4149 | - |
| 9406 | 40.0 | 4930 | 4450 | 4931 | - | 9407 | 40.0 | 4930 | 5410 | 4450 | - |
| 9408 | 40.0 | 5899 | 5386 | 5526 | - | 9409 | 40.0 | 5899 | 5526 | 4280 | - |
| 9410 | 40.0 | 5962 | 1113 | 1112 | - | 9411 | 40.0 | 5962 | 5117 | 1113 | - |
| 9412 | 40.0 | 6081 | 6036 | 6007 | - | 9413 | 40.0 | 5837 | 4008 | 5023 | - |
| 9414 | 40.0 | 5982 | 633 | 5984 | - | 9415 | 40.0 | 6082 | 634 | 5982 | - |
| 9416 | 40.0 | 5990 | 4099 | 5926 | - | 9417 | 40.0 | 5926 | 745 | 5563 | - |
| 9418 | 40.0 | 6072 | 5224 | 5923 | - | 9419 | 40.0 | 5923 | 5224 | 5226 | - |
| 9420 | 40.0 | 5869 | 5856 | 5124 | - | 9421 | 40.0 | 6083 | 6084 | 5630 | - |
| 9422 | 40.0 | 5314 | 5991 | 5686 | - | 9423 | 40.0 | 4110 | 622 | 5786 | - |
| 9424 | 40.0 | 6025 | 1298 | 4702 | - | 9425 | 40.0 | 5560 | 4026 | 6025 | - |
| 9426 | 40.0 | 5351 | 1021 | 1020 | - | 9427 | 40.0 | 5351 | 1020 | 5352 | - |
| 9428 | 40.0 | 5777 | 4794 | 4394 | - | 9429 | 40.0 | 5777 | 5585 | 4794 | - |
| 9430 | 40.0 | 5914 | 5615 | 5960 | - | 9431 | 40.0 | 6085 | 5972 | 5600 | - |
| 9432 | 40.0 | 5847 | 5321 | 5085 | - | 9433 | 40.0 | 5925 | 5564 | 5846 | - |
| 9434 | 40.0 | 6044 | 4722 | 5151 | - | 9435 | 40.0 | 6044 | 5433 | 4722 | - |
| 9436 | 40.0 | 5811 | 858 | 857 | - | 9437 | 40.0 | 5811 | 857 | 4631 | - |
| 9438 | 40.0 | 4572 | 536 | 537 | - | 9439 | 40.0 | 4572 | 5678 | 536 | - |
| 9440 | 40.0 | 5546 | 4051 | 5064 | - | 9441 | 40.0 | 6086 | 6087 | 5680 | - |
| 9442 | 40.0 | 5264 | 1279 | 1278 | - | 9443 | 40.0 | 5264 | 1278 | 5097 | - |
| 9444 | 40.0 | 6088 | 4036 | 5175 | - | 9445 | 40.0 | 6089 | 6090 | 6088 | - |
| 9446 | 40.0 | 5192 | 1097 | 113 | - | 9447 | 40.0 | 5192 | 113 | 5678 | - |
| 9448 | 40.0 | 5839 | 4325 | 5241 | - | 9449 | 40.0 | 5839 | 4324 | 4325 | - |
| 9450 | 40.0 | 5041 | 648 | 5040 | - | 9451 | 40.0 | 6091 | 4454 | 5676 | - |
| 9452 | 40.0 | 6092 | 5609 | 4589 | - | 9453 | 40.0 | 6067 | 4667 | 5582 | - |
| 9454 | 40.0 | 5991 | 4290 | 4527 | - | 9455 | 40.0 | 5991 | 6054 | 4290 | - |
| 9456 | 40.0 | 5823 | 5703 | 4755 | - | 9457 | 40.0 | 6093 | 6094 | 6095 | - |
| 9458 | 40.0 | 5973 | 5437 | 5557 | - | 9459 | 40.0 | 5744 | 5017 | 3931 | - |
| 9460 | 40.0 | 5542 | 5238 | 4440 | - | 9461 | 40.0 | 5542 | 5069 | 5238 | - |
| 9462 | 40.0 | 6096 | 5200 | 5836 | - | 9463 | 40.0 | 6097 | 5425 | 5426 | - |
| 9464 | 40.0 | 5896 | 5897 | 5757 | - | 9465 | 40.0 | 5713 | 4776 | 4775 | - |
| 9466 | 40.0 | 6098 | 6076 | 5051 | - | 9467 | 40.0 | 6098 | 5051 | 4801 | - |
| 9468 | 40.0 | 6075 | 4643 | 6099 | - | 9469 | 40.0 | 4042 | 6099 | 4688 | - |
| 9470 | 40.0 | 4787 | 5330 | 4788 | - | 9471 | 40.0 | 6100 | 4786 | 5789 | - |
| 9472 | 40.0 | 6101 | 1265 | 1266 | - | 9473 | 40.0 | 6102 | 4788 | 5400 | - |
| 9474 | 40.0 | 5987 | 3983 | 4123 | - | 9475 | 40.0 | 4096 | 4943 | 4127 | - |
| 9476 | 40.0 | 5878 | 5880 | 5874 | - | 9477 | 40.0 | 5906 | 4792 | 5826 | - |
| 9478 | 40.0 | 5441 | 4897 | 4896 | - | 9479 | 40.0 | 5441 | 5442 | 5494 | - |
| 9480 | 40.0 | 4543 | 4544 | 6019 | - | 9481 | 40.0 | 6103 | 4085 | 5524 | - |
| 9482 | 40.0 | 5849 | 807 | 5791 | - | 9483 | 40.0 | 6104 | 5791 | 6066 | - |
| 9484 | 40.0 | 6105 | 4273 | 4272 | - | 9485 | 40.0 | 6105 | 5495 | 5575 | - |
| 9486 | 40.0 | 5026 | 5812 | 5928 | - | 9487 | 40.0 | 4886 | 5928 | 5477 | - |
| 9488 | 40.0 | 5454 | 5944 | 5943 | - | 9489 | 40.0 | 5682 | 5454 | 5943 | - |
| 9490 | 40.0 | 6029 | 6072 | 5697 | - | 9491 | 40.0 | 5709 | 4315 | 4152 | - |
| 9492 | 40.0 | 6057 | 4901 | 5178 | - | 9493 | 40.0 | 5178 | 4901 | 4903 | - |
| 9494 | 40.0 | 4978 | 4982 | 4979 | - | 9495 | 40.0 | 6106 | 5591 | 4779 | - |
| 9496 | 40.0 | 6107 | 5652 | 5919 | - | 9497 | 40.0 | 5919 | 4505 | 3958 | - |
| 9498 | 40.0 | 6108 | 4270 | 4269 | - | 9499 | 40.0 | 6109 | 6087 | 6110 | - |
| 9500 | 40.0 | 5684 | 5377 | 6056 | - | 9501 | 40.0 | 5327 | 4184 | 1232 | - |
| 9502 | 40.0 | 5760 | 4048 | 4050 | - | 9503 | 40.0 | 5760 | 4050 | 5266 | - |
| 9504 | 40.0 | 5682 | 5943 | 4364 | - | 9505 | 40.0 | 4364 | 5544 | 4365 | - |
| 9506 | 40.0 | 5853 | 969 | 968 | - | 9507 | 40.0 | 5853 | 5857 | 969 | - |
| 9508 | 40.0 | 4122 | 585 | 584 | - | 9509 | 40.0 | 4122 | 4959 | 585 | - |
| 9510 | 40.0 | 5769 | 5813 | 6070 | - | 9511 | 40.0 | 5767 | 6070 | 6069 | - |
| 9512 | 40.0 | 4767 | 4437 | 4033 | - | 9513 | 40.0 | 4767 | 4033 | 4229 | - |
| 9514 | 40.0 | 6111 | 6112 | 5617 | - | 9515 | 40.0 | 6111 | 5617 | 5618 | - |
| 9516 | 40.0 | 5926 | 744 | 745 | - | 9517 | 40.0 | 5926 | 4099 | 744 | - |
| 9518 | 40.0 | 5882 | 3968 | 4169 | - | 9519 | 40.0 | 5882 | 4169 | 4211 | - |
| 9520 | 40.0 | 6113 | 5273 | 5125 | - | 9521 | 40.0 | 6114 | 5337 | 5758 | - |
| 9522 | 40.0 | 6115 | 6116 | 5734 | - | 9523 | 40.0 | 5707 | 4659 | 6116 | - |
| 9524 | 40.0 | 6117 | 5988 | 5664 | - | 9525 | 40.0 | 6118 | 6027 | 5260 | - |
| 9526 | 40.0 | 4979 | 5585 | 5777 | - | 9527 | 40.0 | 4979 | 4982 | 5585 | - |
| 9528 | 40.0 | 6106 | 4779 | 5670 | - | 9529 | 40.0 | 6106 | 5669 | 5591 | - |
| 9530 | 40.0 | 5921 | 5700 | 6094 | - | 9531 | 40.0 | 6119 | 5921 | 6094 | - |
| 9532 | 40.0 | 5889 | 5185 | 5730 | - | 9533 | 40.0 | 5922 | 5134 | 5409 | - |
| 9534 | 40.0 | 5848 | 4822 | 3983 | - | 9535 | 40.0 | 6120 | 5848 | 3985 | - |
| 9536 | 40.0 | 6121 | 5040 | 6009 | - | 9537 | 40.0 | 4496 | 4990 | 5676 | - |
| 9538 | 40.0 | 5128 | 5130 | 4799 | - | 9539 | 40.0 | 5129 | 5316 | 5130 | - |
| 9540 | 40.0 | 5104 | 605 | 116 | - | 9541 | 40.0 | 5104 | 116 | 4355 | - |
| 9542 | 40.0 | 4731 | 602 | 603 | - | 9543 | 40.0 | 4734 | 602 | 4731 | - |
| 9544 | 40.0 | 5793 | 5839 | 5494 | - | 9545 | 40.0 | 5793 | 5494 | 5495 | - |
| 9546 | 40.0 | 6105 | 5072 | 4273 | - | 9547 | 40.0 | 6105 | 5575 | 5072 | - |
| 9548 | 40.0 | 5629 | 3966 | 3968 | - | 9549 | 40.0 | 5629 | 5627 | 3966 | - |
| 9550 | 40.0 | 4524 | 4336 | 4525 | - | 9551 | 40.0 | 6122 | 5594 | 4879 | - |
| 9552 | 40.0 | 5590 | 5325 | 5117 | - | 9553 | 40.0 | 5590 | 5117 | 5962 | - |
| 9554 | 40.0 | 6123 | 4772 | 3912 | - | 9555 | 40.0 | 3911 | 4771 | 3912 | - |
| 9556 | 40.0 | 5335 | 5337 | 6114 | - | 9557 | 40.0 | 5909 | 4459 | 5910 | - |
| 9558 | 40.0 | 5642 | 5877 | 5876 | - | 9559 | 40.0 | 5642 | 5656 | 5877 | - |
| 9560 | 40.0 | 5769 | 5733 | 5813 | - | 9561 | 40.0 | 5974 | 5733 | 5769 | - |
| 9562 | 40.0 | 6113 | 5125 | 5903 | - | 9563 | 40.0 | 5976 | 6124 | 5335 | - |
| 9564 | 40.0 | 4380 | 5169 | 1053 | - | 9565 | 40.0 | 6038 | 4932 | 4529 | - |
| 9566 | 40.0 | 4308 | 4719 | 4309 | - | 9567 | 40.0 | 4308 | 5243 | 5299 | - |
| 9568 | 40.0 | 6125 | 636 | 5792 | - | 9569 | 40.0 | 5792 | 637 | 4753 | - |
| 9570 | 40.0 | 5905 | 759 | 760 | - | 9571 | 40.0 | 5905 | 760 | 5146 | - |
| 9572 | 40.0 | 6126 | 4645 | 1246 | - | 9573 | 40.0 | 6126 | 4733 | 4732 | - |
| 9574 | 40.0 | 4365 | 5308 | 5639 | - | 9575 | 40.0 | 5990 | 5926 | 5308 | - |
| 9576 | 40.0 | 5795 | 5756 | 5092 | - | 9577 | 40.0 | 6127 | 5579 | 4932 | - |
| 9578 | 40.0 | 6009 | 3988 | 5323 | - | 9579 | 40.0 | 6009 | 5040 | 3988 | - |
| 9580 | 40.0 | 6026 | 5699 | 5394 | - | 9581 | 40.0 | 5607 | 5699 | 6026 | - |
| 9582 | 40.0 | 5282 | 744 | 5180 | - | 9583 | 40.0 | 6128 | 5180 | 4829 | - |
| 9584 | 40.0 | 6112 | 1035 | 1036 | - | 9585 | 40.0 | 6112 | 1036 | 5617 | - |
| 9586 | 40.0 | 6129 | 6130 | 6006 | - | 9587 | 40.0 | 6096 | 5871 | 5200 | - |
| 9588 | 40.0 | 5852 | 4743 | 5688 | - | 9589 | 40.0 | 5852 | 5037 | 4957 | - |
| 9590 | 40.0 | 4366 | 5639 | 5068 | - | 9591 | 40.0 | 4366 | 4365 | 5639 | - |
| 9592 | 40.0 | 6131 | 6132 | 5886 | - | 9593 | 40.0 | 5419 | 6133 | 5649 | - |
| 9594 | 40.0 | 5594 | 972 | 4879 | - | 9595 | 40.0 | 5946 | 973 | 5594 | - |
| 9596 | 40.0 | 5975 | 6070 | 5917 | - | 9597 | 40.0 | 6134 | 5770 | 5489 | - |
| 9598 | 40.0 | 6135 | 5485 | 4953 | - | 9599 | 40.0 | 5485 | 6095 | 5108 | - |
| 9600 | 40.0 | 4806 | 5539 | 5986 | - | 9601 | 40.0 | 4716 | 4237 | 5539 | - |
| 9602 | 40.0 | 4138 | 4140 | 827 | - | 9603 | 40.0 | 4030 | 5892 | 5940 | - |
| 9604 | 40.0 | 6040 | 4094 | 6039 | - | 9605 | 40.0 | 6040 | 5265 | 4094 | - |
| 9606 | 40.0 | 5612 | 5969 | 5721 | - | 9607 | 40.0 | 5793 | 4324 | 5839 | - |
| 9608 | 40.0 | 5793 | 5366 | 4324 | - | 9609 | 40.0 | 6136 | 6097 | 6137 | - |
| 9610 | 40.0 | 5837 | 5023 | 4591 | - | 9611 | 40.0 | 5909 | 4457 | 4459 | - |
| 9612 | 40.0 | 5909 | 5817 | 4457 | - | 9613 | 40.0 | 5367 | 892 | 4228 | - |
| 9614 | 40.0 | 5367 | 4228 | 5683 | - | 9615 | 40.0 | 5589 | 5944 | 5454 | - |
| 9616 | 40.0 | 5589 | 5452 | 6138 | - | 9617 | 40.0 | 6092 | 4589 | 4667 | - |
| 9618 | 40.0 | 6139 | 5609 | 6092 | - | 9619 | 40.0 | 5548 | 5645 | 5549 | - |
| 9620 | 40.0 | 5548 | 5368 | 5645 | - | 9621 | 40.0 | 4194 | 4534 | 5576 | - |
| 9622 | 40.0 | 4194 | 4196 | 4532 | - | 9623 | 40.0 | 6140 | 6141 | 6131 | - |
| 9624 | 40.0 | 3950 | 3952 | 6132 | - | 9625 | 40.0 | 6142 | 618 | 617 | - |
| 9626 | 40.0 | 6142 | 3897 | 618 | - | 9627 | 40.0 | 4184 | 1233 | 1232 | - |
| 9628 | 40.0 | 4183 | 1233 | 4184 | - | 9629 | 40.0 | 4610 | 756 | 4542 | - |
| 9630 | 40.0 | 4610 | 616 | 119 | - | 9631 | 40.0 | 4871 | 4056 | 4872 | - |
| 9632 | 40.0 | 5622 | 4871 | 4873 | - | 9633 | 40.0 | 6143 | 6144 | 4762 | - |
| 9634 | 40.0 | 6145 | 4762 | 5214 | - | 9635 | 40.0 | 5823 | 4755 | 5486 | - |
| 9636 | 40.0 | 5823 | 5486 | 5701 | - | 9637 | 40.0 | 5682 | 5453 | 5454 | - |
| 9638 | 40.0 | 5682 | 4364 | 4366 | - | 9639 | 40.0 | 5441 | 5494 | 4897 | - |
| 9640 | 40.0 | 5460 | 4195 | 5441 | - | 9641 | 40.0 | 6146 | 796 | 5842 | - |
| 9642 | 40.0 | 4516 | 4518 | 6146 | - | 9643 | 40.0 | 6147 | 6096 | 6148 | - |
| 9644 | 40.0 | 5199 | 5198 | 4082 | - | 9645 | 40.0 | 5985 | 5274 | 5379 | - |
| 9646 | 40.0 | 5985 | 5984 | 5274 | - | 9647 | 40.0 | 4907 | 4906 | 5929 | - |
| 9648 | 40.0 | 4906 | 4835 | 4836 | - | 9649 | 40.0 | 4598 | 4597 | 5272 | - |
| 9650 | 40.0 | 4598 | 5272 | 4557 | - | 9651 | 40.0 | 5547 | 5899 | 5898 | - |
| 9652 | 40.0 | 5418 | 4200 | 5419 | - | 9653 | 40.0 | 5785 | 5537 | 5123 | - |
| 9654 | 40.0 | 5918 | 4154 | 4156 | - | 9655 | 40.0 | 5776 | 5777 | 6149 | - |
| 9656 | 40.0 | 6149 | 5777 | 4394 | - | 9657 | 40.0 | 6150 | 5543 | 5551 | - |
| 9658 | 40.0 | 5681 | 5067 | 5541 | - | 9659 | 40.0 | 6151 | 779 | 778 | - |
| 9660 | 40.0 | 6151 | 778 | 4987 | - | 9661 | 40.0 | 4751 | 5737 | 6152 | - |
| 9662 | 40.0 | 4750 | 828 | 3892 | - | 9663 | 40.0 | 6153 | 5728 | 5973 | - |
| 9664 | 40.0 | 6154 | 5770 | 6134 | - | 9665 | 40.0 | 5828 | 4500 | 4502 | - |
| 9666 | 40.0 | 5828 | 5827 | 4500 | - | 9667 | 40.0 | 5275 | 5755 | 5754 | - |
| 9668 | 40.0 | 5275 | 5754 | 5323 | - | 9669 | 40.0 | 4544 | 4015 | 4940 | - |
| 9670 | 40.0 | 5379 | 4017 | 4016 | - | 9671 | 40.0 | 6085 | 5600 | 5914 | - |
| 9672 | 40.0 | 6010 | 5960 | 5974 | - | 9673 | 40.0 | 6155 | 3895 | 6156 | - |
| 9674 | 40.0 | 6156 | 6142 | 4541 | - | 9675 | 40.0 | 4650 | 5401 | 4651 | - |
| 9676 | 40.0 | 4650 | 5340 | 5401 | - | 9677 | 40.0 | 5619 | 4941 | 4086 | - |
| 9678 | 40.0 | 5619 | 4544 | 4941 | - | 9679 | 40.0 | 6030 | 4125 | 5804 | - |
| 9680 | 40.0 | 6030 | 4123 | 4125 | - | 9681 | 40.0 | 6157 | 4731 | 4513 | - |
| 9682 | 40.0 | 6158 | 6126 | 4732 | - | 9683 | 40.0 | 5948 | 5847 | 5085 | - |
| 9684 | 40.0 | 5709 | 5697 | 6072 | - | 9685 | 40.0 | 5900 | 5471 | 6159 | - |
| 9686 | 40.0 | 5901 | 5449 | 5773 | - | 9687 | 40.0 | 4380 | 6038 | 4528 | - |
| 9688 | 40.0 | 6144 | 1055 | 4762 | - | 9689 | 40.0 | 6160 | 4339 | 5147 | - |
| 9690 | 40.0 | 6160 | 5786 | 4339 | - | 9691 | 40.0 | 5890 | 4563 | 4565 | - |
| 9692 | 40.0 | 4563 | 4609 | 4564 | - | 9693 | 40.0 | 6105 | 5794 | 5495 | - |
| 9694 | 40.0 | 6105 | 4272 | 5794 | - | 9695 | 40.0 | 5488 | 5590 | 5016 | - |
| 9696 | 40.0 | 6161 | 5973 | 5557 | - | 9697 | 40.0 | 6162 | 5784 | 6163 | - |
| 9698 | 40.0 | 6162 | 5393 | 5784 | - | 9699 | 40.0 | 6164 | 808 | 809 | - |
| 9700 | 40.0 | 5056 | 808 | 6164 | - | 9701 | 40.0 | 6018 | 4279 | 5028 | - |
| 9702 | 40.0 | 6165 | 6018 | 6017 | - | 9703 | 40.0 | 6166 | 5270 | 4470 | - |
| 9704 | 40.0 | 6166 | 4470 | 4469 | - | 9705 | 40.0 | 4866 | 1087 | 1088 | - |
| 9706 | 40.0 | 4133 | 4599 | 4134 | - | 9707 | 40.0 | 6067 | 5582 | 4669 | - |
| 9708 | 40.0 | 5918 | 5856 | 6083 | - | 9709 | 40.0 | 4978 | 6106 | 5670 | - |
| 9710 | 40.0 | 4977 | 6106 | 4978 | - | 9711 | 40.0 | 6167 | 6137 | 5838 | - |
| 9712 | 40.0 | 6168 | 6081 | 6007 | - | 9713 | 40.0 | 6169 | 6170 | 5994 | - |
| 9714 | 40.0 | 6169 | 5909 | 5910 | - | 9715 | 40.0 | 5934 | 4878 | 5857 | - |
| 9716 | 40.0 | 5934 | 5810 | 4878 | - | 9717 | 40.0 | 4953 | 634 | 635 | - |
| 9718 | 40.0 | 6125 | 635 | 636 | - | 9719 | 40.0 | 5959 | 4269 | 6171 | - |
| 9720 | 40.0 | 6172 | 6173 | 4249 | - | 9721 | 40.0 | 6174 | 6175 | 6039 | - |
| 9722 | 40.0 | 4144 | 6176 | 4122 | - | 9723 | 40.0 | 6177 | 5091 | 5383 | - |
| 9724 | 40.0 | 4810 | 4812 | 4655 | - | 9725 | 40.0 | 5816 | 5091 | 6177 | - |
| 9726 | 40.0 | 6177 | 5383 | 5844 | - | 9727 | 40.0 | 6064 | 5883 | 4076 | - |
| 9728 | 40.0 | 6005 | 4075 | 5883 | - | 9729 | 40.0 | 6178 | 6179 | 5624 | - |
| 9730 | 40.0 | 5911 | 6138 | 5452 | - | 9731 | 40.0 | 6180 | 4113 | 4456 | - |
| 9732 | 40.0 | 5717 | 6181 | 6175 | - | 9733 | 40.0 | 6182 | 664 | 665 | - |
| 9734 | 40.0 | 6182 | 6183 | 6184 | - | 9735 | 40.0 | 6185 | 5145 | 4244 | - |
| 9736 | 40.0 | 4608 | 4958 | 4609 | - | 9737 | 40.0 | 6101 | 1266 | 5710 | - |
| 9738 | 40.0 | 5710 | 6102 | 6101 | - | 9739 | 40.0 | 5908 | 6023 | 5817 | - |
| 9740 | 40.0 | 6124 | 6170 | 6169 | - | 9741 | 40.0 | 6109 | 6110 | 5862 | - |
| 9742 | 40.0 | 6109 | 5546 | 5064 | - | 9743 | 40.0 | 5326 | 4454 | 6091 | - |
| 9744 | 40.0 | 5765 | 5995 | 5004 | - | 9745 | 40.0 | 5800 | 4298 | 6076 | - |
| 9746 | 40.0 | 5800 | 5580 | 4298 | - | 9747 | 40.0 | 5460 | 4299 | 5580 | - |
| 9748 | 40.0 | 5460 | 5580 | 4196 | - | 9749 | 40.0 | 5968 | 4549 | 5721 | - |
| 9750 | 40.0 | 5968 | 5721 | 5969 | - | 9751 | 40.0 | 5460 | 4896 | 4299 | - |
| 9752 | 40.0 | 5460 | 5441 | 4896 | - | 9753 | 40.0 | 6137 | 5426 | 5838 | - |
| 9754 | 40.0 | 6137 | 6097 | 5426 | - | 9755 | 40.0 | 5477 | 5450 | 4887 | - |
| 9756 | 40.0 | 5477 | 5928 | 5478 | - | 9757 | 40.0 | 5066 | 4566 | 4835 | - |
| 9758 | 40.0 | 5066 | 5618 | 4566 | - | 9759 | 40.0 | 5052 | 780 | 779 | - |
| 9760 | 40.0 | 5052 | 779 | 6151 | - | 9761 | 40.0 | 5614 | 4021 | 4116 | - |
| 9762 | 40.0 | 5614 | 5663 | 4021 | - | 9763 | 40.0 | 4580 | 5635 | 4581 | - |
| 9764 | 40.0 | 5623 | 6186 | 5020 | - | 9765 | 40.0 | 6146 | 129 | 796 | - |
| 9766 | 40.0 | 6146 | 4518 | 129 | - | 9767 | 40.0 | 6187 | 5611 | 6046 | - |
| 9768 | 40.0 | 6188 | 4637 | 5797 | - | 9769 | 40.0 | 6189 | 6046 | 666 | - |
| 9770 | 40.0 | 6190 | 3985 | 5799 | - | 9771 | 40.0 | 5641 | 5656 | 5642 | - |
| 9772 | 40.0 | 5668 | 5640 | 5642 | - | 9773 | 40.0 | 6191 | 4739 | 4599 | - |
| 9774 | 40.0 | 6192 | 5796 | 4740 | - | 9775 | 40.0 | 6193 | 4652 | 4651 | - |
| 9776 | 40.0 | 6193 | 4651 | 4811 | - | 9777 | 40.0 | 6194 | 6037 | 6045 | - |
| 9778 | 40.0 | 6036 | 5598 | 5433 | - | 9779 | 40.0 | 6065 | 1025 | 1026 | - |
| 9780 | 40.0 | 6065 | 4522 | 1025 | - | 9781 | 40.0 | 5858 | 6004 | 5859 | - |
| 9782 | 40.0 | 5571 | 5107 | 4106 | - | 9783 | 40.0 | 6037 | 5433 | 6044 | - |
| 9784 | 40.0 | 6037 | 6044 | 6045 | - | 9785 | 40.0 | 6195 | 5533 | 5616 | - |
| 9786 | 40.0 | 6195 | 5457 | 4962 | - | 9787 | 40.0 | 5816 | 4810 | 4654 | - |
| 9788 | 40.0 | 6196 | 4810 | 5816 | - | 9789 | 40.0 | 5997 | 4080 | 5373 | - |
| 9790 | 40.0 | 5997 | 5373 | 5692 | - | 9791 | 40.0 | 4375 | 4046 | 5286 | - |
| 9792 | 40.0 | 5286 | 4783 | 4171 | - | 9793 | 40.0 | 6197 | 6198 | 5953 | - |
| 9794 | 40.0 | 5888 | 5820 | 5143 | - | 9795 | 40.0 | 6196 | 4811 | 4810 | - |
| 9796 | 40.0 | 6193 | 5752 | 4652 | - | 9797 | 40.0 | 6113 | 5758 | 5273 | - |
| 9798 | 40.0 | 6113 | 6114 | 5758 | - | 9799 | 40.0 | 5736 | 4904 | 4233 | - |
| 9800 | 40.0 | 4751 | 5086 | 5737 | - | 9801 | 40.0 | 5268 | 5358 | 5895 | - |
| 9802 | 40.0 | 5268 | 5895 | 5806 | - | 9803 | 40.0 | 5641 | 5028 | 5656 | - |
| 9804 | 40.0 | 5641 | 6018 | 5028 | - | 9805 | 40.0 | 5644 | 5654 | 5653 | - |
| 9806 | 40.0 | 5644 | 6077 | 5654 | - | 9807 | 40.0 | 5062 | 4080 | 5997 | - |
| 9808 | 40.0 | 5062 | 5997 | 4358 | - | 9809 | 40.0 | 6199 | 4098 | 5328 | - |
| 9810 | 40.0 | 5970 | 5723 | 5334 | - | 9811 | 40.0 | 6200 | 5517 | 5011 | - |
| 9812 | 40.0 | 6201 | 5963 | 6065 | - | 9813 | 40.0 | 6202 | 5752 | 6193 | - |
| 9814 | 40.0 | 6196 | 5816 | 6177 | - | 9815 | 40.0 | 6203 | 5672 | 5671 | - |
| 9816 | 40.0 | 6203 | 5975 | 5672 | - | 9817 | 40.0 | 5750 | 5965 | 5751 | - |
| 9818 | 40.0 | 5949 | 5844 | 5565 | - | 9819 | 40.0 | 6122 | 4879 | 5810 | - |
| 9820 | 40.0 | 5927 | 6122 | 5810 | - | 9821 | 40.0 | 6204 | 5545 | 5568 | - |
| 9822 | 40.0 | 5568 | 4119 | 4416 | - | 9823 | 40.0 | 4857 | 4859 | 5595 | - |
| 9824 | 40.0 | 4858 | 4168 | 4859 | - | 9825 | 40.0 | 6205 | 5760 | 5759 | - |
| 9826 | 40.0 | 5759 | 5266 | 3972 | - | 9827 | 40.0 | 6206 | 6030 | 5665 | - |
| 9828 | 40.0 | 5664 | 5988 | 6206 | - | 9829 | 40.0 | 5694 | 5900 | 5902 | - |
| 9830 | 40.0 | 5900 | 5901 | 5902 | - | 9831 | 40.0 | 6008 | 4419 | 4518 | - |
| 9832 | 40.0 | 6008 | 5515 | 4419 | - | 9833 | 40.0 | 4591 | 5023 | 5360 | - |
| 9834 | 40.0 | 4591 | 5360 | 4592 | - | 9835 | 40.0 | 5661 | 4229 | 5912 | - |
| 9836 | 40.0 | 5661 | 5912 | 4578 | - | 9837 | 40.0 | 5803 | 5586 | 4316 | - |
| 9838 | 40.0 | 5803 | 4316 | 4315 | - | 9839 | 40.0 | 4911 | 4913 | 5546 | - |
| 9840 | 40.0 | 6207 | 6208 | 6209 | - | 9841 | 40.0 | 5846 | 5322 | 5321 | - |
| 9842 | 40.0 | 5846 | 5564 | 5322 | - | 9843 | 40.0 | 6093 | 5485 | 6135 | - |
| 9844 | 40.0 | 6094 | 5700 | 6095 | - | 9845 | 40.0 | 6154 | 5671 | 5770 | - |
| 9846 | 40.0 | 6154 | 6203 | 5671 | - | 9847 | 40.0 | 5974 | 5960 | 5562 | - |
| 9848 | 40.0 | 6210 | 5955 | 5954 | - | 9849 | 40.0 | 4786 | 4788 | 6102 | - |
| 9850 | 40.0 | 6100 | 5365 | 5806 | - | 9851 | 40.0 | 6187 | 6190 | 5611 | - |
| 9852 | 40.0 | 6189 | 666 | 665 | - | 9853 | 40.0 | 6211 | 5599 | 5464 | - |
| 9854 | 40.0 | 6212 | 5663 | 5614 | - | 9855 | 40.0 | 5925 | 5923 | 5389 | - |
| 9856 | 40.0 | 5925 | 5696 | 5564 | - | 9857 | 40.0 | 6010 | 5768 | 5954 | - |
| 9858 | 40.0 | 5913 | 5961 | 5244 | - | 9859 | 40.0 | 6213 | 5857 | 5853 | - |
| 9860 | 40.0 | 6213 | 5934 | 5857 | - | 9861 | 40.0 | 6214 | 5388 | 4593 | - |
| 9862 | 40.0 | 6214 | 5551 | 5388 | - | 9863 | 40.0 | 6057 | 4656 | 4657 | - |
| 9864 | 40.0 | 6215 | 4657 | 4348 | - | 9865 | 40.0 | 4039 | 6216 | 5731 | - |
| 9866 | 40.0 | 6216 | 5376 | 5731 | - | 9867 | 40.0 | 5845 | 5405 | 5404 | - |
| 9868 | 40.0 | 5845 | 5404 | 5403 | - | 9869 | 40.0 | 5351 | 4861 | 1021 | - |
| 9870 | 40.0 | 5351 | 5353 | 4861 | - | 9871 | 40.0 | 6083 | 5856 | 6084 | - |
| 9872 | 40.0 | 5918 | 5785 | 5856 | - | 9873 | 40.0 | 4341 | 1008 | 1007 | - |
| 9874 | 40.0 | 4642 | 1008 | 4341 | - | 9875 | 40.0 | 4640 | 664 | 663 | - |
| 9876 | 40.0 | 4251 | 4639 | 5798 | - | 9877 | 40.0 | 5743 | 5016 | 5017 | - |
| 9878 | 40.0 | 5488 | 5016 | 5743 | - | 9879 | 40.0 | 5819 | 5417 | 4068 | - |
| 9880 | 40.0 | 5819 | 4070 | 5651 | - | 9881 | 40.0 | 5552 | 6217 | 6218 | - |
| 9882 | 40.0 | 6163 | 5784 | 5185 | - | 9883 | 40.0 | 5253 | 5687 | 5282 | - |
| 9884 | 40.0 | 6128 | 5779 | 5253 | - | 9885 | 40.0 | 6219 | 6220 | 6221 | - |
| 9886 | 40.0 | 4905 | 5066 | 4906 | - | 9887 | 40.0 | 5514 | 5101 | 5512 | - |
| 9888 | 40.0 | 5514 | 5033 | 5515 | - | 9889 | 40.0 | 6222 | 6136 | 6223 | - |
| 9890 | 40.0 | 6167 | 5838 | 5837 | - | 9891 | 40.0 | 6224 | 5949 | 5750 | - |
| 9892 | 40.0 | 6196 | 6177 | 6202 | - | 9893 | 40.0 | 4668 | 6067 | 4155 | - |
| 9894 | 40.0 | 6059 | 4474 | 6139 | - | 9895 | 40.0 | 5884 | 5297 | 5530 | - |
| 9896 | 40.0 | 5884 | 5530 | 5529 | - | 9897 | 40.0 | 6074 | 5885 | 4001 | - |
| 9898 | 40.0 | 4894 | 4893 | 5440 | - | 9899 | 40.0 | 5413 | 5427 | 5414 | - |
| 9900 | 40.0 | 5413 | 5778 | 5427 | - | 9901 | 40.0 | 5708 | 4328 | 4625 | - |
| 9902 | 40.0 | 5448 | 5708 | 4625 | - | 9903 | 40.0 | 6225 | 5647 | 6210 | - |
| 9904 | 40.0 | 5767 | 5769 | 6070 | - | 9905 | 40.0 | 6139 | 4417 | 5609 | - |
| 9906 | 40.0 | 6139 | 4474 | 4417 | - | 9907 | 40.0 | 4995 | 178 | 4996 | - |
| 9908 | 40.0 | 4995 | 4996 | 6149 | - | 9909 | 40.0 | 4961 | 5971 | 5062 | - |
| 9910 | 40.0 | 4961 | 4962 | 5456 | - | 9911 | 40.0 | 6226 | 6159 | 5471 | - |
| 9912 | 40.0 | 5633 | 6227 | 5299 | - | 9913 | 40.0 | 4157 | 6228 | 5920 | - |
| 9914 | 40.0 | 5920 | 3958 | 4158 | - | 9915 | 40.0 | 6212 | 5662 | 5663 | - |
| 9916 | 40.0 | 6229 | 5599 | 6211 | - | 9917 | 40.0 | 5789 | 6102 | 5710 | - |
| 9918 | 40.0 | 5789 | 5710 | 4254 | - | 9919 | 40.0 | 6230 | 5707 | 6115 | - |
| 9920 | 40.0 | 6231 | 5835 | 6232 | - | 9921 | 40.0 | 6233 | 6234 | 6235 | - |
| 9922 | 40.0 | 4411 | 4410 | 5989 | - | 9923 | 40.0 | 5629 | 4250 | 5627 | - |
| 9924 | 40.0 | 4248 | 4250 | 6236 | - | 9925 | 40.0 | 6033 | 5686 | 4526 | - |
| 9926 | 40.0 | 6033 | 4526 | 6031 | - | 9927 | 40.0 | 6227 | 4308 | 5299 | - |
| 9928 | 40.0 | 6227 | 4719 | 4308 | - | 9929 | 40.0 | 6237 | 6238 | 6239 | - |
| 9930 | 40.0 | 6005 | 5881 | 4210 | - | 9931 | 40.0 | 6240 | 6241 | 6138 | - |
| 9932 | 40.0 | 5626 | 5625 | 5718 | - | 9933 | 40.0 | 4807 | 5593 | 5528 | - |
| 9934 | 40.0 | 6242 | 4806 | 6079 | - | 9935 | 40.0 | 6028 | 4579 | 5652 | - |
| 9936 | 40.0 | 6107 | 5919 | 6243 | - | 9937 | 40.0 | 5855 | 4699 | 5824 | - |
| 9938 | 40.0 | 5855 | 5776 | 6149 | - | 9939 | 40.0 | 5143 | 5428 | 5144 | - |
| 9940 | 40.0 | 6244 | 5888 | 5142 | - | 9941 | 40.0 | 5668 | 5876 | 6245 | - |
| 9942 | 40.0 | 6246 | 6245 | 5829 | - | 9943 | 40.0 | 6219 | 6247 | 6220 | - |
| 9944 | 40.0 | 6248 | 4781 | 4780 | - | 9945 | 40.0 | 6249 | 5904 | 6250 | - |
| 9946 | 40.0 | 5904 | 6088 | 6250 | - | 9947 | 40.0 | 4858 | 4167 | 4168 | - |
| 9948 | 40.0 | 4859 | 3979 | 3978 | - | 9949 | 40.0 | 6251 | 5120 | 6252 | - |
| 9950 | 40.0 | 4411 | 6055 | 4545 | - | 9951 | 40.0 | 5130 | 759 | 758 | - |
| 9952 | 40.0 | 5130 | 758 | 4799 | - | 9953 | 40.0 | 6253 | 4666 | 4668 | - |
| 9954 | 40.0 | 4668 | 4155 | 4154 | - | 9955 | 40.0 | 6254 | 6158 | 4732 | - |
| 9956 | 40.0 | 6255 | 4514 | 5103 | - | 9957 | 40.0 | 5939 | 4098 | 6199 | - |
| 9958 | 40.0 | 5939 | 6199 | 5333 | - | 9959 | 40.0 | 6025 | 1299 | 1298 | - |
| 9960 | 40.0 | 6025 | 4026 | 1299 | - | 9961 | 40.0 | 6256 | 6203 | 6154 | - |
| 9962 | 40.0 | 6257 | 6256 | 6154 | - | 9963 | 40.0 | 4807 | 5528 | 4326 | - |
| 9964 | 40.0 | 4807 | 4326 | 4319 | - | 9965 | 40.0 | 5814 | 5724 | 6258 | - |
| 9966 | 40.0 | 4938 | 4825 | 4448 | - | 9967 | 40.0 | 5102 | 5514 | 5513 | - |
| 9968 | 40.0 | 5102 | 5101 | 5514 | - | 9969 | 40.0 | 5608 | 5651 | 6077 | - |
| 9970 | 40.0 | 5608 | 5819 | 5651 | - | 9971 | 40.0 | 6259 | 5850 | 5849 | - |
| 9972 | 40.0 | 6260 | 6261 | 6094 | - | 9973 | 40.0 | 4780 | 4782 | 5732 | - |
| 9974 | 40.0 | 6262 | 6051 | 6050 | - | 9975 | 40.0 | 6011 | 5575 | 5442 | - |
| 9976 | 40.0 | 6011 | 5604 | 5575 | - | 9977 | 40.0 | 6228 | 4157 | 5622 | - |
| 9978 | 40.0 | 4871 | 5622 | 4157 | - | 9979 | 40.0 | 4270 | 1319 | 1318 | - |
| 9980 | 40.0 | 4270 | 1318 | 4271 | - | 9981 | 40.0 | 6263 | 5882 | 5881 | - |
| 9982 | 40.0 | 6236 | 4250 | 5629 | - | 9983 | 40.0 | 5143 | 5362 | 5428 | - |
| 9984 | 40.0 | 5143 | 5820 | 5362 | - | 9985 | 40.0 | 6264 | 6060 | 5885 | - |
| 9986 | 40.0 | 5440 | 6074 | 4894 | - | 9987 | 40.0 | 5060 | 5693 | 4963 | - |
| 9988 | 40.0 | 5841 | 5693 | 5060 | - | 9989 | 40.0 | 5979 | 1299 | 1300 | - |
| 9990 | 40.0 | 5979 | 4999 | 1299 | - | 9991 | 40.0 | 5660 | 5236 | 5382 | - |
| 9992 | 40.0 | 5660 | 5382 | 5459 | - | 9993 | 40.0 | 6265 | 6266 | 6267 | - |
| 9994 | 40.0 | 6267 | 6266 | 5958 | - | 9995 | 40.0 | 6080 | 6079 | 5986 | - |
| 9996 | 40.0 | 6078 | 4149 | 4745 | - | 9997 | 40.0 | 5680 | 5192 | 5678 | - |
| 9998 | 40.0 | 5680 | 5678 | 5013 | - | 9999 | 40.0 | 5635 | 5020 | 5019 | - |
| 10000 | 40.0 | 5635 | 5019 | 4581 | - | 10001 | 40.0 | 5313 | 5991 | 5314 | - |
| 10002 | 40.0 | 5999 | 5905 | 5904 | - | 10003 | 40.0 | 6084 | 4354 | 4166 | - |
| 10004 | 40.0 | 6084 | 4166 | 5630 | - | 10005 | 40.0 | 6268 | 6184 | 6180 | - |
| 10006 | 40.0 | 6175 | 6181 | 6039 | - | 10007 | 40.0 | 6269 | 6130 | 6270 | - |
| 10008 | 40.0 | 5779 | 6045 | 5254 | - | 10009 | 40.0 | 6271 | 5003 | 5995 | - |
| 10010 | 40.0 | 5753 | 6047 | 5754 | - | 10011 | 40.0 | 6173 | 4570 | 4249 | - |
| 10012 | 40.0 | 6171 | 4269 | 6173 | - | 10013 | 40.0 | 4499 | 5007 | 3904 | - |
| 10014 | 40.0 | 4499 | 4498 | 5007 | - | 10015 | 40.0 | 5406 | 4110 | 5786 | - |
| 10016 | 40.0 | 5406 | 5786 | 6160 | - | 10017 | 40.0 | 5060 | 5411 | 5778 | - |
| 10018 | 40.0 | 5060 | 5061 | 5411 | - | 10019 | 40.0 | 5596 | 5292 | 5597 | - |
| 10020 | 40.0 | 5596 | 5295 | 5292 | - | 10021 | 40.0 | 5768 | 6210 | 5954 | - |
| 10022 | 40.0 | 6210 | 5647 | 5955 | - | 10023 | 40.0 | 6058 | 6076 | 6098 | - |
| 10024 | 40.0 | 6058 | 5800 | 6076 | - | 10025 | 40.0 | 6272 | 4264 | 5934 | - |
| 10026 | 40.0 | 5945 | 5107 | 5571 | - | 10027 | 40.0 | 5554 | 6273 | 6274 | - |
| 10028 | 40.0 | 6217 | 5606 | 6218 | - | 10029 | 40.0 | 6275 | 5293 | 5596 | - |
| 10030 | 40.0 | 6275 | 6081 | 4590 | - | 10031 | 40.0 | 6276 | 5965 | 5750 | - |
| 10032 | 40.0 | 5924 | 5389 | 6276 | - | 10033 | 40.0 | 6116 | 4660 | 5735 | - |
| 10034 | 40.0 | 6116 | 4659 | 4660 | - | 10035 | 40.0 | 6118 | 5775 | 5666 | - |
| 10036 | 40.0 | 5333 | 6199 | 5334 | - | 10037 | 40.0 | 6277 | 6082 | 5982 | - |
| 10038 | 40.0 | 4798 | 5128 | 4799 | - | 10039 | 40.0 | 6278 | 4038 | 811 | - |
| 10040 | 40.0 | 5761 | 6279 | 4677 | - | 10041 | 40.0 | 4058 | 5372 | 5714 | - |
| 10042 | 40.0 | 4058 | 5714 | 3998 | - | 10043 | 40.0 | 6280 | 5451 | 5453 | - |
| 10044 | 40.0 | 6281 | 6280 | 6150 | - | 10045 | 40.0 | 6035 | 5842 | 795 | - |
| 10046 | 40.0 | 5931 | 6158 | 6041 | - | 10047 | 40.0 | 5645 | 5653 | 5549 | - |
| 10048 | 40.0 | 5645 | 5644 | 5653 | - | 10049 | 40.0 | 6011 | 5576 | 5604 | - |
| 10050 | 40.0 | 6011 | 4194 | 5576 | - | 10051 | 40.0 | 5649 | 5370 | 5443 | - |
| 10052 | 40.0 | 5418 | 6282 | 4200 | - | 10053 | 40.0 | 5313 | 6054 | 5991 | - |
| 10054 | 40.0 | 5313 | 5626 | 6054 | - | 10055 | 40.0 | 4199 | 812 | 813 | - |
| 10056 | 40.0 | 4198 | 811 | 812 | - | 10057 | 40.0 | 4186 | 5521 | 4187 | - |
| 10058 | 40.0 | 5522 | 5796 | 6283 | - | 10059 | 40.0 | 6071 | 5841 | 5060 | - |
| 10060 | 40.0 | 6071 | 5778 | 5413 | - | 10061 | 40.0 | 6284 | 6285 | 5632 | - |
| 10062 | 40.0 | 6286 | 5708 | 5448 | - | 10063 | 40.0 | 6127 | 4932 | 6038 | - |
| 10064 | 40.0 | 6143 | 6127 | 6038 | - | 10065 | 40.0 | 5716 | 4800 | 756 | - |
| 10066 | 40.0 | 5716 | 4206 | 4800 | - | 10067 | 40.0 | 6201 | 5517 | 6200 | - |
| 10068 | 40.0 | 6200 | 5011 | 5726 | - | 10069 | 40.0 | 5260 | 4617 | 5261 | - |
| 10070 | 40.0 | 5260 | 6027 | 4617 | - | 10071 | 40.0 | 6192 | 4740 | 4739 | - |
| 10072 | 40.0 | 6191 | 4599 | 4133 | - | 10073 | 40.0 | 5508 | 5257 | 4465 | - |
| 10074 | 40.0 | 5508 | 4465 | 5509 | - | 10075 | 40.0 | 3952 | 1035 | 143 | - |
| 10076 | 40.0 | 3952 | 3951 | 1035 | - | 10077 | 40.0 | 5812 | 5026 | 5811 | - |
| 10078 | 40.0 | 6064 | 5811 | 5026 | - | 10079 | 40.0 | 6148 | 6096 | 5836 | - |
| 10080 | 40.0 | 6287 | 4497 | 6013 | - | 10081 | 40.0 | 5436 | 5092 | 5094 | - |
| 10082 | 40.0 | 5436 | 5094 | 4294 | - | 10083 | 40.0 | 6015 | 6288 | 6289 | - |
| 10084 | 40.0 | 6290 | 5103 | 4997 | - | 10085 | 40.0 | 6190 | 4636 | 3985 | - |
| 10086 | 40.0 | 6187 | 5798 | 6190 | - | 10087 | 40.0 | 6095 | 5046 | 5108 | - |
| 10088 | 40.0 | 6095 | 5700 | 5046 | - | 10089 | 40.0 | 6250 | 6088 | 6090 | - |
| 10090 | 40.0 | 5878 | 6291 | 5879 | - | 10091 | 40.0 | 5740 | 4107 | 5738 | - |
| 10092 | 40.0 | 5740 | 4105 | 4107 | - | 10093 | 40.0 | 6273 | 5554 | 6162 | - |
| 10094 | 40.0 | 5552 | 6218 | 5553 | - | 10095 | 40.0 | 4138 | 827 | 826 | - |
| 10096 | 40.0 | 4138 | 5704 | 4139 | - | 10097 | 40.0 | 4294 | 1059 | 143 | - |
| 10098 | 40.0 | 4294 | 5094 | 1059 | - | 10099 | 40.0 | 4934 | 4936 | 5021 | - |
| 10100 | 40.0 | 4934 | 5021 | 466 | - | 10101 | 40.0 | 5950 | 4335 | 4336 | - |
| 10102 | 40.0 | 5569 | 4416 | 4335 | - | 10103 | 40.0 | 6292 | 5922 | 5408 | - |
| 10104 | 40.0 | 5889 | 6163 | 5185 | - | 10105 | 40.0 | 6293 | 4673 | 4672 | - |
| 10106 | 40.0 | 6040 | 6039 | 6181 | - | 10107 | 40.0 | 5602 | 6211 | 5464 | - |
| 10108 | 40.0 | 5601 | 5466 | 5570 | - | 10109 | 40.0 | 5559 | 6294 | 6295 | - |
| 10110 | 40.0 | 5559 | 6295 | 4024 | - | 10111 | 40.0 | 5852 | 4565 | 4743 | - |
| 10112 | 40.0 | 6296 | 4565 | 5852 | - | 10113 | 40.0 | 5057 | 1040 | 1041 | - |
| 10114 | 40.0 | 5058 | 1041 | 1042 | - | 10115 | 40.0 | 6281 | 6073 | 5451 | - |
| 10116 | 40.0 | 6150 | 5551 | 6214 | - | 10117 | 40.0 | 4766 | 5787 | 5531 | - |
| 10118 | 40.0 | 4766 | 4581 | 5787 | - | 10119 | 40.0 | 5174 | 5347 | 4068 | - |
| 10120 | 40.0 | 5174 | 4068 | 5417 | - | 10121 | 40.0 | 6297 | 3955 | 4446 | - |
| 10122 | 40.0 | 5100 | 5102 | 5724 | - | 10123 | 40.0 | 4443 | 5182 | 5723 | - |
| 10124 | 40.0 | 5507 | 4445 | 5508 | - | 10125 | 40.0 | 4886 | 5026 | 5928 | - |
| 10126 | 40.0 | 4886 | 5477 | 4887 | - | 10127 | 40.0 | 5605 | 1005 | 4781 | - |
| 10128 | 40.0 | 6248 | 5605 | 4781 | - | 10129 | 40.0 | 6035 | 795 | 794 | - |
| 10130 | 40.0 | 6035 | 794 | 4687 | - | 10131 | 40.0 | 6298 | 4858 | 4112 | - |
| 10132 | 40.0 | 4857 | 4112 | 4858 | - | 10133 | 40.0 | 6185 | 4244 | 4958 | - |
| 10134 | 40.0 | 6185 | 4958 | 4608 | - | 10135 | 40.0 | 5114 | 5113 | 6279 | - |
| 10136 | 40.0 | 5894 | 4735 | 4736 | - | 10137 | 40.0 | 6143 | 6038 | 6144 | - |
| 10138 | 40.0 | 6144 | 6038 | 4380 | - | 10139 | 40.0 | 6205 | 5759 | 4673 | - |
| 10140 | 40.0 | 6235 | 6252 | 5980 | - | 10141 | 40.0 | 4735 | 616 | 617 | - |
| 10142 | 40.0 | 4735 | 4177 | 616 | - | 10143 | 40.0 | 6120 | 3985 | 4636 | - |
| 10144 | 40.0 | 5848 | 3983 | 3985 | - | 10145 | 40.0 | 4414 | 5741 | 4025 | - |
| 10146 | 40.0 | 4413 | 5741 | 4414 | - | 10147 | 40.0 | 6299 | 4042 | 4688 | - |
| 10148 | 40.0 | 6299 | 4688 | 4976 | - | 10149 | 40.0 | 6271 | 5698 | 5003 | - |
| 10150 | 40.0 | 5992 | 5994 | 6170 | - | 10151 | 40.0 | 5483 | 4679 | 921 | - |
| 10152 | 40.0 | 5483 | 5673 | 4679 | - | 10153 | 40.0 | 6300 | 3930 | 5728 | - |
| 10154 | 40.0 | 6153 | 5973 | 6301 | - | 10155 | 40.0 | 5112 | 809 | 5850 | - |
| 10156 | 40.0 | 4675 | 6279 | 5113 | - | 10157 | 40.0 | 5503 | 4323 | 4545 | - |
| 10158 | 40.0 | 5503 | 4545 | 4423 | - | 10159 | 40.0 | 6225 | 5558 | 5647 | - |
| 10160 | 40.0 | 6225 | 5833 | 5558 | - | 10161 | 40.0 | 6180 | 6184 | 4111 | - |
| 10162 | 40.0 | 6175 | 6268 | 5717 | - | 10163 | 40.0 | 5133 | 5730 | 4861 | - |
| 10164 | 40.0 | 5133 | 4861 | 5353 | - | 10165 | 40.0 | 4252 | 605 | 4628 | - |
| 10166 | 40.0 | 4638 | 4640 | 4671 | - | 10167 | 40.0 | 6302 | 6303 | 5847 | - |
| 10168 | 40.0 | 6304 | 5709 | 6072 | - | 10169 | 40.0 | 6266 | 5868 | 5958 | - |
| 10170 | 40.0 | 6087 | 5192 | 5680 | - | 10171 | 40.0 | 6305 | 6085 | 5914 | - |
| 10172 | 40.0 | 6229 | 5748 | 5749 | - | 10173 | 40.0 | 5076 | 4562 | 4834 | - |
| 10174 | 40.0 | 5075 | 5077 | 5625 | - | 10175 | 40.0 | 5541 | 5069 | 5542 | - |
| 10176 | 40.0 | 5541 | 5067 | 5069 | - | 10177 | 40.0 | 5739 | 5738 | 5010 | - |
| 10178 | 40.0 | 5739 | 5010 | 5311 | - | 10179 | 40.0 | 6306 | 5894 | 6307 | - |
| 10180 | 40.0 | 5891 | 4608 | 4563 | - | 10181 | 40.0 | 5727 | 4120 | 5545 | - |
| 10182 | 40.0 | 5832 | 5726 | 5727 | - | 10183 | 40.0 | 5749 | 5613 | 4926 | - |
| 10184 | 40.0 | 5749 | 4926 | 5599 | - | 10185 | 40.0 | 6265 | 6308 | 6208 | - |
| 10186 | 40.0 | 6110 | 6087 | 6086 | - | 10187 | 40.0 | 6309 | 6240 | 5911 | - |
| 10188 | 40.0 | 6310 | 5911 | 5451 | - | 10189 | 40.0 | 4661 | 5211 | 922 | - |
| 10190 | 40.0 | 4661 | 5237 | 5211 | - | 10191 | 40.0 | 5458 | 5297 | 5299 | - |
| 10192 | 40.0 | 5458 | 5299 | 5243 | - | 10193 | 40.0 | 6069 | 6070 | 5975 | - |
| 10194 | 40.0 | 6069 | 5833 | 6225 | - | 10195 | 40.0 | 6281 | 5451 | 6280 | - |
| 10196 | 40.0 | 6073 | 6214 | 4593 | - | 10197 | 40.0 | 5120 | 1297 | 1298 | - |
| 10198 | 40.0 | 5120 | 1298 | 4999 | - | 10199 | 40.0 | 5854 | 4061 | 5783 | - |
| 10200 | 40.0 | 5854 | 4059 | 4061 | - | 10201 | 40.0 | 6295 | 4414 | 4024 | - |
| 10202 | 40.0 | 6061 | 5667 | 6295 | - | 10203 | 40.0 | 5765 | 5004 | 5326 | - |
| 10204 | 40.0 | 5766 | 5326 | 6091 | - | 10205 | 40.0 | 6125 | 4953 | 635 | - |
| 10206 | 40.0 | 6125 | 5792 | 5893 | - | 10207 | 40.0 | 4448 | 4825 | 4421 | - |
| 10208 | 40.0 | 4448 | 4421 | 4449 | - | 10209 | 40.0 | 6104 | 5849 | 5791 | - |
| 10210 | 40.0 | 5850 | 808 | 5849 | - | 10211 | 40.0 | 6088 | 5146 | 4036 | - |
| 10212 | 40.0 | 5904 | 5146 | 6088 | - | 10213 | 40.0 | 6311 | 5691 | 4676 | - |
| 10214 | 40.0 | 5691 | 6185 | 4608 | - | 10215 | 40.0 | 6158 | 4645 | 6126 | - |
| 10216 | 40.0 | 5933 | 5935 | 4644 | - | 10217 | 40.0 | 6126 | 1246 | 1247 | - |
| 10218 | 40.0 | 6126 | 1247 | 4733 | - | 10219 | 40.0 | 3912 | 4772 | 3913 | - |
| 10220 | 40.0 | 6312 | 4816 | 4629 | - | 10221 | 40.0 | 6282 | 6077 | 5644 | - |
| 10222 | 40.0 | 6282 | 4201 | 4200 | - | 10223 | 40.0 | 5768 | 5974 | 5769 | - |
| 10224 | 40.0 | 5767 | 6210 | 5768 | - | 10225 | 40.0 | 5689 | 5850 | 6259 | - |
| 10226 | 40.0 | 4737 | 4735 | 5894 | - | 10227 | 40.0 | 4907 | 5929 | 5930 | - |
| 10228 | 40.0 | 5780 | 6313 | 6314 | - | 10229 | 40.0 | 5289 | 6042 | 6168 | - |
| 10230 | 40.0 | 5525 | 5620 | 5425 | - | 10231 | 40.0 | 5281 | 5687 | 5159 | - |
| 10232 | 40.0 | 5281 | 5282 | 5687 | - | 10233 | 40.0 | 6315 | 5034 | 4408 | - |
| 10234 | 40.0 | 6315 | 4998 | 5034 | - | 10235 | 40.0 | 5821 | 5831 | 5646 | - |
| 10236 | 40.0 | 5821 | 5829 | 5831 | - | 10237 | 40.0 | 6209 | 6316 | 4885 | - |
| 10238 | 40.0 | 6317 | 6005 | 5883 | - | 10239 | 40.0 | 5970 | 5334 | 6199 | - |
| 10240 | 40.0 | 5970 | 6199 | 5328 | - | 10241 | 40.0 | 6318 | 6319 | 6320 | - |
| 10242 | 40.0 | 6201 | 6065 | 5517 | - | 10243 | 40.0 | 6321 | 5737 | 5736 | - |
| 10244 | 40.0 | 6322 | 6152 | 5737 | - | 10245 | 40.0 | 5525 | 4087 | 5620 | - |
| 10246 | 40.0 | 5525 | 4085 | 4087 | - | 10247 | 40.0 | 6276 | 5390 | 5965 | - |
| 10248 | 40.0 | 6276 | 5389 | 5390 | - | 10249 | 40.0 | 6216 | 4422 | 5376 | - |
| 10250 | 40.0 | 6216 | 4449 | 4422 | - | 10251 | 40.0 | 5996 | 5415 | 4358 | - |
| 10252 | 40.0 | 5996 | 5413 | 5415 | - | 10253 | 40.0 | 6315 | 4408 | 4460 | - |
| 10254 | 40.0 | 5815 | 4409 | 4824 | - | 10255 | 40.0 | 6194 | 6007 | 6037 | - |
| 10256 | 40.0 | 5197 | 4828 | 5198 | - | 10257 | 40.0 | 6240 | 6138 | 5911 | - |
| 10258 | 40.0 | 6178 | 6241 | 6240 | - | 10259 | 40.0 | 5886 | 4852 | 5370 | - |
| 10260 | 40.0 | 5886 | 4851 | 4852 | - | 10261 | 40.0 | 5999 | 3937 | 5905 | - |
| 10262 | 40.0 | 5999 | 3935 | 3937 | - | 10263 | 40.0 | 5519 | 5739 | 5311 | - |
| 10264 | 40.0 | 5518 | 4597 | 5271 | - | 10265 | 40.0 | 6118 | 5260 | 5775 | - |
| 10266 | 40.0 | 5775 | 5260 | 5262 | - | 10267 | 40.0 | 5862 | 4914 | 4911 | - |
| 10268 | 40.0 | 6109 | 5065 | 6087 | - | 10269 | 40.0 | 6323 | 4942 | 5939 | - |
| 10270 | 40.0 | 5665 | 6030 | 4943 | - | 10271 | 40.0 | 6323 | 5666 | 4942 | - |
| 10272 | 40.0 | 4942 | 4096 | 5939 | - | 10273 | 40.0 | 6324 | 5589 | 6138 | - |
| 10274 | 40.0 | 5825 | 5944 | 6049 | - | 10275 | 40.0 | 6325 | 5103 | 6290 | - |
| 10276 | 40.0 | 6255 | 4513 | 4514 | - | 10277 | 40.0 | 5640 | 4103 | 5369 | - |
| 10278 | 40.0 | 6017 | 6018 | 5641 | - | 10279 | 40.0 | 5967 | 4027 | 6027 | - |
| 10280 | 40.0 | 6326 | 6027 | 6118 | - | 10281 | 40.0 | 6296 | 4957 | 6327 | - |
| 10282 | 40.0 | 5890 | 6328 | 5891 | - | 10283 | 40.0 | 6022 | 5658 | 5312 | - |
| 10284 | 40.0 | 5500 | 5314 | 5501 | - | 10285 | 40.0 | 6161 | 5557 | 5833 | - |
| 10286 | 40.0 | 6068 | 5833 | 6069 | - | 10287 | 40.0 | 5643 | 5645 | 5368 | - |
| 10288 | 40.0 | 5643 | 6282 | 5644 | - | 10289 | 40.0 | 6089 | 5175 | 5906 | - |
| 10290 | 40.0 | 6089 | 6088 | 5175 | - | 10291 | 40.0 | 5797 | 4637 | 4636 | - |
| 10292 | 40.0 | 6190 | 5799 | 5611 | - | 10293 | 40.0 | 6329 | 5881 | 6005 | - |
| 10294 | 40.0 | 6329 | 6005 | 6317 | - | 10295 | 40.0 | 6053 | 4984 | 5809 | - |
| 10296 | 40.0 | 6330 | 5809 | 4984 | - | 10297 | 40.0 | 6043 | 6286 | 5448 | - |
| 10298 | 40.0 | 6331 | 5440 | 5708 | - | 10299 | 40.0 | 4977 | 5824 | 5669 | - |
| 10300 | 40.0 | 4977 | 5669 | 6106 | - | 10301 | 40.0 | 4961 | 5160 | 5971 | - |
| 10302 | 40.0 | 4961 | 5456 | 5160 | - | 10303 | 40.0 | 6270 | 5871 | 6096 | - |
| 10304 | 40.0 | 6270 | 5199 | 5871 | - | 10305 | 40.0 | 6321 | 4232 | 4659 | - |
| 10306 | 40.0 | 6321 | 5736 | 4232 | - | 10307 | 40.0 | 6328 | 6327 | 6332 | - |
| 10308 | 40.0 | 6299 | 4976 | 5762 | - | 10309 | 40.0 | 6131 | 5886 | 5650 | - |
| 10310 | 40.0 | 6245 | 5876 | 5829 | - | 10311 | 40.0 | 6043 | 5448 | 5449 | - |
| 10312 | 40.0 | 6285 | 5901 | 5900 | - | 10313 | 40.0 | 6121 | 5041 | 5040 | - |
| 10314 | 40.0 | 6121 | 6047 | 5766 | - | 10315 | 40.0 | 6129 | 6194 | 6333 | - |
| 10316 | 40.0 | 6128 | 4829 | 4828 | - | 10317 | 40.0 | 6334 | 5155 | 5662 | - |
| 10318 | 40.0 | 6334 | 5913 | 5155 | - | 10319 | 40.0 | 6335 | 4588 | 4587 | - |
| 10320 | 40.0 | 5832 | 6004 | 4814 | - | 10321 | 40.0 | 6257 | 6154 | 6134 | - |
| 10322 | 40.0 | 5488 | 6134 | 5489 | - | 10323 | 40.0 | 6263 | 5881 | 6329 | - |
| 10324 | 40.0 | 6316 | 6336 | 6337 | - | 10325 | 40.0 | 6047 | 6009 | 5754 | - |
| 10326 | 40.0 | 6121 | 6009 | 6047 | - | 10327 | 40.0 | 6336 | 6317 | 6337 | - |
| 10328 | 40.0 | 6316 | 6337 | 5025 | - | 10329 | 40.0 | 6292 | 6163 | 5889 | - |
| 10330 | 40.0 | 6292 | 5889 | 5922 | - | 10331 | 40.0 | 5365 | 5805 | 5806 | - |
| 10332 | 40.0 | 5365 | 5366 | 5805 | - | 10333 | 40.0 | 5643 | 5368 | 4201 | - |
| 10334 | 40.0 | 5643 | 4201 | 6282 | - | 10335 | 40.0 | 6338 | 5746 | 6339 | - |
| 10336 | 40.0 | 6340 | 6292 | 5408 | - | 10337 | 40.0 | 6341 | 5938 | 6289 | - |
| 10338 | 40.0 | 6341 | 6342 | 6034 | - | 10339 | 40.0 | 6343 | 5879 | 6291 | - |
| 10340 | 40.0 | 5659 | 5626 | 5313 | - | 10341 | 40.0 | 5608 | 5284 | 5417 | - |
| 10342 | 40.0 | 5608 | 5417 | 5819 | - | 10343 | 40.0 | 6344 | 5513 | 5515 | - |
| 10344 | 40.0 | 4985 | 4986 | 5725 | - | 10345 | 40.0 | 6262 | 6345 | 6346 | - |
| 10346 | 40.0 | 6314 | 6347 | 4907 | - | 10347 | 40.0 | 6028 | 4582 | 5532 | - |
| 10348 | 40.0 | 4577 | 4579 | 6028 | - | 10349 | 40.0 | 6288 | 5981 | 6342 | - |
| 10350 | 40.0 | 6342 | 5981 | 5842 | - | 10351 | 40.0 | 6224 | 6177 | 5844 | - |
| 10352 | 40.0 | 5949 | 6276 | 5750 | - | 10353 | 40.0 | 5983 | 5982 | 5984 | - |
| 10354 | 40.0 | 5129 | 3903 | 5316 | - | 10355 | 40.0 | 5947 | 6284 | 5632 | - |
| 10356 | 40.0 | 6060 | 5298 | 5884 | - | 10357 | 40.0 | 5933 | 4644 | 4645 | - |
| 10358 | 40.0 | 5933 | 4645 | 6158 | - | 10359 | 40.0 | 5516 | 3904 | 3903 | - |
| 10360 | 40.0 | 5421 | 6348 | 6349 | - | 10361 | 40.0 | 5834 | 6166 | 4469 | - |
| 10362 | 40.0 | 6232 | 5079 | 6152 | - | 10363 | 40.0 | 6320 | 5964 | 5740 | - |
| 10364 | 40.0 | 6320 | 5740 | 5739 | - | 10365 | 40.0 | 4668 | 4667 | 6067 | - |
| 10366 | 40.0 | 5694 | 5902 | 6059 | - | 10367 | 40.0 | 6350 | 6351 | 4543 | - |
| 10368 | 40.0 | 4543 | 6351 | 4016 | - | 10369 | 40.0 | 6352 | 6334 | 5662 | - |
| 10370 | 40.0 | 6212 | 5614 | 5748 | - | 10371 | 40.0 | 6293 | 6205 | 4673 | - |
| 10372 | 40.0 | 6180 | 4456 | 5717 | - | 10373 | 40.0 | 5815 | 4460 | 4409 | - |
| 10374 | 40.0 | 5815 | 4824 | 4938 | - | 10375 | 40.0 | 5764 | 4434 | 4455 | - |
| 10376 | 40.0 | 6233 | 6353 | 4160 | - | 10377 | 40.0 | 6252 | 5120 | 4999 | - |
| 10378 | 40.0 | 6252 | 4999 | 5980 | - | 10379 | 40.0 | 5288 | 6147 | 6222 | - |
| 10380 | 40.0 | 6168 | 6007 | 5290 | - | 10381 | 40.0 | 4985 | 5814 | 5815 | - |
| 10382 | 40.0 | 4985 | 5815 | 4938 | - | 10383 | 40.0 | 6318 | 6320 | 5519 | - |
| 10384 | 40.0 | 6320 | 5739 | 5519 | - | 10385 | 40.0 | 5981 | 6146 | 5842 | - |
| 10386 | 40.0 | 5981 | 4516 | 6146 | - | 10387 | 40.0 | 6010 | 6048 | 5960 | - |
| 10388 | 40.0 | 6010 | 5954 | 5961 | - | 10389 | 40.0 | 6031 | 696 | 4037 | - |
| 10390 | 40.0 | 6354 | 6033 | 6031 | - | 10391 | 40.0 | 4523 | 4331 | 4524 | - |
| 10392 | 40.0 | 4524 | 4331 | 4881 | - | 10393 | 40.0 | 6228 | 6243 | 5919 | - |
| 10394 | 40.0 | 6228 | 5919 | 5920 | - | 10395 | 40.0 | 6242 | 5593 | 4807 | - |
| 10396 | 40.0 | 4806 | 4716 | 5539 | - | 10397 | 40.0 | 5608 | 6355 | 5473 | - |
| 10398 | 40.0 | 6355 | 5608 | 6077 | - | 10399 | 40.0 | 5952 | 5951 | 6166 | - |
| 10400 | 40.0 | 5951 | 5270 | 6166 | - | 10401 | 40.0 | 4673 | 3972 | 3974 | - |
| 10402 | 40.0 | 4673 | 5759 | 3972 | - | 10403 | 40.0 | 6356 | 6019 | 6103 | - |
| 10404 | 40.0 | 6357 | 3903 | 5129 | - | 10405 | 40.0 | 5998 | 5999 | 6249 | - |
| 10406 | 40.0 | 6358 | 6359 | 5998 | - | 10407 | 40.0 | 6055 | 5979 | 4423 | - |
| 10408 | 40.0 | 6055 | 5980 | 5979 | - | 10409 | 40.0 | 6048 | 5961 | 5913 | - |
| 10410 | 40.0 | 5914 | 5960 | 6048 | - | 10411 | 40.0 | 6001 | 6186 | 5623 | - |
| 10412 | 40.0 | 5623 | 5020 | 5635 | - | 10413 | 40.0 | 6360 | 4293 | 6112 | - |
| 10414 | 40.0 | 6361 | 5436 | 4294 | - | 10415 | 40.0 | 6229 | 6212 | 5748 | - |
| 10416 | 40.0 | 6229 | 5749 | 5599 | - | 10417 | 40.0 | 6157 | 4513 | 6255 | - |
| 10418 | 40.0 | 6254 | 4732 | 4731 | - | 10419 | 40.0 | 6021 | 6151 | 4987 | - |
| 10420 | 40.0 | 6021 | 4987 | 5101 | - | 10421 | 40.0 | 6342 | 5842 | 6035 | - |
| 10422 | 40.0 | 6342 | 6035 | 6034 | - | 10423 | 40.0 | 6362 | 5052 | 6151 | - |
| 10424 | 40.0 | 6362 | 6151 | 6021 | - | 10425 | 40.0 | 5952 | 6363 | 5953 | - |
| 10426 | 40.0 | 5953 | 6364 | 5951 | - | 10427 | 40.0 | 6364 | 5142 | 5144 | - |
| 10428 | 40.0 | 6364 | 5863 | 5951 | - | 10429 | 40.0 | 5685 | 4040 | 5377 | - |
| 10430 | 40.0 | 4447 | 4986 | 4448 | - | 10431 | 40.0 | 6307 | 5894 | 5145 | - |
| 10432 | 40.0 | 6365 | 6066 | 5479 | - | 10433 | 40.0 | 5447 | 5895 | 4256 | - |
| 10434 | 40.0 | 6366 | 5447 | 4787 | - | 10435 | 40.0 | 6367 | 6211 | 6368 | - |
| 10436 | 40.0 | 6352 | 6212 | 6229 | - | 10437 | 40.0 | 6369 | 5972 | 6085 | - |
| 10438 | 40.0 | 6370 | 5602 | 5570 | - | 10439 | 40.0 | 5659 | 5624 | 5626 | - |
| 10440 | 40.0 | 5659 | 5313 | 5312 | - | 10441 | 40.0 | 5921 | 5704 | 5703 | - |
| 10442 | 40.0 | 5921 | 5823 | 5700 | - | 10443 | 40.0 | 6052 | 5135 | 5606 | - |
| 10444 | 40.0 | 6051 | 5732 | 6052 | - | 10445 | 40.0 | 6182 | 665 | 6371 | - |
| 10446 | 40.0 | 6371 | 6372 | 6183 | - | 10447 | 40.0 | 6224 | 6202 | 6177 | - |
| 10448 | 40.0 | 6224 | 5844 | 5949 | - | 10449 | 40.0 | 4666 | 6092 | 4667 | - |
| 10450 | 40.0 | 6373 | 6374 | 6059 | - | 10451 | 40.0 | 4770 | 4771 | 695 | - |
| 10452 | 40.0 | 6312 | 4629 | 4635 | - | 10453 | 40.0 | 6205 | 4162 | 5760 | - |
| 10454 | 40.0 | 6375 | 5916 | 5119 | - | 10455 | 40.0 | 6376 | 6377 | 6378 | - |
| 10456 | 40.0 | 6052 | 5732 | 5135 | - | 10457 | 40.0 | 6379 | 6307 | 6311 | - |
| 10458 | 40.0 | 4737 | 5940 | 4177 | - | 10459 | 40.0 | 6380 | 4720 | 6381 | - |
| 10460 | 40.0 | 6381 | 4719 | 6227 | - | 10461 | 40.0 | 6382 | 6160 | 5147 | - |
| 10462 | 40.0 | 5406 | 6354 | 3915 | - | 10463 | 40.0 | 4637 | 6123 | 4635 | - |
| 10464 | 40.0 | 6383 | 6123 | 4637 | - | 10465 | 40.0 | 6384 | 6091 | 4990 | - |
| 10466 | 40.0 | 4990 | 6091 | 5676 | - | 10467 | 40.0 | 6062 | 5803 | 4315 | - |
| 10468 | 40.0 | 6304 | 6062 | 5709 | - | 10469 | 40.0 | 6188 | 4639 | 4638 | - |
| 10470 | 40.0 | 6188 | 5797 | 4639 | - | 10471 | 40.0 | 6385 | 4998 | 6315 | - |
| 10472 | 40.0 | 6288 | 4517 | 5981 | - | 10473 | 40.0 | 5181 | 5968 | 5722 | - |
| 10474 | 40.0 | 4632 | 4548 | 5181 | - | 10475 | 40.0 | 6103 | 5619 | 4085 | - |
| 10476 | 40.0 | 6103 | 6019 | 5619 | - | 10477 | 40.0 | 4677 | 6386 | 6387 | - |
| 10478 | 40.0 | 6296 | 5852 | 4957 | - | 10479 | 40.0 | 6132 | 3952 | 4851 | - |
| 10480 | 40.0 | 6132 | 4851 | 5886 | - | 10481 | 40.0 | 6323 | 6118 | 5666 | - |
| 10482 | 40.0 | 6323 | 5939 | 5333 | - | 10483 | 40.0 | 6388 | 6170 | 6124 | - |
| 10484 | 40.0 | 6388 | 6389 | 6170 | - | 10485 | 40.0 | 4866 | 4868 | 1087 | - |
| 10486 | 40.0 | 6191 | 4133 | 4867 | - | 10487 | 40.0 | 4342 | 1006 | 5605 | - |
| 10488 | 40.0 | 6390 | 6391 | 6248 | - | 10489 | 40.0 | 3995 | 793 | 792 | - |
| 10490 | 40.0 | 3995 | 792 | 3996 | - | 10491 | 40.0 | 4858 | 5637 | 4167 | - |
| 10492 | 40.0 | 6298 | 5637 | 4858 | - | 10493 | 40.0 | 5941 | 5940 | 4737 | - |
| 10494 | 40.0 | 6365 | 6104 | 6066 | - | 10495 | 40.0 | 6082 | 635 | 634 | - |
| 10496 | 40.0 | 6082 | 4205 | 635 | - | 10497 | 40.0 | 4293 | 143 | 1035 | - |
| 10498 | 40.0 | 4293 | 1035 | 6112 | - | 10499 | 40.0 | 5977 | 6114 | 6113 | - |
| 10500 | 40.0 | 5977 | 6113 | 5903 | - | 10501 | 40.0 | 6392 | 4266 | 4265 | - |
| 10502 | 40.0 | 6204 | 6392 | 4265 | - | 10503 | 40.0 | 5869 | 4354 | 6084 | - |
| 10504 | 40.0 | 5869 | 6084 | 5856 | - | 10505 | 40.0 | 6331 | 5708 | 6286 | - |
| 10506 | 40.0 | 6393 | 6060 | 6264 | - | 10507 | 40.0 | 6125 | 6135 | 4953 | - |
| 10508 | 40.0 | 6125 | 5893 | 6135 | - | 10509 | 40.0 | 6153 | 6300 | 5728 | - |
| 10510 | 40.0 | 6394 | 6068 | 6256 | - | 10511 | 40.0 | 4677 | 6387 | 5762 | - |
| 10512 | 40.0 | 5690 | 5891 | 6386 | - | 10513 | 40.0 | 4980 | 4801 | 5808 | - |
| 10514 | 40.0 | 4980 | 6098 | 4801 | - | 10515 | 40.0 | 6198 | 6395 | 6244 | - |
| 10516 | 40.0 | 5734 | 6116 | 5735 | - | 10517 | 40.0 | 6302 | 6304 | 6303 | - |
| 10518 | 40.0 | 6302 | 5847 | 5948 | - | 10519 | 40.0 | 6254 | 4731 | 6157 | - |
| 10520 | 40.0 | 5936 | 6157 | 6255 | - | 10521 | 40.0 | 6396 | 6024 | 5698 | - |
| 10522 | 40.0 | 6389 | 5561 | 6396 | - | 10523 | 40.0 | 6309 | 6310 | 6397 | - |
| 10524 | 40.0 | 6397 | 5387 | 5076 | - | 10525 | 40.0 | 6333 | 6194 | 6045 | - |
| 10526 | 40.0 | 6129 | 6006 | 6194 | - | 10527 | 40.0 | 6319 | 6201 | 6398 | - |
| 10528 | 40.0 | 6398 | 5964 | 6320 | - | 10529 | 40.0 | 5712 | 4982 | 4978 | - |
| 10530 | 40.0 | 5712 | 5670 | 6058 | - | 10531 | 40.0 | 4942 | 5666 | 5665 | - |
| 10532 | 40.0 | 4942 | 5665 | 4943 | - | 10533 | 40.0 | 5181 | 5723 | 5182 | - |
| 10534 | 40.0 | 5181 | 5722 | 5723 | - | 10535 | 40.0 | 6399 | 6022 | 5500 | - |
| 10536 | 40.0 | 6400 | 6401 | 6402 | - | 10537 | 40.0 | 5907 | 6155 | 6156 | - |
| 10538 | 40.0 | 6402 | 6155 | 6359 | - | 10539 | 40.0 | 5996 | 5997 | 5692 | - |
| 10540 | 40.0 | 5996 | 5692 | 5841 | - | 10541 | 40.0 | 6362 | 4446 | 5052 | - |
| 10542 | 40.0 | 6003 | 5725 | 4986 | - | 10543 | 40.0 | 4364 | 5943 | 5249 | - |
| 10544 | 40.0 | 4364 | 5249 | 5544 | - | 10545 | 40.0 | 6403 | 6117 | 4944 | - |
| 10546 | 40.0 | 4944 | 5262 | 4945 | - | 10547 | 40.0 | 5851 | 5037 | 5852 | - |
| 10548 | 40.0 | 5851 | 5688 | 4576 | - | 10549 | 40.0 | 6351 | 5985 | 5379 | - |
| 10550 | 40.0 | 6351 | 5379 | 4016 | - | 10551 | 40.0 | 6046 | 4946 | 667 | - |
| 10552 | 40.0 | 6046 | 5611 | 4946 | - | 10553 | 40.0 | 6291 | 6178 | 6343 | - |
| 10554 | 40.0 | 6343 | 5624 | 5659 | - | 10555 | 40.0 | 4977 | 4979 | 5776 | - |
| 10556 | 40.0 | 4977 | 5776 | 5824 | - | 10557 | 40.0 | 4786 | 6102 | 5789 | - |
| 10558 | 40.0 | 6366 | 4787 | 4786 | - | 10559 | 40.0 | 5990 | 5308 | 4365 | - |
| 10560 | 40.0 | 5990 | 4365 | 5544 | - | 10561 | 40.0 | 5470 | 6404 | 6380 | - |
| 10562 | 40.0 | 6381 | 4720 | 4719 | - | 10563 | 40.0 | 3926 | 4674 | 3927 | - |
| 10564 | 40.0 | 4674 | 3929 | 3927 | - | 10565 | 40.0 | 5664 | 6206 | 5665 | - |
| 10566 | 40.0 | 6206 | 5988 | 5987 | - | 10567 | 40.0 | 5132 | 5134 | 5922 | - |
| 10568 | 40.0 | 5132 | 5922 | 5889 | - | 10569 | 40.0 | 6386 | 5891 | 6328 | - |
| 10570 | 40.0 | 6327 | 4957 | 4043 | - | 10571 | 40.0 | 6285 | 6159 | 5632 | - |
| 10572 | 40.0 | 6285 | 5900 | 6159 | - | 10573 | 40.0 | 5650 | 5649 | 6133 | - |
| 10574 | 40.0 | 6141 | 6405 | 6131 | - | 10575 | 40.0 | 6277 | 5982 | 5983 | - |
| 10576 | 40.0 | 4798 | 4800 | 4206 | - | 10577 | 40.0 | 4443 | 5723 | 5970 | - |
| 10578 | 40.0 | 4443 | 5970 | 4444 | - | 10579 | 40.0 | 6156 | 3897 | 6142 | - |
| 10580 | 40.0 | 6156 | 3895 | 3897 | - | 10581 | 40.0 | 5559 | 5561 | 6294 | - |
| 10582 | 40.0 | 6396 | 5698 | 6271 | - | 10583 | 40.0 | 6406 | 6407 | 4205 | - |
| 10584 | 40.0 | 6407 | 5128 | 4798 | - | 10585 | 40.0 | 6174 | 4959 | 4122 | - |
| 10586 | 40.0 | 6174 | 6039 | 4959 | - | 10587 | 40.0 | 4765 | 4767 | 4229 | - |
| 10588 | 40.0 | 4765 | 4229 | 5661 | - | 10589 | 40.0 | 6302 | 6062 | 6304 | - |
| 10590 | 40.0 | 6303 | 5923 | 5925 | - | 10591 | 40.0 | 5932 | 5931 | 6034 | - |
| 10592 | 40.0 | 5932 | 5935 | 5933 | - | 10593 | 40.0 | 4997 | 5104 | 4355 | - |
| 10594 | 40.0 | 4997 | 5103 | 5104 | - | 10595 | 40.0 | 6178 | 6291 | 6241 | - |
| 10596 | 40.0 | 5624 | 6343 | 6178 | - | 10597 | 40.0 | 6364 | 5144 | 5828 | - |
| 10598 | 40.0 | 6364 | 5828 | 5863 | - | 10599 | 40.0 | 5681 | 5453 | 5682 | - |
| 10600 | 40.0 | 5682 | 4366 | 5067 | - | 10601 | 40.0 | 6360 | 6112 | 6111 | - |
| 10602 | 40.0 | 6408 | 5436 | 6361 | - | 10603 | 40.0 | 6409 | 6410 | 4101 | - |
| 10604 | 40.0 | 6411 | 6245 | 6246 | - | 10605 | 40.0 | 6311 | 5145 | 6185 | - |
| 10606 | 40.0 | 6311 | 6185 | 5691 | - | 10607 | 40.0 | 6412 | 4435 | 5764 | - |
| 10608 | 40.0 | 5915 | 6055 | 4411 | - | 10609 | 40.0 | 6275 | 6036 | 6081 | - |
| 10610 | 40.0 | 5289 | 6168 | 5290 | - | 10611 | 40.0 | 4251 | 664 | 4640 | - |
| 10612 | 40.0 | 4251 | 4640 | 4639 | - | 10613 | 40.0 | 6380 | 5630 | 4720 | - |
| 10614 | 40.0 | 6380 | 6083 | 5630 | - | 10615 | 40.0 | 6264 | 5885 | 6074 | - |
| 10616 | 40.0 | 5440 | 6331 | 6074 | - | 10617 | 40.0 | 6413 | 6020 | 6414 | - |
| 10618 | 40.0 | 6414 | 6020 | 6097 | - | 10619 | 40.0 | 6303 | 5846 | 5847 | - |
| 10620 | 40.0 | 6303 | 5925 | 5846 | - | 10621 | 40.0 | 6020 | 5425 | 6097 | - |
| 10622 | 40.0 | 6020 | 5525 | 5425 | - | 10623 | 40.0 | 6415 | 6246 | 5887 | - |
| 10624 | 40.0 | 6246 | 5829 | 5821 | - | 10625 | 40.0 | 6068 | 5975 | 6203 | - |
| 10626 | 40.0 | 6068 | 6203 | 6256 | - | 10627 | 40.0 | 6032 | 6033 | 6354 | - |
| 10628 | 40.0 | 5500 | 5312 | 5314 | - | 10629 | 40.0 | 6128 | 5282 | 5180 | - |
| 10630 | 40.0 | 6128 | 5253 | 5282 | - | 10631 | 40.0 | 4161 | 5047 | 4048 | - |
| 10632 | 40.0 | 6375 | 6353 | 5916 | - | 10633 | 40.0 | 6204 | 4265 | 6416 | - |
| 10634 | 40.0 | 6004 | 5727 | 5545 | - | 10635 | 40.0 | 6417 | 6418 | 6419 | - |
| 10636 | 40.0 | 6051 | 4780 | 5732 | - | 10637 | 40.0 | 6420 | 6231 | 6322 | - |
| 10638 | 40.0 | 5706 | 6321 | 4659 | - | 10639 | 40.0 | 6421 | 5488 | 5743 | - |
| 10640 | 40.0 | 6421 | 6301 | 6257 | - | 10641 | 40.0 | 6357 | 5516 | 3903 | - |
| 10642 | 40.0 | 6014 | 5516 | 6357 | - | 10643 | 40.0 | 4627 | 6066 | 3997 | - |
| 10644 | 40.0 | 4627 | 3997 | 4140 | - | 10645 | 40.0 | 6399 | 6401 | 6022 | - |
| 10646 | 40.0 | 6249 | 5999 | 5904 | - | 10647 | 40.0 | 6236 | 5629 | 5628 | - |
| 10648 | 40.0 | 6263 | 5628 | 5882 | - | 10649 | 40.0 | 6422 | 5809 | 6122 | - |
| 10650 | 40.0 | 5927 | 4264 | 4266 | - | 10651 | 40.0 | 6215 | 6057 | 4657 | - |
| 10652 | 40.0 | 6215 | 5235 | 6057 | - | 10653 | 40.0 | 6423 | 6424 | 6247 | - |
| 10654 | 40.0 | 6423 | 6425 | 6391 | - | 10655 | 40.0 | 4777 | 5783 | 5822 | - |
| 10656 | 40.0 | 4777 | 5854 | 5783 | - | 10657 | 40.0 | 6373 | 6059 | 6139 | - |
| 10658 | 40.0 | 6373 | 4666 | 6253 | - | 10659 | 40.0 | 6426 | 6244 | 6395 | - |
| 10660 | 40.0 | 6427 | 6428 | 6429 | - | 10661 | 40.0 | 5908 | 5909 | 6169 | - |
| 10662 | 40.0 | 5908 | 6169 | 5994 | - | 10663 | 40.0 | 6340 | 5408 | 5578 | - |
| 10664 | 40.0 | 6340 | 5578 | 5577 | - | 10665 | 40.0 | 6337 | 5883 | 6064 | - |
| 10666 | 40.0 | 6337 | 6317 | 5883 | - | 10667 | 40.0 | 4340 | 4561 | 4341 | - |
| 10668 | 40.0 | 6425 | 4340 | 4342 | - | 10669 | 40.0 | 6430 | 6431 | 6356 | - |
| 10670 | 40.0 | 6430 | 6356 | 6103 | - | 10671 | 40.0 | 6432 | 6362 | 6021 | - |
| 10672 | 40.0 | 6003 | 6432 | 5725 | - | 10673 | 40.0 | 6165 | 5898 | 6018 | - |
| 10674 | 40.0 | 6165 | 5548 | 5898 | - | 10675 | 40.0 | 5916 | 5989 | 5119 | - |
| 10676 | 40.0 | 5916 | 4411 | 5989 | - | 10677 | 40.0 | 6433 | 5628 | 6263 | - |
| 10678 | 40.0 | 6433 | 6263 | 6329 | - | 10679 | 40.0 | 4586 | 4105 | 5964 | - |
| 10680 | 40.0 | 4586 | 5964 | 4587 | - | 10681 | 40.0 | 6324 | 6138 | 6241 | - |
| 10682 | 40.0 | 5873 | 6241 | 6291 | - | 10683 | 40.0 | 6333 | 4828 | 5197 | - |
| 10684 | 40.0 | 6333 | 6045 | 5779 | - | 10685 | 40.0 | 6196 | 6193 | 4811 | - |
| 10686 | 40.0 | 6196 | 6202 | 6193 | - | 10687 | 40.0 | 6144 | 1054 | 1055 | - |
| 10688 | 40.0 | 6144 | 4380 | 1054 | - | 10689 | 40.0 | 5887 | 5821 | 5820 | - |
| 10690 | 40.0 | 5887 | 6246 | 5821 | - | 10691 | 40.0 | 4038 | 4976 | 812 | - |
| 10692 | 40.0 | 4038 | 5762 | 4976 | - | 10693 | 40.0 | 6384 | 5041 | 6121 | - |
| 10694 | 40.0 | 6384 | 4990 | 5041 | - | 10695 | 40.0 | 6434 | 5765 | 6047 | - |
| 10696 | 40.0 | 5753 | 5817 | 6023 | - | 10697 | 40.0 | 6275 | 4592 | 5293 | - |
| 10698 | 40.0 | 6275 | 4590 | 4592 | - | 10699 | 40.0 | 6266 | 5679 | 5868 | - |
| 10700 | 40.0 | 5867 | 5958 | 5868 | - | 10701 | 40.0 | 6293 | 4433 | 4435 | - |
| 10702 | 40.0 | 4433 | 5717 | 4434 | - | 10703 | 40.0 | 4580 | 6243 | 5621 | - |
| 10704 | 40.0 | 5621 | 5623 | 5635 | - | 10705 | 40.0 | 6006 | 6007 | 6194 | - |
| 10706 | 40.0 | 6147 | 6270 | 6096 | - | 10707 | 40.0 | 6435 | 5734 | 4503 | - |
| 10708 | 40.0 | 6435 | 4503 | 3950 | - | 10709 | 40.0 | 6182 | 6371 | 6183 | - |
| 10710 | 40.0 | 6268 | 6175 | 6176 | - | 10711 | 40.0 | 5102 | 6258 | 5724 | - |
| 10712 | 40.0 | 5102 | 5513 | 6258 | - | 10713 | 40.0 | 6172 | 6171 | 6173 | - |
| 10714 | 40.0 | 6238 | 6317 | 6336 | - | 10715 | 40.0 | 6231 | 6363 | 5834 | - |
| 10716 | 40.0 | 6322 | 5737 | 6321 | - | 10717 | 40.0 | 6410 | 4200 | 4102 | - |
| 10718 | 40.0 | 6410 | 4102 | 4101 | - | 10719 | 40.0 | 6017 | 5641 | 5640 | - |
| 10720 | 40.0 | 6017 | 5640 | 5369 | - | 10721 | 40.0 | 5892 | 5792 | 4753 | - |
| 10722 | 40.0 | 5892 | 4753 | 5940 | - | 10723 | 40.0 | 5767 | 6225 | 6210 | - |
| 10724 | 40.0 | 5767 | 6069 | 6225 | - | 10725 | 40.0 | 6259 | 5849 | 6104 | - |
| 10726 | 40.0 | 5112 | 5850 | 5689 | - | 10727 | 40.0 | 6100 | 5790 | 5365 | - |
| 10728 | 40.0 | 6100 | 5789 | 5790 | - | 10729 | 40.0 | 6403 | 3984 | 5988 | - |
| 10730 | 40.0 | 6403 | 5799 | 3984 | - | 10731 | 40.0 | 5868 | 5013 | 4571 | - |
| 10732 | 40.0 | 5868 | 5679 | 5013 | - | 10733 | 40.0 | 6398 | 4587 | 5964 | - |
| 10734 | 40.0 | 6398 | 6320 | 6319 | - | 10735 | 40.0 | 6397 | 5076 | 5075 | - |
| 10736 | 40.0 | 6309 | 5911 | 6310 | - | 10737 | 40.0 | 6436 | 6221 | 6220 | - |
| 10738 | 40.0 | 6437 | 6111 | 5618 | - | 10739 | 40.0 | 6145 | 5214 | 5756 | - |
| 10740 | 40.0 | 6438 | 5577 | 5579 | - | 10741 | 40.0 | 5747 | 6438 | 6439 | - |
| 10742 | 40.0 | 6438 | 6127 | 6145 | - | 10743 | 40.0 | 6440 | 5861 | 5862 | - |
| 10744 | 40.0 | 5862 | 4911 | 5546 | - | 10745 | 40.0 | 6180 | 5717 | 6268 | - |
| 10746 | 40.0 | 6176 | 6175 | 6174 | - | 10747 | 40.0 | 6300 | 5744 | 3931 | - |
| 10748 | 40.0 | 6300 | 3931 | 3930 | - | 10749 | 40.0 | 4672 | 3974 | 6040 | - |
| 10750 | 40.0 | 4672 | 6040 | 6181 | - | 10751 | 40.0 | 6427 | 6409 | 6428 | - |
| 10752 | 40.0 | 6441 | 4103 | 5668 | - | 10753 | 40.0 | 6442 | 6150 | 6280 | - |
| 10754 | 40.0 | 6442 | 5681 | 5541 | - | 10755 | 40.0 | 6275 | 5596 | 5598 | - |
| 10756 | 40.0 | 6275 | 5598 | 6036 | - | 10757 | 40.0 | 6218 | 5607 | 6026 | - |
| 10758 | 40.0 | 6218 | 5606 | 5607 | - | 10759 | 40.0 | 5870 | 6148 | 5836 | - |
| 10760 | 40.0 | 6414 | 6097 | 6136 | - | 10761 | 40.0 | 6438 | 5579 | 6127 | - |
| 10762 | 40.0 | 5746 | 6340 | 5577 | - | 10763 | 40.0 | 4596 | 4559 | 5234 | - |
| 10764 | 40.0 | 4596 | 4598 | 4559 | - | 10765 | 40.0 | 6251 | 3978 | 3980 | - |
| 10766 | 40.0 | 6251 | 3980 | 5120 | - | 10767 | 40.0 | 5859 | 6004 | 6416 | - |
| 10768 | 40.0 | 5832 | 5727 | 6004 | - | 10769 | 40.0 | 6443 | 6290 | 4997 | - |
| 10770 | 40.0 | 6344 | 5515 | 6008 | - | 10771 | 40.0 | 6370 | 6368 | 5602 | - |
| 10772 | 40.0 | 6368 | 6211 | 5602 | - | 10773 | 40.0 | 6404 | 6083 | 6380 | - |
| 10774 | 40.0 | 5470 | 6380 | 6381 | - | 10775 | 40.0 | 4041 | 4449 | 6216 | - |
| 10776 | 40.0 | 4041 | 4447 | 4449 | - | 10777 | 40.0 | 6352 | 5662 | 6212 | - |
| 10778 | 40.0 | 6367 | 6229 | 6211 | - | 10779 | 40.0 | 4113 | 4455 | 4456 | - |
| 10780 | 40.0 | 4857 | 4113 | 4112 | - | 10781 | 40.0 | 4908 | 5116 | 4905 | - |
| 10782 | 40.0 | 6444 | 6111 | 6437 | - | 10783 | 40.0 | 5858 | 4813 | 4814 | - |
| 10784 | 40.0 | 4813 | 5945 | 5571 | - | 10785 | 40.0 | 6445 | 6256 | 6257 | - |
| 10786 | 40.0 | 6301 | 5973 | 6161 | - | 10787 | 40.0 | 6394 | 5833 | 6068 | - |
| 10788 | 40.0 | 6394 | 6161 | 5833 | - | 10789 | 40.0 | 6332 | 4042 | 6299 | - |
| 10790 | 40.0 | 6328 | 5890 | 6327 | - | 10791 | 40.0 | 6272 | 5859 | 6416 | - |
| 10792 | 40.0 | 6213 | 5860 | 6272 | - | 10793 | 40.0 | 6124 | 5910 | 5335 | - |
| 10794 | 40.0 | 6124 | 6169 | 5910 | - | 10795 | 40.0 | 6224 | 5750 | 5752 | - |
| 10796 | 40.0 | 6224 | 5752 | 6202 | - | 10797 | 40.0 | 5561 | 6024 | 6396 | - |
| 10798 | 40.0 | 6294 | 6061 | 6295 | - | 10799 | 40.0 | 4806 | 5986 | 6079 | - |
| 10800 | 40.0 | 6242 | 4807 | 4806 | - | 10801 | 40.0 | 6446 | 4524 | 4881 | - |
| 10802 | 40.0 | 6422 | 6122 | 5927 | - | 10803 | 40.0 | 6310 | 6073 | 5496 | - |
| 10804 | 40.0 | 6310 | 5451 | 6073 | - | 10805 | 40.0 | 6119 | 5704 | 5921 | - |
| 10806 | 40.0 | 6119 | 6094 | 6261 | - | 10807 | 40.0 | 5470 | 5472 | 6404 | - |
| 10808 | 40.0 | 6404 | 5918 | 6083 | - | 10809 | 40.0 | 5271 | 5233 | 6447 | - |
| 10810 | 40.0 | 5233 | 5235 | 6215 | - | 10811 | 40.0 | 6310 | 5496 | 5387 | - |
| 10812 | 40.0 | 6310 | 5387 | 6397 | - | 10813 | 40.0 | 6433 | 6236 | 5628 | - |
| 10814 | 40.0 | 6238 | 6329 | 6317 | - | 10815 | 40.0 | 6295 | 5667 | 5573 | - |
| 10816 | 40.0 | 6295 | 5573 | 4414 | - | 10817 | 40.0 | 6042 | 5837 | 4591 | - |
| 10818 | 40.0 | 6042 | 6167 | 5837 | - | 10819 | 40.0 | 5553 | 6218 | 6026 | - |
| 10820 | 40.0 | 5554 | 5553 | 6162 | - | 10821 | 40.0 | 5553 | 6026 | 5393 | - |
| 10822 | 40.0 | 5553 | 5393 | 6162 | - | 10823 | 40.0 | 6173 | 4271 | 4570 | - |
| 10824 | 40.0 | 6173 | 4269 | 4271 | - | 10825 | 40.0 | 6043 | 5901 | 6285 | - |
| 10826 | 40.0 | 5947 | 5631 | 5298 | - | 10827 | 40.0 | 6448 | 5595 | 3978 | - |
| 10828 | 40.0 | 6448 | 5764 | 5595 | - | 10829 | 40.0 | 5681 | 6280 | 5453 | - |
| 10830 | 40.0 | 6442 | 6280 | 5681 | - | 10831 | 40.0 | 6449 | 6277 | 5983 | - |
| 10832 | 40.0 | 6350 | 6450 | 6351 | - | 10833 | 40.0 | 6388 | 5978 | 6389 | - |
| 10834 | 40.0 | 6294 | 5978 | 6061 | - | 10835 | 40.0 | 4857 | 4455 | 4113 | - |
| 10836 | 40.0 | 4857 | 5595 | 4455 | - | 10837 | 40.0 | 5747 | 5577 | 6438 | - |
| 10838 | 40.0 | 6439 | 5756 | 5795 | - | 10839 | 40.0 | 6242 | 4745 | 5593 | - |
| 10840 | 40.0 | 6078 | 6080 | 5344 | - | 10841 | 40.0 | 6439 | 6145 | 5756 | - |
| 10842 | 40.0 | 6439 | 6438 | 6145 | - | 10843 | 40.0 | 4162 | 4048 | 5760 | - |
| 10844 | 40.0 | 4162 | 4161 | 4048 | - | 10845 | 40.0 | 6430 | 6103 | 5524 | - |
| 10846 | 40.0 | 6413 | 5524 | 6020 | - | 10847 | 40.0 | 6451 | 5887 | 5888 | - |
| 10848 | 40.0 | 6115 | 5707 | 6116 | - | 10849 | 40.0 | 6446 | 6422 | 4266 | - |
| 10850 | 40.0 | 6392 | 5569 | 5950 | - | 10851 | 40.0 | 6423 | 6247 | 6452 | - |
| 10852 | 40.0 | 6453 | 4199 | 4263 | - | 10853 | 40.0 | 6041 | 6158 | 6254 | - |
| 10854 | 40.0 | 6325 | 6015 | 6289 | - | 10855 | 40.0 | 6003 | 4986 | 4447 | - |
| 10856 | 40.0 | 6454 | 6002 | 6297 | - | 10857 | 40.0 | 6455 | 6160 | 6382 | - |
| 10858 | 40.0 | 6455 | 5406 | 6160 | - | 10859 | 40.0 | 6443 | 6016 | 6290 | - |
| 10860 | 40.0 | 6456 | 6315 | 4460 | - | 10861 | 40.0 | 6253 | 4668 | 4154 | - |
| 10862 | 40.0 | 6404 | 4154 | 5918 | - | 10863 | 40.0 | 6226 | 5471 | 5470 | - |
| 10864 | 40.0 | 6226 | 6381 | 6227 | - | 10865 | 40.0 | 5100 | 5725 | 6432 | - |
| 10866 | 40.0 | 5100 | 6432 | 6021 | - | 10867 | 40.0 | 5479 | 6066 | 4627 | - |
| 10868 | 40.0 | 6457 | 4030 | 5941 | - | 10869 | 40.0 | 4813 | 5571 | 4586 | - |
| 10870 | 40.0 | 4813 | 4586 | 4588 | - | 10871 | 40.0 | 6223 | 6137 | 6167 | - |
| 10872 | 40.0 | 6223 | 6136 | 6137 | - | 10873 | 40.0 | 6458 | 6459 | 6460 | - |
| 10874 | 40.0 | 6358 | 5998 | 6249 | - | 10875 | 40.0 | 6461 | 6136 | 6222 | - |
| 10876 | 40.0 | 6462 | 6413 | 6414 | - | 10877 | 40.0 | 6444 | 6463 | 6360 | - |
| 10878 | 40.0 | 6437 | 5618 | 5116 | - | 10879 | 40.0 | 6434 | 5995 | 5765 | - |
| 10880 | 40.0 | 5993 | 6271 | 5995 | - | 10881 | 40.0 | 6305 | 5914 | 6048 | - |
| 10882 | 40.0 | 6464 | 6352 | 6367 | - | 10883 | 40.0 | 6456 | 4460 | 5814 | - |
| 10884 | 40.0 | 6465 | 6385 | 6456 | - | 10885 | 40.0 | 6441 | 4101 | 4103 | - |
| 10886 | 40.0 | 6411 | 6246 | 6415 | - | 10887 | 40.0 | 5957 | 6267 | 5958 | - |
| 10888 | 40.0 | 6466 | 6467 | 4248 | - | 10889 | 40.0 | 6050 | 6052 | 6468 | - |
| 10890 | 40.0 | 6469 | 6470 | 6471 | - | 10891 | 40.0 | 5924 | 6276 | 5949 | - |
| 10892 | 40.0 | 5924 | 5949 | 5696 | - | 10893 | 40.0 | 6425 | 6248 | 6391 | - |
| 10894 | 40.0 | 6469 | 6472 | 6473 | - | 10895 | 40.0 | 6366 | 4786 | 6100 | - |
| 10896 | 40.0 | 6366 | 5895 | 5447 | - | 10897 | 40.0 | 6425 | 4342 | 5605 | - |
| 10898 | 40.0 | 6425 | 5605 | 6248 | - | 10899 | 40.0 | 6405 | 6132 | 6131 | - |
| 10900 | 40.0 | 6474 | 5734 | 6435 | - | 10901 | 40.0 | 6475 | 6261 | 5480 | - |
| 10902 | 40.0 | 5480 | 4627 | 4139 | - | 10903 | 40.0 | 4515 | 6008 | 4516 | - |
| 10904 | 40.0 | 4515 | 6344 | 6008 | - | 10905 | 40.0 | 6183 | 4111 | 6184 | - |
| 10906 | 40.0 | 4111 | 4113 | 6180 | - | 10907 | 40.0 | 5480 | 5479 | 4627 | - |
| 10908 | 40.0 | 4029 | 5893 | 5892 | - | 10909 | 40.0 | 4029 | 5892 | 4030 | - |
| 10910 | 40.0 | 4028 | 5480 | 4029 | - | 10911 | 40.0 | 6301 | 5743 | 5744 | - |
| 10912 | 40.0 | 6421 | 5743 | 6301 | - | 10913 | 40.0 | 6456 | 6385 | 6315 | - |
| 10914 | 40.0 | 6456 | 5814 | 6258 | - | 10915 | 40.0 | 6296 | 5890 | 4565 | - |
| 10916 | 40.0 | 6296 | 6327 | 5890 | - | 10917 | 40.0 | 5702 | 5704 | 4138 | - |
| 10918 | 40.0 | 5000 | 4755 | 5703 | - | 10919 | 40.0 | 6476 | 4154 | 6404 | - |
| 10920 | 40.0 | 6476 | 6253 | 4154 | - | 10921 | 40.0 | 6468 | 6052 | 5606 | - |
| 10922 | 40.0 | 6468 | 5606 | 6217 | - | 10923 | 40.0 | 6422 | 5927 | 4266 | - |
| 10924 | 40.0 | 6422 | 4881 | 5809 | - | 10925 | 40.0 | 6265 | 6267 | 6308 | - |
| 10926 | 40.0 | 6477 | 6440 | 6478 | - | 10927 | 40.0 | 5690 | 4608 | 5891 | - |
| 10928 | 40.0 | 5690 | 5691 | 4608 | - | 10929 | 40.0 | 6168 | 4590 | 6081 | - |
| 10930 | 40.0 | 6168 | 6042 | 4590 | - | 10931 | 40.0 | 6143 | 4762 | 6145 | - |
| 10932 | 40.0 | 6143 | 6145 | 6127 | - | 10933 | 40.0 | 6478 | 6440 | 6086 | - |
| 10934 | 40.0 | 6086 | 5680 | 5679 | - | 10935 | 40.0 | 6407 | 4206 | 4205 | - |
| 10936 | 40.0 | 6407 | 4798 | 4206 | - | 10937 | 40.0 | 6479 | 5941 | 6306 | - |
| 10938 | 40.0 | 6307 | 5145 | 6311 | - | 10939 | 40.0 | 6480 | 4199 | 6453 | - |
| 10940 | 40.0 | 6452 | 6453 | 4340 | - | 10941 | 40.0 | 6350 | 6019 | 6356 | - |
| 10942 | 40.0 | 5423 | 6406 | 6277 | - | 10943 | 40.0 | 6481 | 6245 | 6411 | - |
| 10944 | 40.0 | 6426 | 6451 | 6244 | - | 10945 | 40.0 | 6370 | 6369 | 6368 | - |
| 10946 | 40.0 | 6367 | 6368 | 6369 | - | 10947 | 40.0 | 6239 | 6238 | 6336 | - |
| 10948 | 40.0 | 5957 | 6482 | 6267 | - | 10949 | 40.0 | 6448 | 3978 | 6251 | - |
| 10950 | 40.0 | 6234 | 6252 | 6235 | - | 10951 | 40.0 | 6273 | 6163 | 6292 | - |
| 10952 | 40.0 | 6273 | 6162 | 6163 | - | 10953 | 40.0 | 6465 | 6258 | 5513 | - |
| 10954 | 40.0 | 6465 | 5513 | 6344 | - | 10955 | 40.0 | 5625 | 5624 | 6179 | - |
| 10956 | 40.0 | 6309 | 6397 | 5075 | - | 10957 | 40.0 | 6123 | 3912 | 6312 | - |
| 10958 | 40.0 | 6312 | 4635 | 6123 | - | 10959 | 40.0 | 6483 | 5980 | 6055 | - |
| 10960 | 40.0 | 6483 | 6235 | 5980 | - | 10961 | 40.0 | 6484 | 6318 | 5519 | - |
| 10962 | 40.0 | 6485 | 4347 | 5963 | - | 10963 | 40.0 | 4775 | 5822 | 5286 | - |
| 10964 | 40.0 | 4775 | 5286 | 5801 | - | 10965 | 40.0 | 6165 | 5368 | 5548 | - |
| 10966 | 40.0 | 6165 | 6017 | 5368 | - | 10967 | 40.0 | 6486 | 6444 | 6437 | - |
| 10968 | 40.0 | 6487 | 6419 | 6418 | - | 10969 | 40.0 | 5633 | 5632 | 6159 | - |
| 10970 | 40.0 | 6226 | 5470 | 6381 | - | 10971 | 40.0 | 5742 | 6314 | 5930 | - |
| 10972 | 40.0 | 6314 | 4907 | 5930 | - | 10973 | 40.0 | 6488 | 6382 | 5147 | - |
| 10974 | 40.0 | 6402 | 6382 | 6488 | - | 10975 | 40.0 | 4675 | 6379 | 4676 | - |
| 10976 | 40.0 | 6379 | 6311 | 4676 | - | 10977 | 40.0 | 6274 | 6338 | 6339 | - |
| 10978 | 40.0 | 6489 | 6490 | 6491 | - | 10979 | 40.0 | 6338 | 6274 | 6273 | - |
| 10980 | 40.0 | 6338 | 6340 | 5746 | - | 10981 | 40.0 | 6293 | 4672 | 4433 | - |
| 10982 | 40.0 | 6233 | 6412 | 6234 | - | 10983 | 40.0 | 5931 | 5933 | 6158 | - |
| 10984 | 40.0 | 6041 | 5936 | 5938 | - | 10985 | 40.0 | 6449 | 5983 | 6450 | - |
| 10986 | 40.0 | 6350 | 4543 | 6019 | - | 10987 | 40.0 | 5079 | 6232 | 5835 | - |
| 10988 | 40.0 | 6231 | 5834 | 5835 | - | 10989 | 40.0 | 6197 | 6395 | 6198 | - |
| 10990 | 40.0 | 6492 | 5707 | 6230 | - | 10991 | 40.0 | 6332 | 4043 | 4042 | - |
| 10992 | 40.0 | 6332 | 6327 | 4043 | - | 10993 | 40.0 | 5992 | 6396 | 6271 | - |
| 10994 | 40.0 | 5992 | 6271 | 5993 | - | 10995 | 40.0 | 6450 | 5983 | 5985 | - |
| 10996 | 40.0 | 6450 | 5985 | 6351 | - | 10997 | 40.0 | 6287 | 5870 | 4497 | - |
| 10998 | 40.0 | 6012 | 6431 | 6287 | - | 10999 | 40.0 | 6383 | 4637 | 6188 | - |
| 11000 | 40.0 | 6383 | 4772 | 6123 | - | 11001 | 40.0 | 6406 | 4205 | 6082 | - |
| 11002 | 40.0 | 6406 | 6082 | 6277 | - | 11003 | 40.0 | 6032 | 6354 | 5406 | - |
| 11004 | 40.0 | 6032 | 5406 | 6455 | - | 11005 | 40.0 | 6002 | 4447 | 4041 | - |
| 11006 | 40.0 | 6002 | 4041 | 4040 | - | 11007 | 40.0 | 4160 | 4162 | 6205 | - |
| 11008 | 40.0 | 6483 | 6055 | 5915 | - | 11009 | 40.0 | 5468 | 5469 | 5302 | - |
| 11010 | 40.0 | 5468 | 5302 | 5235 | - | 11011 | 40.0 | 6451 | 6415 | 5887 | - |
| 11012 | 40.0 | 6451 | 5888 | 6244 | - | 11013 | 40.0 | 6429 | 6428 | 6481 | - |
| 11014 | 40.0 | 6140 | 5650 | 6133 | - | 11015 | 40.0 | 6454 | 6362 | 6432 | - |
| 11016 | 40.0 | 6297 | 6002 | 4040 | - | 11017 | 40.0 | 6061 | 5903 | 5667 | - |
| 11018 | 40.0 | 6061 | 5977 | 5903 | - | 11019 | 40.0 | 5957 | 6467 | 6482 | - |
| 11020 | 40.0 | 5957 | 5867 | 6171 | - | 11021 | 40.0 | 6366 | 5806 | 5895 | - |
| 11022 | 40.0 | 6366 | 6100 | 5806 | - | 11023 | 40.0 | 6204 | 5568 | 5569 | - |
| 11024 | 40.0 | 6204 | 5569 | 6392 | - | 11025 | 40.0 | 6443 | 4997 | 4998 | - |
| 11026 | 40.0 | 6443 | 4998 | 6385 | - | 11027 | 40.0 | 6493 | 6437 | 5116 | - |
| 11028 | 40.0 | 6494 | 6493 | 6487 | - | 11029 | 40.0 | 6355 | 5418 | 5420 | - |
| 11030 | 40.0 | 5420 | 5473 | 6355 | - | 11031 | 40.0 | 6488 | 5147 | 3895 | - |
| 11032 | 40.0 | 6488 | 3895 | 6155 | - | 11033 | 40.0 | 6420 | 6363 | 6231 | - |
| 11034 | 40.0 | 6495 | 6492 | 6197 | - | 11035 | 40.0 | 5747 | 5746 | 5577 | - |
| 11036 | 40.0 | 5747 | 6439 | 5795 | - | 11037 | 40.0 | 6226 | 6227 | 5633 | - |
| 11038 | 40.0 | 6226 | 5633 | 6159 | - | 11039 | 40.0 | 6459 | 6358 | 6460 | - |
| 11040 | 40.0 | 6459 | 6022 | 6401 | - | 11041 | 40.0 | 4433 | 6181 | 5717 | - |
| 11042 | 40.0 | 4433 | 4672 | 6181 | - | 11043 | 40.0 | 6305 | 5913 | 6334 | - |
| 11044 | 40.0 | 6305 | 6048 | 5913 | - | 11045 | 40.0 | 6130 | 5199 | 6270 | - |
| 11046 | 40.0 | 6130 | 5197 | 5199 | - | 11047 | 40.0 | 6133 | 6410 | 6409 | - |
| 11048 | 40.0 | 6140 | 6131 | 5650 | - | 11049 | 40.0 | 6222 | 6147 | 6148 | - |
| 11050 | 40.0 | 6269 | 5290 | 6006 | - | 11051 | 40.0 | 6496 | 6217 | 6490 | - |
| 11052 | 40.0 | 6444 | 6360 | 6111 | - | 11053 | 40.0 | 6333 | 5779 | 6128 | - |
| 11054 | 40.0 | 6333 | 6128 | 4828 | - | 11055 | 40.0 | 6304 | 6072 | 5923 | - |
| 11056 | 40.0 | 6304 | 5923 | 6303 | - | 11057 | 40.0 | 6405 | 3950 | 6132 | - |
| 11058 | 40.0 | 6405 | 6435 | 3950 | - | 11059 | 40.0 | 6179 | 6178 | 6240 | - |
| 11060 | 40.0 | 6179 | 5075 | 5625 | - | 11061 | 40.0 | 6306 | 4737 | 5894 | - |
| 11062 | 40.0 | 6306 | 5941 | 4737 | - | 11063 | 40.0 | 6440 | 6110 | 6086 | - |
| 11064 | 40.0 | 6440 | 5862 | 6110 | - | 11065 | 40.0 | 5932 | 6034 | 4687 | - |
| 11066 | 40.0 | 5932 | 4687 | 3995 | - | 11067 | 40.0 | 6446 | 4881 | 6422 | - |
| 11068 | 40.0 | 6446 | 5950 | 4524 | - | 11069 | 40.0 | 6190 | 5798 | 5797 | - |
| 11070 | 40.0 | 6190 | 5797 | 4636 | - | 11071 | 40.0 | 6466 | 4248 | 6236 | - |
| 11072 | 40.0 | 6466 | 6236 | 6433 | - | 11073 | 40.0 | 6497 | 6259 | 6498 | - |
| 11074 | 40.0 | 6499 | 6306 | 6307 | - | 11075 | 40.0 | 6260 | 5893 | 4029 | - |
| 11076 | 40.0 | 4029 | 5480 | 6261 | - | 11077 | 40.0 | 5712 | 6098 | 4980 | - |
| 11078 | 40.0 | 5712 | 6058 | 6098 | - | 11079 | 40.0 | 6015 | 4517 | 6288 | - |
| 11080 | 40.0 | 6015 | 6290 | 6016 | - | 11081 | 40.0 | 6269 | 6006 | 6130 | - |
| 11082 | 40.0 | 6269 | 6270 | 6147 | - | 11083 | 40.0 | 6361 | 4294 | 4293 | - |
| 11084 | 40.0 | 6361 | 4293 | 6360 | - | 11085 | 40.0 | 6446 | 4266 | 6392 | - |
| 11086 | 40.0 | 6446 | 6392 | 5950 | - | 11087 | 40.0 | 6341 | 6289 | 6288 | - |
| 11088 | 40.0 | 6341 | 6288 | 6342 | - | 11089 | 40.0 | 6417 | 6346 | 6345 | - |
| 11090 | 40.0 | 6423 | 6391 | 6424 | - | 11091 | 40.0 | 6260 | 6094 | 6093 | - |
| 11092 | 40.0 | 6260 | 4029 | 6261 | - | 11093 | 40.0 | 6349 | 5129 | 5128 | - |
| 11094 | 40.0 | 6349 | 6357 | 5129 | - | 11095 | 40.0 | 6013 | 4499 | 5516 | - |
| 11096 | 40.0 | 6013 | 4497 | 4499 | - | 11097 | 40.0 | 6453 | 4263 | 4561 | - |
| 11098 | 40.0 | 6453 | 4561 | 4340 | - | 11099 | 40.0 | 6500 | 6449 | 6450 | - |
| 11100 | 40.0 | 6348 | 6357 | 6349 | - | 11101 | 40.0 | 6384 | 5766 | 6091 | - |
| 11102 | 40.0 | 6384 | 6121 | 5766 | - | 11103 | 40.0 | 4674 | 1279 | 5264 | - |
| 11104 | 40.0 | 4674 | 5264 | 3929 | - | 11105 | 40.0 | 6004 | 5545 | 6204 | - |
| 11106 | 40.0 | 6004 | 6204 | 6416 | - | 11107 | 40.0 | 5289 | 6167 | 6042 | - |
| 11108 | 40.0 | 5289 | 6223 | 6167 | - | 11109 | 40.0 | 6434 | 6023 | 5993 | - |
| 11110 | 40.0 | 6434 | 5993 | 5995 | - | 11111 | 40.0 | 6373 | 6253 | 6374 | - |
| 11112 | 40.0 | 6374 | 5694 | 6059 | - | 11113 | 40.0 | 4515 | 4517 | 6016 | - |
| 11114 | 40.0 | 6501 | 6016 | 6443 | - | 11115 | 40.0 | 6429 | 6481 | 6411 | - |
| 11116 | 40.0 | 6428 | 6441 | 6481 | - | 11117 | 40.0 | 6234 | 6251 | 6252 | - |
| 11118 | 40.0 | 6234 | 6448 | 6251 | - | 11119 | 40.0 | 6153 | 5744 | 6300 | - |
| 11120 | 40.0 | 6153 | 6301 | 5744 | - | 11121 | 40.0 | 6176 | 6174 | 4122 | - |
| 11122 | 40.0 | 6465 | 6456 | 6258 | - | 11123 | 40.0 | 6501 | 6443 | 6385 | - |
| 11124 | 40.0 | 5025 | 6064 | 5026 | - | 11125 | 40.0 | 5025 | 6337 | 6064 | - |
| 11126 | 40.0 | 6367 | 6352 | 6229 | - | 11127 | 40.0 | 6464 | 6305 | 6334 | - |
| 11128 | 40.0 | 6495 | 5706 | 6492 | - | 11129 | 40.0 | 6502 | 6415 | 6451 | - |
| 11130 | 40.0 | 6402 | 6488 | 6155 | - | 11131 | 40.0 | 6382 | 6503 | 6455 | - |
| 11132 | 40.0 | 6338 | 6292 | 6340 | - | 11133 | 40.0 | 6338 | 6273 | 6292 | - |
| 11134 | 40.0 | 4333 | 810 | 811 | - | 11135 | 40.0 | 5781 | 810 | 4333 | - |
| 11136 | 40.0 | 6457 | 4028 | 4030 | - | 11137 | 40.0 | 4675 | 4677 | 6279 | - |
| 11138 | 40.0 | 6501 | 4515 | 6016 | - | 11139 | 40.0 | 6501 | 6385 | 6465 | - |
| 11140 | 40.0 | 6412 | 5764 | 6448 | - | 11141 | 40.0 | 6412 | 6448 | 6234 | - |
| 11142 | 40.0 | 5874 | 6089 | 5906 | - | 11143 | 40.0 | 5874 | 5880 | 6089 | - |
| 11144 | 40.0 | 5761 | 4677 | 5762 | - | 11145 | 40.0 | 6278 | 5114 | 6279 | - |
| 11146 | 40.0 | 6371 | 665 | 666 | - | 11147 | 40.0 | 5636 | 6504 | 6372 | - |
| 11148 | 40.0 | 6335 | 5726 | 5832 | - | 11149 | 40.0 | 6505 | 4587 | 6398 | - |
| 11150 | 40.0 | 5956 | 5233 | 4348 | - | 11151 | 40.0 | 5233 | 6215 | 4348 | - |
| 11152 | 40.0 | 6390 | 4780 | 6051 | - | 11153 | 40.0 | 6390 | 6248 | 4780 | - |
| 11154 | 40.0 | 6284 | 6286 | 6043 | - | 11155 | 40.0 | 6284 | 6043 | 6285 | - |
| 11156 | 40.0 | 6049 | 5826 | 5825 | - | 11157 | 40.0 | 6049 | 5589 | 6324 | - |
| 11158 | 40.0 | 6481 | 5668 | 6245 | - | 11159 | 40.0 | 6481 | 6441 | 5668 | - |
| 11160 | 40.0 | 6049 | 5875 | 5826 | - | 11161 | 40.0 | 6049 | 6324 | 5875 | - |
| 11162 | 40.0 | 6492 | 5706 | 5707 | - | 11163 | 40.0 | 6198 | 6244 | 5142 | - |
| 11164 | 40.0 | 4985 | 5725 | 5724 | - | 11165 | 40.0 | 4985 | 5724 | 5814 | - |
| 11166 | 40.0 | 6490 | 6217 | 5552 | - | 11167 | 40.0 | 6408 | 5435 | 5436 | - |
| 11168 | 40.0 | 6454 | 6432 | 6003 | - | 11169 | 40.0 | 6454 | 6003 | 6002 | - |
| 11170 | 40.0 | 6198 | 5142 | 6364 | - | 11171 | 40.0 | 6198 | 6364 | 5953 | - |
| 11172 | 40.0 | 6464 | 6334 | 6352 | - | 11173 | 40.0 | 6464 | 6367 | 6369 | - |
| 11174 | 40.0 | 6206 | 4123 | 6030 | - | 11175 | 40.0 | 6206 | 5987 | 4123 | - |
| 11176 | 40.0 | 4887 | 4916 | 4915 | - | 11177 | 40.0 | 4915 | 4914 | 5861 | - |
| 11178 | 40.0 | 6239 | 6482 | 6237 | - | 11179 | 40.0 | 6237 | 6466 | 6433 | - |
| 11180 | 40.0 | 6087 | 5065 | 5192 | - | 11181 | 40.0 | 6109 | 5862 | 5546 | - |
| 11182 | 40.0 | 6155 | 5907 | 6359 | - | 11183 | 40.0 | 4292 | 4542 | 3936 | - |
| 11184 | 40.0 | 4332 | 6506 | 6313 | - | 11185 | 40.0 | 4909 | 4907 | 6347 | - |
| 11186 | 40.0 | 6377 | 5795 | 5435 | - | 11187 | 40.0 | 5745 | 5747 | 6377 | - |
| 11188 | 40.0 | 5631 | 5299 | 5298 | - | 11189 | 40.0 | 5631 | 5633 | 5299 | - |
| 11190 | 40.0 | 6493 | 5116 | 4908 | - | 11191 | 40.0 | 6493 | 4908 | 6487 | - |
| 11192 | 40.0 | 6353 | 5915 | 5916 | - | 11193 | 40.0 | 6233 | 6235 | 6353 | - |
| 11194 | 40.0 | 5745 | 6339 | 5746 | - | 11195 | 40.0 | 6377 | 5747 | 5795 | - |
| 11196 | 40.0 | 6262 | 6346 | 6390 | - | 11197 | 40.0 | 6496 | 6468 | 6217 | - |
| 11198 | 40.0 | 6498 | 6259 | 6104 | - | 11199 | 40.0 | 6499 | 6307 | 6379 | - |
| 11200 | 40.0 | 6457 | 5941 | 6479 | - | 11201 | 40.0 | 6457 | 6479 | 6365 | - |
| 11202 | 40.0 | 6387 | 6299 | 5762 | - | 11203 | 40.0 | 6387 | 6332 | 6299 | - |
| 11204 | 40.0 | 6486 | 6437 | 6493 | - | 11205 | 40.0 | 6507 | 6408 | 6463 | - |
| 11206 | 40.0 | 5423 | 6277 | 6449 | - | 11207 | 40.0 | 5422 | 6407 | 6406 | - |
| 11208 | 40.0 | 6182 | 4960 | 664 | - | 11209 | 40.0 | 6508 | 6184 | 6268 | - |
| 11210 | 40.0 | 5343 | 4174 | 5972 | - | 11211 | 40.0 | 6370 | 5972 | 6369 | - |
| 11212 | 40.0 | 5780 | 6314 | 6509 | - | 11213 | 40.0 | 6509 | 5781 | 5780 | - |
| 11214 | 40.0 | 4161 | 4160 | 6375 | - | 11215 | 40.0 | 6353 | 6375 | 4160 | - |
| 11216 | 40.0 | 6428 | 6409 | 4101 | - | 11217 | 40.0 | 6428 | 4101 | 6441 | - |
| 11218 | 40.0 | 5499 | 5501 | 6032 | - | 11219 | 40.0 | 5499 | 6032 | 6455 | - |
| 11220 | 40.0 | 6510 | 4160 | 6205 | - | 11221 | 40.0 | 6510 | 6233 | 4160 | - |
| 11222 | 40.0 | 6463 | 6361 | 6360 | - | 11223 | 40.0 | 6463 | 6408 | 6361 | - |
| 11224 | 40.0 | 6041 | 6254 | 6157 | - | 11225 | 40.0 | 6041 | 6157 | 5936 | - |
| 11226 | 40.0 | 6510 | 4435 | 6412 | - | 11227 | 40.0 | 6510 | 6412 | 6233 | - |
| 11228 | 40.0 | 5866 | 5868 | 4571 | - | 11229 | 40.0 | 5867 | 5959 | 6171 | - |
| 11230 | 40.0 | 6278 | 811 | 810 | - | 11231 | 40.0 | 6278 | 810 | 5114 | - |
| 11232 | 40.0 | 6511 | 6411 | 6415 | - | 11233 | 40.0 | 6502 | 6451 | 6426 | - |
| 11234 | 40.0 | 6464 | 6085 | 6305 | - | 11235 | 40.0 | 6464 | 6369 | 6085 | - |
| 11236 | 40.0 | 6293 | 4435 | 6510 | - | 11237 | 40.0 | 6293 | 6510 | 6205 | - |
| 11238 | 40.0 | 6461 | 6414 | 6136 | - | 11239 | 40.0 | 6462 | 6414 | 6461 | - |
| 11240 | 40.0 | 6129 | 5197 | 6130 | - | 11241 | 40.0 | 6129 | 6333 | 5197 | - |
| 11242 | 40.0 | 6483 | 5915 | 6353 | - | 11243 | 40.0 | 6483 | 6353 | 6235 | - |
| 11244 | 40.0 | 6389 | 6396 | 5992 | - | 11245 | 40.0 | 6389 | 5992 | 6170 | - |
| 11246 | 40.0 | 6457 | 6365 | 5479 | - | 11247 | 40.0 | 6457 | 5479 | 4028 | - |
| 11248 | 40.0 | 5702 | 826 | 825 | - | 11249 | 40.0 | 5702 | 4138 | 826 | - |
| 11250 | 40.0 | 6486 | 6493 | 6494 | - | 11251 | 40.0 | 6512 | 6463 | 6444 | - |
| 11252 | 40.0 | 6345 | 6472 | 6418 | - | 11253 | 40.0 | 6417 | 6220 | 6424 | - |
| 11254 | 40.0 | 6230 | 6426 | 6395 | - | 11255 | 40.0 | 6511 | 6415 | 6502 | - |
| 11256 | 40.0 | 6383 | 4638 | 4772 | - | 11257 | 40.0 | 6383 | 6188 | 4638 | - |
| 11258 | 40.0 | 6378 | 6408 | 6507 | - | 11259 | 40.0 | 6470 | 6513 | 6507 | - |
| 11260 | 40.0 | 5288 | 6223 | 5289 | - | 11261 | 40.0 | 5288 | 6222 | 6223 | - |
| 11262 | 40.0 | 6346 | 6391 | 6390 | - | 11263 | 40.0 | 6262 | 6390 | 6051 | - |
| 11264 | 40.0 | 6014 | 6013 | 5516 | - | 11265 | 40.0 | 6014 | 6357 | 6348 | - |
| 11266 | 40.0 | 6399 | 5500 | 5499 | - | 11267 | 40.0 | 6503 | 6402 | 6401 | - |
| 11268 | 40.0 | 6494 | 6418 | 6472 | - | 11269 | 40.0 | 6494 | 6487 | 6418 | - |
| 11270 | 40.0 | 6219 | 6221 | 6506 | - | 11271 | 40.0 | 6480 | 4198 | 4199 | - |
| 11272 | 40.0 | 6498 | 6104 | 6365 | - | 11273 | 40.0 | 6498 | 6365 | 6479 | - |
| 11274 | 40.0 | 6474 | 6115 | 5734 | - | 11275 | 40.0 | 6427 | 6429 | 6514 | - |
| 11276 | 40.0 | 5907 | 3935 | 5998 | - | 11277 | 40.0 | 5998 | 6359 | 5907 | - |
| 11278 | 40.0 | 6347 | 6314 | 6313 | - | 11279 | 40.0 | 6221 | 6313 | 6506 | - |
| 11280 | 40.0 | 6287 | 6431 | 6413 | - | 11281 | 40.0 | 6462 | 6461 | 5870 | - |
| 11282 | 40.0 | 6501 | 6344 | 4515 | - | 11283 | 40.0 | 6501 | 6465 | 6344 | - |
| 11284 | 40.0 | 6316 | 4886 | 4885 | - | 11285 | 40.0 | 6316 | 5025 | 4886 | - |
| 11286 | 40.0 | 6461 | 6148 | 5870 | - | 11287 | 40.0 | 6461 | 6222 | 6148 | - |
| 11288 | 40.0 | 6090 | 6089 | 5880 | - | 11289 | 40.0 | 6460 | 6358 | 6249 | - |
| 11290 | 40.0 | 6420 | 6321 | 5706 | - | 11291 | 40.0 | 6420 | 6322 | 6321 | - |
| 11292 | 40.0 | 6325 | 6290 | 6015 | - | 11293 | 40.0 | 6325 | 6255 | 5103 | - |
| 11294 | 40.0 | 6294 | 5561 | 6389 | - | 11295 | 40.0 | 6294 | 6389 | 5978 | - |
| 11296 | 40.0 | 6458 | 5879 | 5658 | - | 11297 | 40.0 | 6460 | 6249 | 6250 | - |
| 11298 | 40.0 | 6515 | 6435 | 6405 | - | 11299 | 40.0 | 6515 | 6405 | 6141 | - |
| 11300 | 40.0 | 6516 | 6426 | 6230 | - | 11301 | 40.0 | 6515 | 6474 | 6435 | - |
| 11302 | 40.0 | 6012 | 6287 | 6013 | - | 11303 | 40.0 | 6517 | 6518 | 6356 | - |
| 11304 | 40.0 | 6511 | 6429 | 6411 | - | 11305 | 40.0 | 6519 | 6474 | 6515 | - |
| 11306 | 40.0 | 5422 | 5128 | 6407 | - | 11307 | 40.0 | 5422 | 6349 | 5128 | - |
| 11308 | 40.0 | 5966 | 6419 | 6487 | - | 11309 | 40.0 | 5966 | 6487 | 4908 | - |
| 11310 | 40.0 | 6117 | 5262 | 4944 | - | 11311 | 40.0 | 6403 | 5988 | 6117 | - |
| 11312 | 40.0 | 6265 | 6478 | 6266 | - | 11313 | 40.0 | 6477 | 5861 | 6440 | - |
| 11314 | 40.0 | 6495 | 6363 | 6420 | - | 11315 | 40.0 | 6495 | 6420 | 5706 | - |
| 11316 | 40.0 | 6514 | 6519 | 6515 | - | 11317 | 40.0 | 6514 | 6515 | 6141 | - |
| 11318 | 40.0 | 6520 | 6247 | 6219 | - | 11319 | 40.0 | 6520 | 6506 | 6480 | - |
| 11320 | 40.0 | 6458 | 5880 | 5879 | - | 11321 | 40.0 | 6458 | 6460 | 5880 | - |
| 11322 | 40.0 | 6328 | 6332 | 6387 | - | 11323 | 40.0 | 6328 | 6387 | 6386 | - |
| 11324 | 40.0 | 4200 | 6410 | 5419 | - | 11325 | 40.0 | 6133 | 5419 | 6410 | - |
| 11326 | 40.0 | 6269 | 6147 | 5288 | - | 11327 | 40.0 | 6269 | 5288 | 5290 | - |
| 11328 | 40.0 | 6499 | 6479 | 6306 | - | 11329 | 40.0 | 6499 | 6498 | 6479 | - |
| 11330 | 40.0 | 6518 | 6350 | 6356 | - | 11331 | 40.0 | 5423 | 5422 | 6406 | - |
| 11332 | 40.0 | 6378 | 5435 | 6408 | - | 11333 | 40.0 | 6378 | 6377 | 5435 | - |
| 11334 | 40.0 | 6462 | 5870 | 6287 | - | 11335 | 40.0 | 6462 | 6287 | 6413 | - |
| 11336 | 40.0 | 6376 | 6491 | 6274 | - | 11337 | 40.0 | 6491 | 6490 | 5552 | - |
| 11338 | 40.0 | 6519 | 6511 | 6502 | - | 11339 | 40.0 | 6516 | 6502 | 6426 | - |
| 11340 | 40.0 | 6517 | 6348 | 6518 | - | 11341 | 40.0 | 6500 | 6350 | 6518 | - |
| 11342 | 40.0 | 6512 | 6507 | 6463 | - | 11343 | 40.0 | 6513 | 6496 | 6490 | - |
| 11344 | 40.0 | 6336 | 6316 | 6521 | - | 11345 | 40.0 | 6209 | 6521 | 6316 | - |
| 11346 | 40.0 | 6473 | 6050 | 6468 | - | 11347 | 40.0 | 6473 | 6468 | 6496 | - |
| 11348 | 40.0 | 6400 | 6402 | 6359 | - | 11349 | 40.0 | 6400 | 6459 | 6401 | - |
| 11350 | 40.0 | 6117 | 5775 | 5262 | - | 11351 | 40.0 | 6117 | 5664 | 5775 | - |
| 11352 | 40.0 | 6471 | 6494 | 6472 | - | 11353 | 40.0 | 6512 | 6444 | 6486 | - |
| 11354 | 40.0 | 5931 | 5938 | 6341 | - | 11355 | 40.0 | 6341 | 6034 | 5931 | - |
| 11356 | 40.0 | 6489 | 6378 | 6507 | - | 11357 | 40.0 | 6376 | 5745 | 6377 | - |
| 11358 | 40.0 | 6469 | 6471 | 6472 | - | 11359 | 40.0 | 6470 | 6507 | 6512 | - |
| 11360 | 40.0 | 6489 | 6513 | 6490 | - | 11361 | 40.0 | 6489 | 6507 | 6513 | - |
| 11362 | 40.0 | 6345 | 6050 | 6473 | - | 11363 | 40.0 | 6345 | 6473 | 6472 | - |
| 11364 | 40.0 | 6471 | 6486 | 6494 | - | 11365 | 40.0 | 6471 | 6512 | 6486 | - |
| 11366 | 40.0 | 6516 | 6519 | 6502 | - | 11367 | 40.0 | 6516 | 6230 | 6115 | - |
| 11368 | 40.0 | 6491 | 5552 | 5554 | - | 11369 | 40.0 | 6491 | 5554 | 6274 | - |
| 11370 | 40.0 | 6516 | 6115 | 6474 | - | 11371 | 40.0 | 6516 | 6474 | 6519 | - |
| 11372 | 40.0 | 6517 | 6014 | 6348 | - | 11373 | 40.0 | 6517 | 6012 | 6014 | - |
| 11374 | 40.0 | 5421 | 6518 | 6348 | - | 11375 | 40.0 | 5421 | 6349 | 5422 | - |
| 11376 | 40.0 | 6497 | 6498 | 6499 | - | 11377 | 40.0 | 6497 | 6499 | 6379 | - |
| 11378 | 40.0 | 5937 | 6255 | 6325 | - | 11379 | 40.0 | 5937 | 5936 | 6255 | - |
| 11380 | 40.0 | 6458 | 5658 | 6022 | - | 11381 | 40.0 | 6458 | 6022 | 6459 | - |
| 11382 | 40.0 | 6478 | 5679 | 6266 | - | 11383 | 40.0 | 6478 | 6086 | 5679 | - |
| 11384 | 40.0 | 6427 | 6514 | 6141 | - | 11385 | 40.0 | 6140 | 6133 | 6409 | - |
| 11386 | 40.0 | 6517 | 6356 | 6431 | - | 11387 | 40.0 | 6517 | 6431 | 6012 | - |
| 11388 | 40.0 | 4332 | 4198 | 6480 | - | 11389 | 40.0 | 4332 | 6480 | 6506 | - |
| 11390 | 40.0 | 6436 | 5966 | 6221 | - | 11391 | 40.0 | 6221 | 5966 | 4909 | - |
| 11392 | 40.0 | 6376 | 6274 | 6339 | - | 11393 | 40.0 | 6376 | 6339 | 5745 | - |
| 11394 | 40.0 | 6207 | 5861 | 6477 | - | 11395 | 40.0 | 6207 | 6209 | 4885 | - |
| 11396 | 40.0 | 6500 | 6450 | 6350 | - | 11397 | 40.0 | 5421 | 5423 | 6449 | - |
| 11398 | 40.0 | 6514 | 6429 | 6511 | - | 11399 | 40.0 | 6514 | 6511 | 6519 | - |
| 11400 | 40.0 | 6500 | 6518 | 5421 | - | 11401 | 40.0 | 6500 | 5421 | 6449 | - |
| 11402 | 40.0 | 6176 | 4144 | 6508 | - | 11403 | 40.0 | 6508 | 6268 | 6176 | - |
| 11404 | 40.0 | 6289 | 5938 | 5937 | - | 11405 | 40.0 | 5937 | 6325 | 6289 | - |
| 11406 | 40.0 | 6489 | 6491 | 6376 | - | 11407 | 40.0 | 6489 | 6376 | 6378 | - |
| 11408 | 40.0 | 6192 | 4739 | 6191 | - | 11409 | 40.0 | 6283 | 6191 | 4867 | - |
| 11410 | 40.0 | 6053 | 795 | 796 | - | 11411 | 40.0 | 6053 | 796 | 4984 | - |
| 11412 | 40.0 | 5504 | 1301 | 4025 | - | 11413 | 40.0 | 5504 | 4025 | 5741 | - |
| 11414 | 40.0 | 6182 | 6184 | 6508 | - | 11415 | 40.0 | 6182 | 6508 | 4960 | - |
| 11416 | 40.0 | 6521 | 6209 | 6208 | - | 11417 | 40.0 | 6521 | 6239 | 6336 | - |
| 11418 | 40.0 | 4057 | 881 | 5372 | - | 11419 | 40.0 | 4057 | 5372 | 4058 | - |
| 11420 | 40.0 | 131 | 3996 | 5843 | - | 11421 | 40.0 | 5843 | 1009 | 131 | - |
| 11422 | 40.0 | 1020 | 5178 | 5170 | - | 11423 | 40.0 | 5170 | 5098 | 1019 | - |
| 11424 | 40.0 | 5141 | 775 | 4354 | - | 11425 | 40.0 | 5141 | 4354 | 5869 | - |
| 11426 | 40.0 | 4698 | 4996 | 529 | - | 11427 | 40.0 | 5855 | 6149 | 4996 | - |
| 11428 | 40.0 | 5763 | 4688 | 6099 | - | 11429 | 40.0 | 6075 | 1243 | 4643 | - |
| 11430 | 40.0 | 5057 | 5059 | 5929 | - | 11431 | 40.0 | 5057 | 1041 | 5058 | - |
| 11432 | 40.0 | 5057 | 4836 | 1040 | - | 11433 | 40.0 | 5057 | 5929 | 4836 | - |
| 11434 | 40.0 | 4461 | 1086 | 4462 | - | 11435 | 40.0 | 958 | 4463 | 4462 | - |
| 11436 | 40.0 | 5851 | 1248 | 1247 | - | 11437 | 40.0 | 5851 | 4576 | 1248 | - |
| 11438 | 40.0 | 1009 | 4880 | 4642 | - | 11439 | 40.0 | 4642 | 4235 | 1009 | - |
| 11440 | 40.0 | 6063 | 5527 | 4439 | - | 11441 | 40.0 | 4438 | 6063 | 4439 | - |
| 11442 | 40.0 | 6482 | 6467 | 6466 | - | 11443 | 40.0 | 6482 | 6308 | 6267 | - |
| 11444 | 40.0 | 4158 | 4054 | 4157 | - | 11445 | 40.0 | 4157 | 5920 | 4158 | - |
| 11446 | 40.0 | 5343 | 5972 | 6370 | - | 11447 | 40.0 | 5343 | 6370 | 5570 | - |
| 11448 | 40.0 | 4121 | 967 | 5070 | - | 11449 | 40.0 | 5071 | 4589 | 1072 | - |
| 11450 | 40.0 | 4143 | 663 | 4960 | - | 11451 | 40.0 | 4960 | 6508 | 4144 | - |
| 11452 | 40.0 | 4630 | 939 | 135 | - | 11453 | 40.0 | 5083 | 4791 | 5356 | - |
| 11454 | 40.0 | 6505 | 6201 | 6200 | - | 11455 | 40.0 | 6505 | 6398 | 6201 | - |
| 11456 | 40.0 | 4995 | 4394 | 179 | - | 11457 | 40.0 | 4995 | 6149 | 4394 | - |
| 11458 | 40.0 | 814 | 5763 | 4560 | - | 11459 | 40.0 | 4560 | 815 | 4235 | - |
| 11460 | 40.0 | 5716 | 119 | 637 | - | 11461 | 40.0 | 5716 | 756 | 119 | - |
| 11462 | 40.0 | 5742 | 5930 | 5059 | - | 11463 | 40.0 | 5742 | 6509 | 6314 | - |
| 11464 | 40.0 | 6427 | 6141 | 6140 | - | 11465 | 40.0 | 6427 | 6140 | 6409 | - |
| 11466 | 40.0 | 6283 | 5796 | 6192 | - | 11467 | 40.0 | 6283 | 6192 | 6191 | - |
| 11468 | 40.0 | 5332 | 5334 | 5722 | - | 11469 | 40.0 | 5332 | 5722 | 5969 | - |
| 11470 | 40.0 | 5105 | 1343 | 4401 | - | 11471 | 40.0 | 5105 | 4401 | 5350 | - |
| 11472 | 40.0 | 5056 | 5059 | 5058 | - | 11473 | 40.0 | 4334 | 5058 | 1042 | - |
| 11474 | 40.0 | 6522 | 115 | 565 | - | 11475 | 40.0 | 6522 | 1094 | 115 | - |
| 11476 | 40.0 | 4690 | 5401 | 5340 | - | 11477 | 40.0 | 4690 | 5340 | 5782 | - |
| 11478 | 40.0 | 6265 | 6208 | 6477 | - | 11479 | 40.0 | 6265 | 6477 | 6478 | - |
| 11480 | 40.0 | 4921 | 4954 | 397 | - | 11481 | 40.0 | 4921 | 5018 | 4954 | - |
| 11482 | 40.0 | 6063 | 5538 | 5527 | - | 11483 | 40.0 | 5084 | 4839 | 5082 | - |
| 11484 | 40.0 | 4677 | 4676 | 5690 | - | 11485 | 40.0 | 4677 | 5690 | 6386 | - |
| 11486 | 40.0 | 5499 | 6455 | 6503 | - | 11487 | 40.0 | 6503 | 6382 | 6402 | - |
| 11488 | 40.0 | 4970 | 909 | 4783 | - | 11489 | 40.0 | 4970 | 4783 | 5822 | - |
| 11490 | 40.0 | 4159 | 5398 | 6522 | - | 11491 | 40.0 | 4159 | 6522 | 565 | - |
| 11492 | 40.0 | 5942 | 5944 | 5825 | - | 11493 | 40.0 | 5942 | 5825 | 5872 | - |
| 11494 | 40.0 | 5535 | 5482 | 5481 | - | 11495 | 40.0 | 5535 | 5481 | 4948 | - |
| 11496 | 40.0 | 4915 | 4885 | 4887 | - | 11497 | 40.0 | 6207 | 6477 | 6208 | - |
| 11498 | 40.0 | 6424 | 6391 | 6346 | - | 11499 | 40.0 | 6424 | 6220 | 6247 | - |
| 11500 | 40.0 | 6475 | 6119 | 6261 | - | 11501 | 40.0 | 6475 | 5480 | 4139 | - |
| 11502 | 40.0 | 4361 | 4791 | 5083 | - | 11503 | 40.0 | 4361 | 5083 | 855 | - |
| 11504 | 40.0 | 5952 | 6166 | 5834 | - | 11505 | 40.0 | 5952 | 5834 | 6363 | - |
| 11506 | 40.0 | 5506 | 5399 | 5467 | - | 11507 | 40.0 | 5506 | 5467 | 5505 | - |
| 11508 | 40.0 | 4577 | 5532 | 4765 | - | 11509 | 40.0 | 4577 | 4765 | 5661 | - |
| 11510 | 40.0 | 5807 | 4981 | 5808 | - | 11511 | 40.0 | 5584 | 1279 | 4895 | - |
| 11512 | 40.0 | 5296 | 4882 | 5438 | - | 11513 | 40.0 | 5296 | 5438 | 5461 | - |
| 11514 | 40.0 | 6172 | 4249 | 4248 | - | 11515 | 40.0 | 6172 | 4248 | 6467 | - |
| 11516 | 40.0 | 6520 | 6219 | 6506 | - | 11517 | 40.0 | 6520 | 6452 | 6247 | - |
| 11518 | 40.0 | 6454 | 4446 | 6362 | - | 11519 | 40.0 | 6454 | 6297 | 4446 | - |
| 11520 | 40.0 | 5689 | 6259 | 6497 | - | 11521 | 40.0 | 5689 | 6497 | 5113 | - |
| 11522 | 40.0 | 4392 | 1020 | 1019 | - | 11523 | 40.0 | 4392 | 5352 | 1020 | - |
| 11524 | 40.0 | 6000 | 4872 | 527 | - | 11525 | 40.0 | 6000 | 4873 | 4872 | - |
| 11526 | 40.0 | 5446 | 139 | 1071 | - | 11527 | 40.0 | 5446 | 993 | 139 | - |
| 11528 | 40.0 | 5896 | 4776 | 5818 | - | 11529 | 40.0 | 5818 | 5008 | 5897 | - |
| 11530 | 40.0 | 6421 | 6257 | 6134 | - | 11531 | 40.0 | 6421 | 6134 | 5488 | - |
| 11532 | 40.0 | 6476 | 6404 | 5472 | - | 11533 | 40.0 | 6374 | 5472 | 5694 | - |
| 11534 | 40.0 | 3892 | 1042 | 5086 | - | 11535 | 40.0 | 4750 | 3892 | 5086 | - |
| 11536 | 40.0 | 6430 | 5524 | 6413 | - | 11537 | 40.0 | 6430 | 6413 | 6431 | - |
| 11538 | 40.0 | 6213 | 5853 | 5945 | - | 11539 | 40.0 | 6213 | 5945 | 5860 | - |
| 11540 | 40.0 | 5507 | 5182 | 4443 | - | 11541 | 40.0 | 5507 | 4443 | 4445 | - |
| 11542 | 40.0 | 4628 | 4773 | 4638 | - | 11543 | 40.0 | 4628 | 4638 | 4671 | - |
| 11544 | 40.0 | 5277 | 5279 | 4501 | - | 11545 | 40.0 | 5277 | 4501 | 728 | - |
| 11546 | 40.0 | 5956 | 6447 | 5233 | - | 11547 | 40.0 | 6485 | 5963 | 6318 | - |
| 11548 | 40.0 | 5772 | 668 | 120 | - | 11549 | 40.0 | 5772 | 120 | 1292 | - |
| 11550 | 40.0 | 5840 | 857 | 858 | - | 11551 | 40.0 | 4214 | 5346 | 5345 | - |
| 11552 | 40.0 | 4868 | 4867 | 4133 | - | 11553 | 40.0 | 4868 | 4133 | 5053 | - |
| 11554 | 40.0 | 5685 | 3955 | 6297 | - | 11555 | 40.0 | 5685 | 6297 | 4040 | - |
| 11556 | 40.0 | 6080 | 5527 | 5538 | - | 11557 | 40.0 | 6080 | 5986 | 5527 | - |
| 11558 | 40.0 | 5697 | 4151 | 5434 | - | 11559 | 40.0 | 5697 | 5434 | 6029 | - |
| 11560 | 40.0 | 4034 | 247 | 4695 | - | 11561 | 40.0 | 4034 | 4695 | 5788 | - |
| 11562 | 40.0 | 4856 | 109 | 507 | - | 11563 | 40.0 | 4856 | 4665 | 652 | - |
| 11564 | 40.0 | 4178 | 774 | 5141 | - | 11565 | 40.0 | 4178 | 5141 | 5124 | - |
| 11566 | 40.0 | 4286 | 222 | 71 | - | 11567 | 40.0 | 71 | 4974 | 4286 | - |
| 11568 | 40.0 | 4039 | 4041 | 6216 | - | 11569 | 40.0 | 6056 | 4709 | 4185 | - |
| 11570 | 40.0 | 4734 | 601 | 602 | - | 11571 | 40.0 | 4734 | 4473 | 601 | - |
| 11572 | 40.0 | 5380 | 351 | 4407 | - | 11573 | 40.0 | 5380 | 4407 | 5430 | - |
| 11574 | 40.0 | 6445 | 6257 | 6301 | - | 11575 | 40.0 | 6445 | 6301 | 6161 | - |
| 11576 | 40.0 | 6272 | 5934 | 6213 | - | 11577 | 40.0 | 5859 | 6272 | 5860 | - |
| 11578 | 40.0 | 5610 | 6403 | 4944 | - | 11579 | 40.0 | 5610 | 4944 | 4946 | - |
| 11580 | 40.0 | 3986 | 3987 | 4143 | - | 11581 | 40.0 | 4144 | 4143 | 4960 | - |
| 11582 | 40.0 | 5715 | 869 | 215 | - | 11583 | 40.0 | 5715 | 215 | 4404 | - |
| 11584 | 40.0 | 4809 | 4708 | 4620 | - | 11585 | 40.0 | 4620 | 4708 | 593 | - |
| 11586 | 40.0 | 5374 | 3981 | 5506 | - | 11587 | 40.0 | 5374 | 5506 | 4991 | - |
| 11588 | 40.0 | 6355 | 6077 | 6282 | - | 11589 | 40.0 | 6355 | 6282 | 5418 | - |
| 11590 | 40.0 | 5866 | 4571 | 4573 | - | 11591 | 40.0 | 5866 | 5959 | 5867 | - |
| 11592 | 40.0 | 3993 | 327 | 4947 | - | 11593 | 40.0 | 3993 | 4947 | 4892 | - |
| 11594 | 40.0 | 601 | 4473 | 4686 | - | 11595 | 40.0 | 3934 | 695 | 4686 | - |
| 11596 | 40.0 | 6492 | 6395 | 6197 | - | 11597 | 40.0 | 6492 | 6230 | 6395 | - |
| 11598 | 40.0 | 4675 | 5113 | 6497 | - | 11599 | 40.0 | 4675 | 6497 | 6379 | - |
| 11600 | 40.0 | 4170 | 3968 | 3967 | - | 11601 | 40.0 | 3967 | 3966 | 1313 | - |
| 11602 | 40.0 | 4821 | 668 | 5772 | - | 11603 | 40.0 | 5771 | 5637 | 4821 | - |
| 11604 | 40.0 | 5695 | 1089 | 4326 | - | 11605 | 40.0 | 5695 | 4326 | 5528 | - |
| 11606 | 40.0 | 3926 | 1108 | 64 | - | 11607 | 40.0 | 3926 | 64 | 1280 | - |
| 11608 | 40.0 | 3992 | 350 | 5380 | - | 11609 | 40.0 | 3992 | 5380 | 4482 | - |
| 11610 | 40.0 | 4809 | 4185 | 4709 | - | 11611 | 40.0 | 4809 | 4709 | 4708 | - |
| 11612 | 40.0 | 4752 | 6152 | 5079 | - | 11613 | 40.0 | 4752 | 5079 | 826 | - |
| 11614 | 40.0 | 5873 | 5875 | 6324 | - | 11615 | 40.0 | 5873 | 6324 | 6241 | - |
| 11616 | 40.0 | 5864 | 5014 | 6108 | - | 11617 | 40.0 | 6108 | 4269 | 5959 | - |
| 11618 | 40.0 | 4683 | 5027 | 313 | - | 11619 | 40.0 | 4683 | 4606 | 5027 | - |
| 11620 | 40.0 | 4018 | 449 | 5374 | - | 11621 | 40.0 | 4018 | 5374 | 4991 | - |
| 11622 | 40.0 | 4614 | 1302 | 5504 | - | 11623 | 40.0 | 4614 | 5504 | 5741 | - |
| 11624 | 40.0 | 6264 | 6074 | 6331 | - | 11625 | 40.0 | 6393 | 6286 | 6284 | - |
| 11626 | 40.0 | 5713 | 5801 | 3998 | - | 11627 | 40.0 | 5713 | 4775 | 5801 | - |
| 11628 | 40.0 | 4252 | 4628 | 4671 | - | 11629 | 40.0 | 3987 | 583 | 116 | - |
| 11630 | 40.0 | 6330 | 5594 | 6122 | - | 11631 | 40.0 | 6330 | 6122 | 5809 | - |
| 11632 | 40.0 | 5208 | 4081 | 5354 | - | 11633 | 40.0 | 5208 | 4351 | 866 | - |
| 11634 | 40.0 | 3925 | 1109 | 1108 | - | 11635 | 40.0 | 3925 | 1108 | 3926 | - |
| 11636 | 40.0 | 4093 | 1265 | 6101 | - | 11637 | 40.0 | 4870 | 467 | 5020 | - |
| 11638 | 40.0 | 4870 | 5020 | 6186 | - | 11639 | 40.0 | 6207 | 4885 | 4915 | - |
| 11640 | 40.0 | 6207 | 4915 | 5861 | - | 11641 | 40.0 | 6436 | 6419 | 5966 | - |
| 11642 | 40.0 | 6470 | 6512 | 6471 | - | 11643 | 40.0 | 6469 | 6513 | 6470 | - |
| 11644 | 40.0 | 3900 | 355 | 5109 | - | 11645 | 40.0 | 3900 | 5109 | 3901 | - |
| 11646 | 40.0 | 5518 | 5271 | 6447 | - | 11647 | 40.0 | 5518 | 5311 | 4597 | - |
| 11648 | 40.0 | 5278 | 5270 | 5863 | - | 11649 | 40.0 | 5278 | 5863 | 4502 | - |
| 11650 | 40.0 | 4495 | 6372 | 6371 | - | 11651 | 40.0 | 4495 | 6371 | 666 | - |
| 11652 | 40.0 | 5942 | 5248 | 5249 | - | 11653 | 40.0 | 5942 | 5249 | 5943 | - |
| 11654 | 40.0 | 4413 | 551 | 550 | - | 11655 | 40.0 | 4413 | 550 | 5741 | - |
| 11656 | 40.0 | 5601 | 5570 | 5602 | - | 11657 | 40.0 | 5463 | 5465 | 5601 | - |
| 11658 | 40.0 | 6063 | 4839 | 5538 | - | 11659 | 40.0 | 5476 | 4048 | 5047 | - |
| 11660 | 40.0 | 5476 | 5047 | 5048 | - | 11661 | 40.0 | 5583 | 5361 | 4504 | - |
| 11662 | 40.0 | 4869 | 4870 | 6186 | - | 11663 | 40.0 | 4054 | 1319 | 1320 | - |
| 11664 | 40.0 | 4054 | 1320 | 4055 | - | 11665 | 40.0 | 5547 | 5385 | 5386 | - |
| 11666 | 40.0 | 5547 | 5386 | 5899 | - | 11667 | 40.0 | 5771 | 1293 | 4167 | - |
| 11668 | 40.0 | 5771 | 4167 | 5637 | - | 11669 | 40.0 | 4923 | 337 | 4242 | - |
| 11670 | 40.0 | 4242 | 337 | 336 | - | 11671 | 40.0 | 4910 | 784 | 4937 | - |
| 11672 | 40.0 | 5327 | 4240 | 4184 | - | 11673 | 40.0 | 6335 | 5832 | 4588 | - |
| 11674 | 40.0 | 6335 | 6200 | 5726 | - | 11675 | 40.0 | 6195 | 5616 | 5263 | - |
| 11676 | 40.0 | 6195 | 5263 | 5457 | - | 11677 | 40.0 | 6442 | 5541 | 5543 | - |
| 11678 | 40.0 | 6442 | 5543 | 6150 | - | 11679 | 40.0 | 4239 | 5685 | 5684 | - |
| 11680 | 40.0 | 4937 | 4238 | 5327 | - | 11681 | 40.0 | 6001 | 4869 | 6186 | - |
| 11682 | 40.0 | 6001 | 5622 | 4873 | - | 11683 | 40.0 | 4132 | 958 | 4462 | - |
| 11684 | 40.0 | 4132 | 4462 | 5053 | - | 11685 | 40.0 | 5780 | 4333 | 4332 | - |
| 11686 | 40.0 | 5780 | 4332 | 6313 | - | 11687 | 40.0 | 6326 | 5333 | 5332 | - |
| 11688 | 40.0 | 5967 | 6027 | 6326 | - | 11689 | 40.0 | 4919 | 5005 | 5006 | - |
| 11690 | 40.0 | 5006 | 4401 | 83 | - | 11691 | 40.0 | 5320 | 4555 | 5502 | - |
| 11692 | 40.0 | 4583 | 5502 | 5350 | - | 11693 | 40.0 | 6075 | 6099 | 4042 | - |
| 11694 | 40.0 | 6075 | 4042 | 4044 | - | 11695 | 40.0 | 4866 | 5523 | 4867 | - |
| 11696 | 40.0 | 5523 | 6283 | 4867 | - | 11697 | 40.0 | 4630 | 135 | 4361 | - |
| 11698 | 40.0 | 4630 | 4361 | 855 | - | 11699 | 40.0 | 4183 | 4185 | 4809 | - |
| 11700 | 40.0 | 4183 | 4809 | 1234 | - | 11701 | 40.0 | 4017 | 4482 | 5430 | - |
| 11702 | 40.0 | 4017 | 5375 | 4482 | - | 11703 | 40.0 | 5099 | 5865 | 4573 | - |
| 11704 | 40.0 | 5866 | 4573 | 5865 | - | 11705 | 40.0 | 6504 | 6183 | 6372 | - |
| 11706 | 40.0 | 5636 | 5637 | 6298 | - | 11707 | 40.0 | 5584 | 4895 | 5807 | - |
| 11708 | 40.0 | 5807 | 4895 | 4540 | - | 11709 | 40.0 | 4129 | 260 | 4804 | - |
| 11710 | 40.0 | 4804 | 985 | 4129 | - | 11711 | 40.0 | 5583 | 4869 | 6001 | - |
| 11712 | 40.0 | 5583 | 6000 | 5361 | - | 11713 | 40.0 | 5648 | 4472 | 5193 | - |
| 11714 | 40.0 | 5648 | 5193 | 5195 | - | 11715 | 40.0 | 5729 | 1052 | 5030 | - |
| 11716 | 40.0 | 5347 | 5174 | 5729 | - | 11717 | 40.0 | 6272 | 6416 | 4265 | - |
| 11718 | 40.0 | 6272 | 4265 | 4264 | - | 11719 | 40.0 | 6373 | 6139 | 6092 | - |
| 11720 | 40.0 | 6373 | 6092 | 4666 | - | 11721 | 40.0 | 4707 | 849 | 4170 | - |
| 11722 | 40.0 | 4974 | 71 | 238 | - | 11723 | 40.0 | 891 | 4286 | 4974 | - |
| 11724 | 40.0 | 6090 | 5880 | 6460 | - | 11725 | 40.0 | 6090 | 6460 | 6250 | - |
| 11726 | 40.0 | 4375 | 845 | 846 | - | 11727 | 40.0 | 4375 | 4171 | 845 | - |
| 11728 | 40.0 | 4291 | 616 | 4610 | - | 11729 | 40.0 | 4291 | 4542 | 4541 | - |
| 11730 | 40.0 | 5276 | 4856 | 507 | - | 11731 | 40.0 | 5276 | 3991 | 5720 | - |
| 11732 | 40.0 | 6323 | 5333 | 6326 | - | 11733 | 40.0 | 6323 | 6326 | 6118 | - |
| 11734 | 40.0 | 4400 | 5279 | 5277 | - | 11735 | 40.0 | 4400 | 5277 | 729 | - |
| 11736 | 40.0 | 4707 | 4170 | 3967 | - | 11737 | 40.0 | 4707 | 3967 | 1312 | - |
| 11738 | 40.0 | 4555 | 1344 | 5502 | - | 11739 | 40.0 | 5320 | 444 | 4555 | - |
| 11740 | 40.0 | 4314 | 4839 | 5084 | - | 11741 | 40.0 | 4314 | 5084 | 856 | - |
| 11742 | 40.0 | 6417 | 6345 | 6418 | - | 11743 | 40.0 | 6436 | 6220 | 6417 | - |
| 11744 | 40.0 | 6436 | 6417 | 6419 | - | 11745 | 40.0 | 4880 | 1009 | 5843 | - |
| 11746 | 40.0 | 4880 | 5843 | 4525 | - | 11747 | 40.0 | 4789 | 6101 | 6102 | - |
| 11748 | 40.0 | 4789 | 6102 | 5400 | - | 11749 | 40.0 | 5309 | 5005 | 4584 | - |
| 11750 | 40.0 | 5309 | 4584 | 4583 | - | 11751 | 40.0 | 5560 | 6025 | 6024 | - |
| 11752 | 40.0 | 5487 | 5490 | 5325 | - | 11753 | 40.0 | 5487 | 5489 | 5490 | - |
| 11754 | 40.0 | 5976 | 5335 | 6114 | - | 11755 | 40.0 | 5976 | 6114 | 5977 | - |
| 11756 | 40.0 | 6400 | 6359 | 6358 | - | 11757 | 40.0 | 6400 | 6358 | 6459 | - |
| 11758 | 40.0 | 6189 | 665 | 4251 | - | 11759 | 40.0 | 6189 | 4251 | 5798 | - |
| 11760 | 40.0 | 5276 | 5720 | 4665 | - | 11761 | 40.0 | 5276 | 4665 | 4856 | - |
| 11762 | 40.0 | 516 | 5138 | 5139 | - | 11763 | 40.0 | 4369 | 4370 | 5407 | - |
| 11764 | 40.0 | 5520 | 5533 | 6195 | - | 11765 | 40.0 | 5520 | 6195 | 4962 | - |
| 11766 | 40.0 | 6109 | 5064 | 5065 | - | 11767 | 40.0 | 5763 | 6099 | 4643 | - |
| 11768 | 40.0 | 5763 | 4643 | 815 | - | 11769 | 40.0 | 6466 | 6237 | 6482 | - |
| 11770 | 40.0 | 6482 | 6239 | 6308 | - | 11771 | 40.0 | 4770 | 4816 | 6312 | - |
| 11772 | 40.0 | 4770 | 6312 | 3912 | - | 11773 | 40.0 | 5684 | 4185 | 4184 | - |
| 11774 | 40.0 | 5684 | 6056 | 4185 | - | 11775 | 40.0 | 5636 | 6298 | 6504 | - |
| 11776 | 40.0 | 6504 | 6298 | 4112 | - | 11777 | 40.0 | 5729 | 3962 | 5347 | - |
| 11778 | 40.0 | 5729 | 5030 | 3962 | - | 11779 | 40.0 | 4345 | 4504 | 529 | - |
| 11780 | 40.0 | 5361 | 6000 | 528 | - | 11781 | 40.0 | 6260 | 6135 | 5893 | - |
| 11782 | 40.0 | 6260 | 6093 | 6135 | - | 11783 | 40.0 | 4252 | 662 | 3987 | - |
| 11784 | 40.0 | 4252 | 3987 | 116 | - | 11785 | 40.0 | 4832 | 149 | 4246 | - |
| 11786 | 40.0 | 4832 | 4246 | 5186 | - | 11787 | 40.0 | 4751 | 6152 | 4752 | - |
| 11788 | 40.0 | 4750 | 5086 | 4751 | - | 11789 | 40.0 | 4923 | 4464 | 3909 | - |
| 11790 | 40.0 | 4923 | 3909 | 338 | - | 11791 | 40.0 | 6335 | 4587 | 6505 | - |
| 11792 | 40.0 | 6335 | 6505 | 6200 | - | 11793 | 40.0 | 5946 | 5594 | 6330 | - |
| 11794 | 40.0 | 5946 | 6330 | 4984 | - | 11795 | 40.0 | 6237 | 6433 | 6329 | - |
| 11796 | 40.0 | 6237 | 6329 | 6238 | - | 11797 | 40.0 | 4698 | 4699 | 5855 | - |
| 11798 | 40.0 | 4698 | 5855 | 4996 | - | 11799 | 40.0 | 4827 | 473 | 4147 | - |
| 11800 | 40.0 | 473 | 4535 | 4147 | - | 11801 | 40.0 | 5179 | 4114 | 4488 | - |
| 11802 | 40.0 | 5179 | 3970 | 4114 | - | 11803 | 40.0 | 5621 | 6243 | 6228 | - |
| 11804 | 40.0 | 5621 | 6228 | 5622 | - | 11805 | 40.0 | 5071 | 1071 | 4121 | - |
| 11806 | 40.0 | 5071 | 4121 | 5070 | - | 11807 | 40.0 | 5215 | 747 | 100 | - |
| 11808 | 40.0 | 5215 | 100 | 409 | - | 11809 | 40.0 | 6343 | 5659 | 5658 | - |
| 11810 | 40.0 | 6343 | 5658 | 5879 | - | 11811 | 40.0 | 4270 | 6108 | 5014 | - |
| 11812 | 40.0 | 5014 | 5864 | 4066 | - | 11813 | 40.0 | 4438 | 5082 | 6063 | - |
| 11814 | 40.0 | 5711 | 4237 | 4716 | - | 11815 | 40.0 | 5711 | 4716 | 4744 | - |
| 11816 | 40.0 | 4429 | 722 | 126 | - | 11817 | 40.0 | 126 | 3893 | 4429 | - |
| 11818 | 40.0 | 6495 | 5953 | 6363 | - | 11819 | 40.0 | 6495 | 6197 | 5953 | - |
| 11820 | 40.0 | 5649 | 5443 | 5420 | - | 11821 | 40.0 | 5649 | 5420 | 5419 | - |
| 11822 | 40.0 | 5463 | 4489 | 5283 | - | 11823 | 40.0 | 5463 | 5283 | 5465 | - |
| 11824 | 40.0 | 4641 | 68 | 869 | - | 11825 | 40.0 | 4641 | 199 | 68 | - |
| 11826 | 40.0 | 5610 | 5611 | 5799 | - | 11827 | 40.0 | 5610 | 5799 | 6403 | - |
| 11828 | 40.0 | 4039 | 5731 | 6056 | - | 11829 | 40.0 | 4039 | 6056 | 5377 | - |
| 11830 | 40.0 | 3949 | 87 | 4992 | - | 11831 | 40.0 | 4992 | 5258 | 3949 | - |
| 11832 | 40.0 | 4136 | 1087 | 4868 | - | 11833 | 40.0 | 4136 | 4868 | 5053 | - |
| 11834 | 40.0 | 473 | 4827 | 4346 | - | 11835 | 40.0 | 4346 | 105 | 178 | - |
| 11836 | 40.0 | 4612 | 4883 | 4884 | - | 11837 | 40.0 | 4612 | 4884 | 1169 | - |
| 11838 | 40.0 | 5000 | 5703 | 5702 | - | 11839 | 40.0 | 5000 | 5702 | 825 | - |
| 11840 | 40.0 | 4428 | 428 | 4917 | - | 11841 | 40.0 | 4428 | 4917 | 4918 | - |
| 11842 | 40.0 | 5584 | 5808 | 4801 | - | 11843 | 40.0 | 5584 | 4801 | 1278 | - |
| 11844 | 40.0 | 6521 | 6208 | 6308 | - | 11845 | 40.0 | 6521 | 6308 | 6239 | - |
| 11846 | 40.0 | 5522 | 6283 | 5523 | - | 11847 | 40.0 | 5523 | 4187 | 5521 | - |
| 11848 | 40.0 | 5840 | 4838 | 4314 | - | 11849 | 40.0 | 5840 | 4314 | 857 | - |
| 11850 | 40.0 | 5947 | 6060 | 6393 | - | 11851 | 40.0 | 5947 | 6393 | 6284 | - |
| 11852 | 40.0 | 4292 | 6156 | 4541 | - | 11853 | 40.0 | 4292 | 5907 | 6156 | - |
| 11854 | 40.0 | 6331 | 6286 | 6393 | - | 11855 | 40.0 | 6331 | 6393 | 6264 | - |
| 11856 | 40.0 | 5858 | 5860 | 5945 | - | 11857 | 40.0 | 5858 | 5945 | 4813 | - |
| 11858 | 40.0 | 4179 | 974 | 5946 | - | 11859 | 40.0 | 4179 | 5946 | 4984 | - |
| 11860 | 40.0 | 4245 | 1335 | 4956 | - | 11861 | 40.0 | 4245 | 4956 | 1221 | - |
| 11862 | 40.0 | 6347 | 6313 | 6221 | - | 11863 | 40.0 | 6347 | 6221 | 4909 | - |
| 11864 | 40.0 | 4461 | 934 | 5711 | - | 11865 | 40.0 | 4461 | 5711 | 4744 | - |
| 11866 | 40.0 | 4496 | 1292 | 120 | - | 11867 | 40.0 | 4496 | 120 | 646 | - |
| 11868 | 40.0 | 4343 | 951 | 75 | - | 11869 | 40.0 | 4343 | 75 | 270 | - |
| 11870 | 40.0 | 3911 | 602 | 601 | - | 11871 | 40.0 | 3911 | 601 | 4771 | - |
| 11872 | 40.0 | 4621 | 1094 | 6522 | - | 11873 | 40.0 | 4621 | 6522 | 5398 | - |
| 11874 | 40.0 | 6485 | 6318 | 6484 | - | 11875 | 40.0 | 5956 | 6484 | 6447 | - |
| 11876 | 40.0 | 5209 | 5462 | 4760 | - | 11877 | 40.0 | 5209 | 5237 | 5462 | - |
| 11878 | 40.0 | 4291 | 4541 | 6142 | - | 11879 | 40.0 | 4291 | 6142 | 617 | - |
| 11880 | 40.0 | 4430 | 4429 | 3893 | - | 11881 | 40.0 | 3893 | 126 | 711 | - |
| 11882 | 40.0 | 6469 | 6473 | 6496 | - | 11883 | 40.0 | 6469 | 6496 | 6513 | - |
| 11884 | 40.0 | 1100 | 146 | 3887 | - | 11885 | 40.0 | 384 | 97 | 3887 | - |
| 11886 | 40.0 | 4893 | 935 | 934 | - | 11887 | 40.0 | 4893 | 934 | 4624 | - |
| 11888 | 40.0 | 5518 | 6447 | 6484 | - | 11889 | 40.0 | 5518 | 6484 | 5519 | - |
| 11890 | 40.0 | 4653 | 993 | 5446 | - | 11891 | 40.0 | 4653 | 5446 | 5090 | - |
| 11892 | 40.0 | 5106 | 5279 | 4400 | - | 11893 | 40.0 | 5106 | 4400 | 1343 | - |
| 11894 | 40.0 | 5742 | 6164 | 6509 | - | 11895 | 40.0 | 5742 | 5056 | 6164 | - |
| 11896 | 40.0 | 6120 | 4636 | 4635 | - | 11897 | 40.0 | 6120 | 4635 | 5848 | - |
| 11898 | 40.0 | 4412 | 570 | 569 | - | 11899 | 40.0 | 4412 | 4323 | 570 | - |
| 11900 | 40.0 | 5032 | 1052 | 1053 | - | 11901 | 40.0 | 5032 | 1053 | 5169 | - |
| 11902 | 40.0 | 4231 | 4953 | 5485 | - | 11903 | 40.0 | 5485 | 6093 | 6095 | - |
| 11904 | 40.0 | 5878 | 5874 | 5873 | - | 11905 | 40.0 | 5878 | 5873 | 6291 | - |
| 11906 | 40.0 | 5402 | 5429 | 5845 | - | 11907 | 40.0 | 5402 | 5845 | 5403 | - |
| 11908 | 40.0 | 5306 | 1113 | 4832 | - | 11909 | 40.0 | 5306 | 4832 | 5186 | - |
| 11910 | 40.0 | 3934 | 624 | 3914 | - | 11911 | 40.0 | 3934 | 4686 | 118 | - |
| 11912 | 40.0 | 6179 | 6240 | 6309 | - | 11913 | 40.0 | 6179 | 6309 | 5075 | - |
| 11914 | 40.0 | 4523 | 792 | 793 | - | 11915 | 40.0 | 4523 | 4525 | 792 | - |
| 11916 | 40.0 | 6281 | 6214 | 6073 | - | 11917 | 40.0 | 6281 | 6150 | 6214 | - |
| 11918 | 40.0 | 4062 | 5570 | 5466 | - | 11919 | 40.0 | 4062 | 5466 | 4013 | - |
| 11920 | 40.0 | 5612 | 5967 | 5969 | - | 11921 | 40.0 | 5967 | 6326 | 5332 | - |
| 11922 | 40.0 | 5753 | 6023 | 6434 | - | 11923 | 40.0 | 5753 | 6434 | 6047 | - |
| 11924 | 40.0 | 3964 | 5063 | 1205 | - | 11925 | 40.0 | 3964 | 4748 | 5063 | - |
| 11926 | 40.0 | 6485 | 6484 | 5956 | - | 11927 | 40.0 | 6485 | 5956 | 4347 | - |
| 11928 | 40.0 | 6071 | 5413 | 5996 | - | 11929 | 40.0 | 6071 | 5996 | 5841 | - |
| 11930 | 40.0 | 4243 | 356 | 3900 | - | 11931 | 40.0 | 4243 | 3900 | 3902 | - |
| 11932 | 40.0 | 4678 | 234 | 72 | - | 11933 | 40.0 | 72 | 4034 | 4678 | - |
| 11934 | 40.0 | 3994 | 1243 | 1244 | - | 11935 | 40.0 | 3994 | 3996 | 1243 | - |
| 11936 | 40.0 | 4860 | 709 | 4190 | - | 11937 | 40.0 | 4860 | 4190 | 4192 | - |
| 11938 | 40.0 | 4391 | 1019 | 5098 | - | 11939 | 40.0 | 4391 | 5098 | 76 | - |
| 11940 | 40.0 | 6423 | 4340 | 6425 | - | 11941 | 40.0 | 6423 | 6452 | 4340 | - |
| 11942 | 40.0 | 6375 | 5119 | 5047 | - | 11943 | 40.0 | 6375 | 5047 | 4161 | - |
| 11944 | 40.0 | 6232 | 6152 | 6322 | - | 11945 | 40.0 | 6232 | 6322 | 6231 | - |
| 11946 | 40.0 | 6302 | 5948 | 5803 | - | 11947 | 40.0 | 6302 | 5803 | 6062 | - |
| 11948 | 40.0 | 5346 | 910 | 909 | - | 11949 | 40.0 | 4214 | 910 | 5346 | - |
| 11950 | 40.0 | 3934 | 3916 | 695 | - | 11951 | 40.0 | 3934 | 3914 | 3916 | - |
| 11952 | 40.0 | 4117 | 417 | 98 | - | 11953 | 40.0 | 4117 | 98 | 686 | - |
| 11954 | 40.0 | 5170 | 4903 | 4595 | - | 11955 | 40.0 | 5170 | 4595 | 5098 | - |
| 11956 | 40.0 | 5781 | 6509 | 6164 | - | 11957 | 40.0 | 5781 | 6164 | 809 | - |
| 11958 | 40.0 | 6476 | 5472 | 6374 | - | 11959 | 40.0 | 6476 | 6374 | 6253 | - |
| 11960 | 40.0 | 4463 | 4219 | 4218 | - | 11961 | 40.0 | 4463 | 4218 | 1081 | - |
| 11962 | 40.0 | 5320 | 5502 | 4583 | - | 11963 | 40.0 | 5320 | 4583 | 4297 | - |
| 11964 | 40.0 | 4240 | 4239 | 5684 | - | 11965 | 40.0 | 4240 | 5684 | 4184 | - |
| 11966 | 40.0 | 6475 | 4139 | 5704 | - | 11967 | 40.0 | 6475 | 5704 | 6119 | - |
| 11968 | 40.0 | 4037 | 3915 | 6354 | - | 11969 | 40.0 | 4037 | 6354 | 6031 | - |
| 11970 | 40.0 | 6107 | 4582 | 6028 | - | 11971 | 40.0 | 6107 | 6028 | 5652 | - |
| 11972 | 40.0 | 5080 | 461 | 4602 | - | 11973 | 40.0 | 5080 | 4031 | 4033 | - |
| 11974 | 40.0 | 5080 | 4033 | 4437 | - | 11975 | 40.0 | 5080 | 4437 | 462 | - |
| 11976 | 40.0 | 5636 | 6372 | 4495 | - | 11977 | 40.0 | 5636 | 4495 | 4821 | - |
| 11978 | 40.0 | 4632 | 5182 | 5509 | - | 11979 | 40.0 | 4632 | 5509 | 5802 | - |
| 11980 | 40.0 | 5522 | 5521 | 926 | - | 11981 | 40.0 | 927 | 926 | 5521 | - |
| 11982 | 40.0 | 5208 | 5354 | 5310 | - | 11983 | 40.0 | 4081 | 5208 | 865 | - |
| 11984 | 40.0 | 5818 | 4776 | 5713 | - | 11985 | 40.0 | 5818 | 5713 | 5714 | - |
| 11986 | 40.0 | 4705 | 882 | 4057 | - | 11987 | 40.0 | 4705 | 4057 | 4000 | - |
| 11988 | 40.0 | 4866 | 1088 | 4187 | - | 11989 | 40.0 | 4866 | 4187 | 5523 | - |
| 11990 | 40.0 | 5344 | 5538 | 4838 | - | 11991 | 40.0 | 5344 | 6080 | 5538 | - |
| 11992 | 40.0 | 4197 | 4540 | 4895 | - | 11993 | 40.0 | 4197 | 4895 | 1280 | - |
| 11994 | 40.0 | 4370 | 5126 | 5273 | - | 11995 | 40.0 | 4370 | 5273 | 5407 | - |
| 11996 | 40.0 | 5354 | 4493 | 5310 | - | 11997 | 40.0 | 5310 | 5177 | 4351 | - |
| 11998 | 40.0 | 4849 | 868 | 5715 | - | 11999 | 40.0 | 4849 | 5715 | 4403 | - |
| 12000 | 40.0 | 5112 | 810 | 809 | - | 12001 | 40.0 | 5112 | 5114 | 810 | - |
| 12002 | 40.0 | 4432 | 723 | 722 | - | 12003 | 40.0 | 722 | 4429 | 4432 | - |
| 12004 | 40.0 | 4255 | 4257 | 4621 | - | 12005 | 40.0 | 4255 | 4621 | 5398 | - |
| 12006 | 40.0 | 6399 | 5499 | 6503 | - | 12007 | 40.0 | 6399 | 6503 | 6401 | - |
| 12008 | 40.0 | 5957 | 6171 | 6172 | - | 12009 | 40.0 | 5957 | 6172 | 6467 | - |
| 12010 | 40.0 | 5031 | 78 | 5030 | - | 12011 | 40.0 | 5031 | 5030 | 1052 | - |
| 12012 | 40.0 | 6262 | 6050 | 6345 | - | 12013 | 40.0 | 6417 | 6424 | 6346 | - |
| 12014 | 40.0 | 4111 | 6183 | 6504 | - | 12015 | 40.0 | 4111 | 6504 | 4112 | - |
| 12016 | 40.0 | 1087 | 4136 | 4135 | - | 12017 | 40.0 | 4135 | 1086 | 4744 | - |
| 12018 | 40.0 | 5327 | 1231 | 4910 | - | 12019 | 40.0 | 5327 | 4910 | 4937 | - |
| 12020 | 40.0 | 4065 | 1320 | 5014 | - | 12021 | 40.0 | 4065 | 5014 | 4066 | - |
| 12022 | 40.0 | 6319 | 5963 | 6201 | - | 12023 | 40.0 | 6319 | 6318 | 5963 | - |
| 12024 | 40.0 | 4750 | 827 | 828 | - | 12025 | 40.0 | 4750 | 4752 | 827 | - |
| 12026 | 40.0 | 6394 | 6256 | 6445 | - | 12027 | 40.0 | 6394 | 6445 | 6161 | - |
| 12028 | 40.0 | 4369 | 5407 | 5139 | - | 12029 | 40.0 | 4369 | 5139 | 517 | - |
| 12030 | 40.0 | 5555 | 5378 | 5535 | - | 12031 | 40.0 | 5555 | 5535 | 4948 | - |
| 12032 | 40.0 | 6108 | 5959 | 5865 | - | 12033 | 40.0 | 6108 | 5865 | 5864 | - |
| 12034 | 40.0 | 5583 | 4873 | 6000 | - | 12035 | 40.0 | 5583 | 6001 | 4873 | - |
| 12036 | 40.0 | 4186 | 1089 | 5695 | - | 12037 | 40.0 | 4186 | 5695 | 137 | - |
| 12038 | 40.0 | 3987 | 662 | 4143 | - | 12039 | 40.0 | 3986 | 4144 | 4122 | - |
| 12040 | 40.0 | 4238 | 4937 | 4888 | - | 12041 | 40.0 | 4238 | 4888 | 4239 | - |
| 12042 | 40.0 | 4214 | 5345 | 5840 | - | 12043 | 40.0 | 4214 | 5840 | 858 | - |
| 12044 | 40.0 | 4580 | 4582 | 6107 | - | 12045 | 40.0 | 4580 | 6107 | 6243 | - |
| 12046 | 40.0 | 4204 | 637 | 636 | - | 12047 | 40.0 | 4204 | 5716 | 637 | - |
| 12048 | 40.0 | 5559 | 4024 | 5560 | - | 12049 | 40.0 | 4808 | 487 | 67 | - |
| 12050 | 40.0 | 4808 | 4035 | 487 | - | 12051 | 40.0 | 5761 | 4038 | 6278 | - |
| 12052 | 40.0 | 5761 | 6278 | 6279 | - | 12053 | 40.0 | 4258 | 4114 | 189 | - |
| 12054 | 40.0 | 4258 | 4488 | 4114 | - | 12055 | 40.0 | 4696 | 4827 | 4146 | - |
| 12056 | 40.0 | 4696 | 4146 | 5096 | - | 12057 | 40.0 | 6078 | 4745 | 6242 | - |
| 12058 | 40.0 | 6078 | 6242 | 6079 | - | 12059 | 40.0 | 6520 | 6453 | 6452 | - |
| 12060 | 40.0 | 6520 | 6480 | 6453 | - | 12061 | 40.0 | 6187 | 6046 | 6189 | - |
| 12062 | 40.0 | 6187 | 6189 | 5798 | - | 12063 | 40.0 | 4334 | 807 | 5056 | - |
| 12064 | 40.0 | 4334 | 5056 | 5058 | - | 12065 | 40.0 | 4093 | 6101 | 4789 | - |
| 12066 | 40.0 | 4093 | 4789 | 570 | - | 12067 | 40.0 | 6388 | 6124 | 5976 | - |
| 12068 | 40.0 | 6388 | 5976 | 5978 | - | 12069 | 40.0 | 5896 | 5854 | 4777 | - |
| 12070 | 4.000E-02 | 5896 | 4777 | 4776 | - | - | - | - | - | - | - |

Radye Temel Taban Basıncı Özet

Kombinasyon : Zarf (Min )

| Döşeme | σmax (t/m2) | σmin (t/m2) | Döşeme | σmax (t/m2) | σmin (t/m2) | Döşeme | σmax (t/m2) | σmin (t/m2) | Döşeme | σmax (t/m2) | σmin (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT06 | 0.00 | 0.00 | DT03 | 0.00 | 0.00 | DT08 | 0.00 | 0.00 | DT24 | 0.00 | 0.00 |
| DT02 | 0.00 | 0.00 | DT05 | 0.00 | 0.00 | DT01 | 0.00 | 0.00 | DT07 | 0.00 | 0.00 |
| DT23 | 0.00 | 0.00 | DT19 | 0.00 | 0.00 | DT13 | 0.00 | 0.00 | DT17 | 0.00 | 0.00 |
| DT10 | 0.00 | 0.00 | DT14 | 0.00 | 0.00 | DT16 | 0.00 | 0.00 | DT25 | 0.00 | 0.00 |
| DT11 | 0.00 | 0.00 | DT12 | 0.00 | 0.00 | DT04 | 0.00 | 0.00 | DT09 | 0.00 | 0.00 |
| DT20 | 0.00 | 0.00 | DT21 | 0.00 | 0.00 | DT18 | 0.00 | 0.00 | DT22 | 0.00 | 0.00 |
| DT15 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Kombinasyon : Zarf (Maks )

| Döşeme | σmax (t/m2) | σmin (t/m2) | Döşeme | σmax (t/m2) | σmin (t/m2) | Döşeme | σmax (t/m2) | σmin (t/m2) | Döşeme | σmax (t/m2) | σmin (t/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT06 | 0.00 | 0.00 | DT03 | 0.00 | 0.00 | DT08 | 0.00 | 0.00 | DT24 | 0.00 | 0.00 |
| DT02 | 0.00 | 0.00 | DT05 | 0.00 | 0.00 | DT01 | 0.00 | 0.00 | DT07 | 0.00 | 0.00 |
| DT23 | 0.00 | 0.00 | DT19 | 0.00 | 0.00 | DT13 | 0.00 | 0.00 | DT17 | 0.00 | 0.00 |
| DT10 | 0.00 | 0.00 | DT14 | 0.00 | 0.00 | DT16 | 0.00 | 0.00 | DT25 | 0.00 | 0.00 |
| DT11 | 0.00 | 0.00 | DT12 | 0.00 | 0.00 | DT04 | 0.00 | 0.00 | DT09 | 0.00 | 0.00 |
| DT20 | 0.00 | 0.00 | DT21 | 0.00 | 0.00 | DT18 | 0.00 | 0.00 | DT22 | 0.00 | 0.00 |
| DT15 | 7.94 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Radye Temel Momentleri Özet

Kombinasyon : Zarf (Min )

| Döşeme | Max Mx (t.m/m) | Min Mx (t.m/m) | Max My (t.m/m) | Min My (t.m/m) | Max Mxy (t.m/m) | Min Mxy (t.m/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT06 | 0.00 | -1.64 | 0.00 | -3.01 | 0.00 | -0.60 |
| DT03 | 0.00 | -1.54 | 0.00 | -3.68 | 0.00 | -0.68 |
| DT08 | 0.00 | -0.88 | 0.00 | -2.28 | 0.00 | -0.28 |
| DT24 | 0.00 | -0.69 | 0.00 | -1.37 | 0.00 | -0.22 |
| DT02 | 0.00 | -1.60 | 0.00 | -3.25 | 0.00 | -0.73 |
| DT05 | 0.00 | -1.59 | 0.00 | -2.99 | 0.00 | -0.60 |
| DT01 | 0.00 | -1.36 | 0.00 | -3.68 | 0.00 | -0.43 |
| DT07 | 0.00 | -0.94 | 0.00 | -2.21 | 0.00 | -0.22 |
| DT23 | 0.00 | -0.69 | 0.00 | -0.81 | 0.00 | -0.20 |
| DT19 | 0.00 | -1.25 | 0.00 | -1.18 | 0.00 | -0.22 |
| DT13 | 0.00 | -2.64 | 0.00 | -2.38 | 0.00 | -0.65 |
| DT17 | 0.00 | -0.59 | 0.00 | -1.18 | 0.00 | -0.17 |
| DT10 | 0.00 | -1.63 | 0.00 | -0.79 | 0.00 | -0.12 |
| DT14 | 0.00 | -2.64 | 0.00 | -1.62 | 0.00 | -0.58 |
| DT16 | 0.00 | -1.16 | 0.00 | -1.64 | 0.00 | -0.21 |
| DT25 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -0.48 | 0.00 | -0.06 |
| DT11 | 0.00 | -2.63 | 0.00 | -1.83 | 0.00 | -0.47 |
| DT12 | 0.00 | -2.68 | 0.00 | -1.44 | 0.00 | -0.52 |
| DT04 | 0.00 | -1.64 | 0.00 | -0.89 | 0.00 | -0.39 |
| DT09 | 0.00 | -1.99 | 0.00 | -1.63 | 0.00 | -0.28 |
| DT20 | 0.00 | -2.63 | 0.00 | -1.83 | 0.00 | -0.61 |
| DT21 | 0.00 | -2.16 | 0.00 | -1.17 | 0.00 | -0.30 |
| DT18 | 0.00 | -1.69 | 0.00 | -1.63 | 0.00 | -0.55 |
| DT22 | 0.00 | -0.86 | 0.00 | -1.26 | 0.00 | -0.21 |
| DT15 | 0.00 | -18.78 | 0.00 | -14.80 | 0.00 | -9.89 |

Kombinasyon : Zarf (Maks )

| Döşeme | Max Mx (t.m/m) | Min Mx (t.m/m) | Max My (t.m/m) | Min My (t.m/m) | Max Mxy (t.m/m) | Min Mxy (t.m/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT06 | 0.75 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| DT03 | 0.84 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 0.81 | 0.00 |
| DT08 | 0.32 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| DT24 | 0.51 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| DT02 | 0.87 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
| DT05 | 0.78 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| DT01 | 0.81 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
| DT07 | 0.31 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| DT23 | 0.40 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| DT19 | 0.44 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| DT13 | 1.71 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.68 | 0.00 |
| DT17 | 0.37 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| DT10 | 0.41 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| DT14 | 1.66 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.59 | 0.00 |
| DT16 | 0.55 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| DT25 | 0.28 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| DT11 | 1.50 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| DT12 | 1.55 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| DT04 | 0.96 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| DT09 | 0.94 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| DT20 | 1.86 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| DT21 | 1.05 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| DT18 | 1.30 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |
| DT22 | 0.29 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| DT15 | 17.47 | 0.00 | 15.35 | 0.00 | 8.26 | 0.00 |

Temel Taban Basıncı SE Konturları

Temel Taban Basıncı : Zarf (Min )

Temel Taban Basıncı : Zarf (Maks )

Gerekli Donatı Alanları SE Konturları (Lokal)

Yön 1 Alt Donatı (As1-Alt) : Zarf (Min )

Yön 2 Alt Donatı (As2-Alt) : Zarf (Min )

Yön 1 Üst Donatı (As1-Üst) : Zarf (Min )

Yön 2 Üst Donatı (As2-Üst) : Zarf (Min )

Yön 1 Alt Donatı (As1-Alt) : Zarf (Maks )

Yön 2 Alt Donatı (As2-Alt) : Zarf (Maks )

Yön 1 Üst Donatı (As1-Üst) : Zarf (Maks )

Yön 2 Üst Donatı (As2-Üst) : Zarf (Maks )

Döşeme Donatı Hesapları

Hesap Aksı : Y6 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT23 | 9.6/15.0 0 | 255.00 335.00 | 0.00 0.19 | 0.50 0.00 | 0.00 0.80 | 1.68 2.69 | 1.68 2.79 | 2.33 2.79 | ø8/39 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| DT19 | 9.6/15.0 0 | 285.00 825.00 | 0.00 0.80 | 0.72 0.00 | 0.00 0.95 | 2.33 2.79 | 2.09 2.79 | 2.80 4.08 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/39 (U1) |
| DT16 | 9.6/15.0 0 | 260.00 335.00 | 0.00 0.95 | 0.62 0.00 | 0.00 1.62 | 2.80 4.08 | 1.80 2.79 | 6.34 6.84 | ø8/39 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/15 (U1) |
| DT13 | 8.6/15.0 0 | 595.00 410.00 | 0.00 1.83 | 1.07 0.00 | 0.00 2.28 | 6.34 6.84 | 3.56 4.19 | 7.06 7.68 | ø8/15 (U2) | ø8/24 (A2) ø8/24 (A2) | ø8/12 (U2) |
| DT08 | 9.6/15.0 0 | 310.00 900.00 | 0.00 2.28 | 0.82 0.00 | 0.00 1.69 | 7.06 7.68 | 2.40 2.79 | 5.26 5.96 | ø8/12 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/39 (U1) |
| DT06 | 9.5/15.0 0 | 490.00 900.00 | 0.00 1.72 | 1.83 0.00 | 0.00 2.85 | 5.26 5.96 | 5.65 6.54 | 9.15 9.90 | ø8/39 (U1) | ø10/24 (A1) ø10/24 (A1) | ø8/15 (U1) |
| DT03 | 9.5/15.0 0 | 495.00 900.00 | 0.00 2.85 | 1.98 0.00 | 0.00 3.05 | 9.15 9.90 | 6.14 6.54 | 9.89 13.17 | ø8/15 (U1) | ø10/24 (A1) ø10/24 (A1) | ø10/9 (U1) |

Hesap Aksı : Y7 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT24 | 9.6/15.0 0 | 255.00 465.00 | 0.00 0.21 | 0.65 0.00 | 0.00 0.80 | 1.68 2.69 | 1.88 2.79 | 2.34 2.79 | ø8/39 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | - |
| DT19 | 9.6/15.0 0 | 285.00 825.00 | 0.00 0.80 | 0.76 0.00 | 0.00 1.17 | 2.34 2.79 | 2.22 2.79 | 3.48 4.08 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/39 (U1) |
| DT17 | 9.6/15.0 0 | 260.00 465.00 | 0.00 1.17 | 0.50 0.00 | 0.00 1.14 | 3.48 4.08 | 1.68 2.79 | 3.82 4.78 | ø8/39 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/39 (U1) |
| DT14 | 8.6/15.0 0 | 595.00 445.00 | 0.00 1.14 | 1.22 0.00 | 0.00 2.28 | 3.82 4.78 | 4.11 4.19 | 7.06 7.68 | ø8/39 (U2) | ø8/24 (A2) ø8/24 (A2) | ø8/12 (U2) |
| DT08 | 9.6/15.0 0 | 310.00 900.00 | 0.00 2.28 | 0.82 0.00 | 0.00 1.71 | 7.06 7.68 | 2.41 2.79 | 5.45 5.96 | ø8/12 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/39 (U1) |
| DT06 | 9.5/15.0 0 | 490.00 900.00 | 0.00 1.77 | 1.85 0.00 | 0.00 2.88 | 5.45 5.96 | 5.71 6.54 | 9.26 9.90 | ø8/39 (U1) | ø10/24 (A1) ø10/24 (A1) | ø8/15 (U1) |
| DT03 | 9.5/15.0 0 | 495.00 900.00 | 0.00 2.88 | 2.01 0.00 | 0.00 3.04 | 9.26 9.90 | 6.24 6.54 | 9.88 13.17 | ø8/15 (U1) | ø10/24 (A1) ø10/24 (A1) | ø10/9 (U1) |

Hesap Aksı : Y1 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT10 | 8.8/15.0 0 | 585.00 180.00 | 0.00 0.12 | 0.17 0.00 | 0.00 0.33 | 1.54 2.79 | 1.54 2.79 | 1.54 2.79 | ø8/18 (U2) | - ø8/18 (A2) | ø8/18 (U2) |

Hesap Aksı : Y3 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT21 | 8.8/15.0 0 | 850.00 332.50 | 0.00 0.27 | 0.38 0.00 | 0.00 1.16 | 1.54 2.79 | 1.54 2.79 | 3.88 4.19 | ø8/18 (U2) | - ø8/18 (A2) | ø8/24 (U2) |
| DT12 | 8.6/15.0 0 | 595.00 407.50 | 0.00 1.16 | 1.07 0.00 | 0.00 1.31 | 3.88 4.19 | 3.56 4.19 | 3.90 4.78 | ø8/24 (U2) | ø8/24 (A2) ø8/24 (A2) | ø8/39 (U2) |
| DT07 | 9.6/15.0 0 | 310.00 900.00 | 0.00 1.31 | 0.80 0.00 | 0.00 1.69 | 3.90 4.78 | 2.34 2.79 | 5.32 5.96 | ø8/39 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/39 (U1) |
| DT05 | 9.5/15.0 0 | 490.00 900.00 | 0.00 1.73 | 1.85 0.00 | 0.00 2.89 | 5.32 5.96 | 5.71 6.54 | 9.32 9.90 | ø8/39 (U1) | ø10/24 (A1) ø10/24 (A1) | ø8/15 (U1) |
| DT02 | 9.5/15.0 0 | 495.00 900.00 | 0.00 2.89 | 2.01 0.00 | 0.00 3.22 | 9.32 9.90 | 6.24 6.54 | 10.52 13.17 | ø8/15 (U1) | ø10/24 (A1) ø10/24 (A1) | ø10/9 (U1) |

Hesap Aksı : Y2 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT20 | 8.6/15.0 0 | 850.00 467.50 | 0.00 0.91 | 0.77 0.00 | 0.00 1.83 | 3.00 3.49 | 2.52 2.79 | 6.34 7.26 | ø8/24 (U2) | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | ø8/12 (U2) |
| DT11 | 8.6/15.0 0 | 595.00 412.50 | 0.00 1.83 | 0.98 0.00 | 0.00 1.31 | 6.34 7.26 | 3.25 3.35 | 3.90 4.36 | ø8/12 (U2) | ø8/30 (A2) ø8/30 (A2) | ø8/39 (U2) |
| DT07 | 9.6/15.0 0 | 310.00 900.00 | 0.00 1.31 | 0.80 0.00 | 0.00 1.69 | 3.90 4.36 | 2.34 2.79 | 5.32 5.96 | ø8/39 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/39 (U1) |
| DT05 | 9.5/15.0 0 | 490.00 900.00 | 0.00 1.73 | 1.85 0.00 | 0.00 2.89 | 5.32 5.96 | 5.71 6.54 | 9.32 9.90 | ø8/39 (U1) | ø10/24 (A1) ø10/24 (A1) | ø8/15 (U1) |
| DT02 | 9.5/15.0 0 | 495.00 900.00 | 0.00 2.89 | 2.01 0.00 | 0.00 3.22 | 9.32 9.90 | 6.24 6.54 | 10.52 13.17 | ø8/15 (U1) | ø10/24 (A1) ø10/24 (A1) | ø10/9 (U1) |

Hesap Aksı : Y4 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT25 | 9.6/15.0 0 | 135.00 510.00 | 0.00 0.06 | 0.19 0.00 | 0.00 0.48 | 1.68 2.79 | 1.68 2.79 | 1.68 2.69 | ø8/18 (U1) | - ø8/18 (A1) | ø8/39 (U1) |
| DT22 | 9.6/15.0 0 | 255.00 500.00 | 0.00 0.48 | 0.63 0.00 | 0.00 1.25 | 1.68 2.69 | 1.84 2.79 | 4.08 4.59 | ø8/39 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/33 (U1) |
| DT18 | 8.8/15.0 0 | 570.00 515.00 | 0.00 1.25 | 1.02 0.00 | 0.00 1.63 | 4.08 4.59 | 3.31 3.35 | 5.43 5.86 | ø8/33 (U2) | ø8/30 (A2) ø8/30 (A2) | ø8/12 (U2) |
| DT09 | 8.8/15.0 0 | 930.00 350.00 | 0.00 1.63 | 0.38 0.00 | 0.00 0.88 | 5.43 5.86 | 1.54 2.79 | 2.84 3.35 | ø8/12 (U2) | - ø8/18 (A2) | ø8/15 (U2) |
| DT04 | 8.8/15.0 0 | 865.00 350.00 | 0.00 0.88 | 0.33 0.00 | 0.00 0.78 | 2.84 3.35 | 1.54 2.79 | 2.51 3.35 | ø8/15 (U2) | - ø8/18 (A2) | ø8/18 (U2) |

Hesap Aksı : X11 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT25 | 8.8/15.0 0 | 510.00 135.00 | 0.00 0.18 | 0.10 0.00 | 0.00 0.02 | 1.54 2.79 | 1.54 2.79 | 1.54 2.79 | ø8/18 (U2) | - ø8/18 (A2) | ø8/18 (U2) |

Hesap Aksı : X10 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT20 | 9.5/15.0 0 | 467.50 850.00 | 0.00 2.33 | 1.83 0.00 | 0.00 2.14 | 7.32 8.86 | 5.63 6.54 | 6.59 7.04 | ø8/9 (U1) | ø10/24 (A1) ø10/24 (A1) | ø8/24 (U1) |
| DT21 | 9.6/15.0 0 | 332.50 850.00 | 0.00 2.14 | 1.02 0.00 | 0.00 1.29 | 6.59 7.04 | 3.02 3.35 | 3.63 4.36 | ø8/24 (U1) | ø8/30 (A1) ø8/30 (A1) | ø8/39 (U1) |
| DT22 | 8.8/15.0 0 | 500.00 255.00 | 0.00 0.85 | 0.28 0.00 | 0.00 0.65 | 3.63 4.36 | 1.54 2.79 | 2.08 2.79 | ø8/39 (U2) | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| DT23 | 8.8/15.0 0 | 335.00 255.00 | 0.00 0.65 | 0.38 0.00 | 0.00 0.67 | 2.08 2.79 | 1.54 2.79 | 2.13 2.79 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| DT24 | 8.8/15.0 0 | 465.00 255.00 | 0.00 0.67 | 0.36 0.00 | 0.00 0.57 | 2.13 2.79 | 1.54 2.79 | 1.82 4.19 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | ø8/39 (U2) |

Hesap Aksı : X9 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT20 | 9.5/15.0 0 | 467.50 850.00 | 0.00 2.43 | 1.80 0.00 | 0.00 2.12 | 7.67 8.86 | 5.54 6.54 | 6.52 7.04 | ø8/9 (U1) | ø10/24 (A1) ø10/24 (A1) | ø8/24 (U1) |
| DT21 | 9.6/15.0 0 | 332.50 850.00 | 0.00 2.12 | 1.02 0.00 | 0.00 1.66 | 6.52 7.04 | 3.01 3.35 | 5.03 5.29 | ø8/24 (U1) | ø8/30 (A1) ø8/30 (A1) | ø8/33 (U1) |
| DT18 | 9.6/15.0 0 | 500.00 570.00 | 0.00 1.66 | 1.29 0.00 | 0.00 1.17 | 5.03 5.29 | 3.83 4.19 | 3.83 4.19 | ø8/33 (U1) | ø8/24 (A1) ø8/24 (A1) | ø8/24 (U1) |
| DT19 | 8.8/15.0 0 | 825.00 285.00 | 0.00 1.17 | 0.41 0.00 | 0.00 0.33 | 3.83 4.19 | 1.54 2.79 | 1.54 4.19 | ø8/24 (U2) | - ø8/18 (A2) | ø8/18 (U2) |

Hesap Aksı : X8 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT20 | 9.5/15.0 0 | 467.50 850.00 | 0.00 2.25 | 1.63 0.00 | 0.00 1.99 | 7.06 8.20 | 4.99 5.24 | 6.10 6.39 | ø8/9 (U1) | ø10/30 (A1) ø10/30 (A1) | ø8/24 (U1) |
| DT21 | 9.6/15.0 0 | 332.50 850.00 | 0.00 1.99 | 0.98 0.00 | 0.00 1.65 | 6.10 6.39 | 2.88 3.35 | 4.98 5.29 | ø8/24 (U1) | ø8/30 (A1) ø8/30 (A1) | ø8/33 (U1) |
| DT18 | 9.6/15.0 0 | 500.00 570.00 | 0.00 1.65 | 1.29 0.00 | 0.00 1.15 | 4.98 5.29 | 3.85 4.19 | 3.74 4.78 | ø8/33 (U1) | ø8/24 (A1) ø8/24 (A1) | ø8/39 (U1) |
| DT16 | 8.8/15.0 0 | 335.00 260.00 | 0.00 1.15 | 0.49 0.00 | 0.00 0.59 | 3.74 4.78 | 1.55 2.79 | 1.89 2.79 | ø8/39 (U2) | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | - |
| DT17 | 8.8/15.0 0 | 465.00 260.00 | 0.00 0.59 | 0.23 0.00 | 0.00 0.24 | 1.89 2.79 | 1.54 2.79 | 1.54 4.19 | - | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | ø8/39 (U2) |

Hesap Aksı : X7 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT10 | 9.6/15.0 0 | 180.00 585.00 | 0.00 0.27 | 0.36 0.00 | 0.00 1.63 | 1.68 2.69 | 1.68 2.79 | 4.97 5.30 | ø8/39 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/39 (U1) |
| DT11 | 9.5/15.0 0 | 412.50 595.00 | 0.00 1.63 | 1.47 0.00 | 0.00 2.62 | 4.97 5.30 | 4.47 5.24 | 8.38 9.42 | ø8/39 (U1) | ø10/30 (A1) ø10/30 (A1) | ø8/12 (U1) |
| DT12 | 9.5/15.0 0 | 407.50 595.00 | 0.00 2.63 | 1.52 0.00 | 0.00 1.58 | 8.38 9.42 | 4.63 5.24 | 4.27 5.30 | ø8/12 (U1) | ø10/30 (A1) ø10/30 (A1) | ø8/39 (U1) |
| DT09 | 9.6/15.0 0 | 350.00 930.00 | 0.00 1.09 | 0.93 0.00 | 0.00 1.91 | 4.27 5.30 | 2.74 2.79 | 5.89 6.11 | ø8/39 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/24 (U1) |
| DT13 | 9.5/15.0 0 | 410.00 595.00 | 0.00 1.91 | 1.67 0.00 | 0.00 2.63 | 5.89 6.11 | 5.12 5.24 | 8.36 9.42 | ø8/24 (U1) | ø10/30 (A1) ø10/30 (A1) | ø8/12 (U1) |
| DT14 | 9.5/15.0 0 | 445.00 595.00 | 0.00 2.63 | 1.61 0.00 | 0.00 1.52 | 8.36 9.42 | 4.90 5.24 | 4.62 12.04 | ø8/12 (U1) | ø10/30 (A1) ø10/30 (A1) | ø8/24 (U1) |

Hesap Aksı : X6 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT10 | 9.6/15.0 0 | 180.00 585.00 | 0.00 0.27 | 0.36 0.00 | 0.00 1.59 | 1.68 2.69 | 1.68 2.79 | 4.84 5.10 | ø8/39 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/33 (U1) |
| DT11 | 9.5/15.0 0 | 412.50 595.00 | 0.00 1.59 | 1.44 0.00 | 0.00 2.56 | 4.84 5.10 | 4.36 4.36 | 8.11 8.99 | ø8/33 (U1) | ø10/36 (A1) ø10/36 (A1) | ø8/12 (U1) |
| DT12 | 9.5/15.0 0 | 407.50 595.00 | 0.00 2.56 | 1.50 0.00 | 0.00 1.54 | 8.11 8.99 | 4.55 5.24 | 4.01 4.01 | ø8/12 (U1) | ø10/30 (A1) ø10/30 (A1) | - |
| DT09 | 9.6/15.0 0 | 350.00 930.00 | 0.00 0.91 | 0.93 0.00 | 0.00 1.91 | 4.01 4.01 | 2.74 2.79 | 5.89 6.11 | - | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/24 (U1) |
| DT13 | 9.5/15.0 0 | 410.00 595.00 | 0.00 1.91 | 1.65 0.00 | 0.00 2.61 | 5.89 6.11 | 5.05 5.24 | 8.31 9.42 | ø8/24 (U1) | ø10/30 (A1) ø10/30 (A1) | ø8/12 (U1) |
| DT14 | 9.5/15.0 0 | 445.00 595.00 | 0.00 2.61 | 1.63 0.00 | 0.00 1.52 | 8.31 9.42 | 4.98 5.24 | 4.62 12.04 | ø8/12 (U1) | ø10/30 (A1) ø10/30 (A1) | ø8/24 (U1) |

Hesap Aksı : X4 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT07 | 8.8/15.0 0 | 900.00 310.00 | 0.00 0.58 | 0.30 0.00 | 0.00 0.94 | 1.85 2.79 | 1.54 2.79 | 2.78 2.92 | ø8/18 (U2) | - ø8/18 (A2) | ø8/33 (U2) |
| DT09 | 9.6/15.0 0 | 350.00 930.00 | 0.00 0.94 | 0.83 0.00 | 0.00 0.88 | 2.78 2.92 | 2.44 2.79 | 2.83 2.92 | ø8/33 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/33 (U1) |
| DT08 | 8.8/15.0 0 | 900.00 310.00 | 0.00 0.88 | 0.31 0.00 | 0.00 0.40 | 2.83 2.92 | 1.54 2.79 | 1.54 2.92 | ø8/33 (U2) | - ø8/18 (A2) | ø8/18 (U2) |

Hesap Aksı : X3 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT05 | 8.6/15.0 0 | 900.00 490.00 | 0.00 1.43 | 0.76 0.00 | 0.00 1.48 | 4.84 5.59 | 2.48 2.79 | 4.46 4.89 | ø8/12 (U2) | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | ø8/24 (U2) |
| DT04 | 9.6/15.0 0 | 350.00 865.00 | 0.00 1.31 | 0.87 0.00 | 0.00 1.64 | 4.46 4.89 | 2.55 2.79 | 5.61 6.14 | ø8/24 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/15 (U1) |
| DT06 | 8.6/15.0 0 | 900.00 490.00 | 0.00 1.64 | 0.74 0.00 | 0.00 1.11 | 5.61 6.14 | 2.44 2.79 | 3.70 7.54 | ø8/15 (U2) | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | ø8/18 (U2) |

Hesap Aksı : X2 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT02 | 8.6/15.0 0 | 900.00 495.00 | 0.00 1.59 | 0.86 0.00 | 0.00 1.47 | 5.44 5.86 | 2.83 3.35 | 4.41 4.59 | ø8/12 (U2) | ø8/30 (A2) ø8/30 (A2) | ø8/33 (U2) |
| DT04 | 9.6/15.0 0 | 350.00 865.00 | 0.00 1.47 | 0.84 0.00 | 0.00 1.53 | 4.41 4.59 | 2.47 2.79 | 5.22 5.59 | ø8/33 (U1) | ø8/36 (A1) ø8/36 (A1) | ø8/18 (U1) |
| DT03 | 8.6/15.0 0 | 900.00 495.00 | 0.00 1.53 | 0.84 0.00 | 0.00 1.22 | 5.22 5.59 | 2.78 2.79 | 4.11 6.98 | ø8/18 (U2) | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | ø8/15 (U2) |

Hesap Aksı : X1 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

Malzeme Bilgileri : C30/B420C

| Döşeme | d/h (cm) Açı (°) | L 1 L 2 (cm) | M-Sol Üst Alt (t.m) | M-Açıklık Üst Alt (t.m) | M-Sağ Üst Alt (t.m) | As-Sol Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Açıklık Gerekli Sağlanan (cm2) | As-Sağ Gerekli Sağlanan (cm2) | Sol-Mesnet Alt Düz | Açıklık Donatıları Pilye Üst Düz | Sağ-Mesnet Alt Düz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT02 | 8.6/15.0 0 | 900.00 495.00 | 0.00 1.60 | 0.86 0.00 | 0.00 1.37 | 5.47 5.86 | 2.85 3.35 | 4.12 4.47 | ø8/12 (U2) | ø8/30 (A2) ø8/30 (A2) | ø8/18 (U2) |
| DT01 | 8.8/15.0 0 | 350.00 170.00 | 0.00 0.76 | 0.47 0.00 | 0.00 1.49 | 4.12 4.47 | 1.54 2.79 | 5.07 5.59 | ø8/18 (U2) | - ø8/18 (A2) | ø8/12 (U2) |
| DT03 | 8.6/15.0 0 | 900.00 495.00 | 0.00 1.49 | 0.83 0.00 | 0.00 1.23 | 5.07 5.59 | 2.75 2.79 | 4.13 6.98 | ø8/12 (U2) | ø8/36 (A2) ø8/36 (A2) | ø8/15 (U2) |

Y5 Hesap Aksı (SE Sabit Band)

Hesap Aksı : Y5 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

| Etiket | B1 B2 (cm) | h d (cm) | M-Üst M-Alt (t.m) | As-Gerekli Üst/Alt (cm2) | As-Sağlanan Üst/Alt (cm2) | Donatılar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y5 | - - | 40.0 34.3 | 1.70 1.36 | 6.00 6.00 | 8.55 8.55 | Üst: ø14/18 (U1) Alt: ø14/18 (A1) |

X5 Hesap Aksı (SE Sabit Band)

Hesap Aksı : X5 -- Kat : 0 (Sonlu Elm. Aksı)

| Etiket | B1 B2 (cm) | h d (cm) | M-Üst M-Alt (t.m) | As-Gerekli Üst/Alt (cm2) | As-Sağlanan Üst/Alt (cm2) | Donatılar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X5 | - - | 40.0 34.3 | 0.67 0.74 | 6.00 6.00 | 8.55 8.55 | Üst: ø14/18 (U1) Alt: ø14/18 (A1) |

| M1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merdiven Bilgileri Merdiven Genişliği (b): |  | : | 150.0 |  | cm |  |
| Sol Sahanlık Genişliği (bSol): |  | : | 25.0 |  | cm |  |
| Sağ Sahanlık Genişliği (bSag): |  | : | 25.0 |  | cm |  |
| Basamak Sayısı (n): |  | : | 3 |  | cm |  |
| Basamak Genişliği (a): |  | : | 30.0 |  | cm |  |
| Basamak Yüksekliği (s): |  | : | 16.7 |  | cm |  |
| Mesnet Genişliği (bM): |  | : | 25.0 |  | cm |  |
| PasPayı |  | : | 2.0 |  | cm |  |
| Plak Kalınlığı (Kol) (dK): |  | : | 15.0 |  | cm |  |
| Plak Kalınlığı (Sol Sahanlık) : |  | : | 80.0 |  | cm |  |
| Plak Kalınlığı (Sağ Sahanlık) : |  | : | 80.0 |  | cm |  |
| Yükler İlave Sabit Yük (G): |  | (G): | 0.200 |  | t/m2 |  |
| Hareketli Yük (Q): |  | (Q): | 0.500 |  | t/m2 |  |
| Plak Ağırlığı: |  | (GPlak): | 0.000 |  | t/m |  |
| Basamak Ağırlığı |  | (GBas): | 0.000 |  | t/m |  |
| Toplam Sabit Yük |  | (GTot): | 0.000 |  | t/m |  |
| Toplam Sabit Yük (Faktörlü) |  | (PTot): | 0.000 |  | t/m |  |
| Kesit Kuvvetleri Moment: |  |  | 0.17 |  | t.m |  |
| Donatı Hesabı |  |  |  |  |  |  |
| # |  |  |  |  | Moment (t.m) |  | Donatı Alanı (cm2) |  | Seçilen Donatı |
| 1 |  | Basamak Asal Donatısı |  |  | 0.17 |  | 2.54 |  | 8ø8/19 |
| 2 |  | Merdiven Enine Donatısı |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 4ø8/8 |
| 3 |  | Etriye |  |  | 0.00 |  | 0.01 |  | 19ø8/7 |
| 4 |  | Taşıyıcı Basamak Boyuna Dağıtma Donatısı (Alt) |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 7ø8/24 |

| M2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merdiven Bilgileri Merdiven Genişliği (b): |  | : | 610.0 |  | cm |  |
| Sol Sahanlık Genişliği (bSol): |  | : | 25.0 |  | cm |  |
| Sağ Sahanlık Genişliği (bSag): |  | : | 25.0 |  | cm |  |
| Basamak Sayısı (n): |  | : | 3 |  | cm |  |
| Basamak Genişliği (a): |  | : | 30.0 |  | cm |  |
| Basamak Yüksekliği (s): |  | : | 16.7 |  | cm |  |
| Mesnet Genişliği (bM): |  | : | 25.0 |  | cm |  |
| PasPayı |  | : | 2.0 |  | cm |  |
| Plak Kalınlığı (Kol) (dK): |  | : | 15.0 |  | cm |  |
| Plak Kalınlığı (Sol Sahanlık) : |  | : | 80.0 |  | cm |  |
| Plak Kalınlığı (Sağ Sahanlık) : |  | : | 80.0 |  | cm |  |
| Yükler İlave Sabit Yük (G): |  | (G): | 0.200 |  | t/m2 |  |
| Hareketli Yük (Q): |  | (Q): | 0.500 |  | t/m2 |  |
| Plak Ağırlığı: |  | (GPlak): | 0.000 |  | t/m |  |
| Basamak Ağırlığı |  | (GBas): | 0.000 |  | t/m |  |
| Toplam Sabit Yük |  | (GTot): | 0.000 |  | t/m |  |
| Toplam Sabit Yük (Faktörlü) |  | (PTot): | 0.000 |  | t/m |  |
| Kesit Kuvvetleri Moment: |  |  | 2.75 |  | t.m |  |
| Donatı Hesabı |  |  |  |  |  |  |
| # |  |  |  |  | Moment (t.m) |  | Donatı Alanı (cm2) |  | Seçilen Donatı |
| 1 |  | Basamak Asal Donatısı |  |  | 2.75 |  | 3.54 |  | 11ø8/13 |
| 2 |  | Merdiven Enine Donatısı |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 4ø8/8 |
| 3 |  | Etriye |  |  | 0.00 |  | 0.01 |  | 76ø8/8 |
| 4 |  | Taşıyıcı Basamak Boyuna Dağıtma Donatısı (Alt) |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 26ø8/24 |

M3

Merdiven Bilgileri

| Merdiven Genişliği (b): | : | 400.0 | cm |
| --- | --- | --- | --- |
| Sol Sahanlık Genişliği (bSol): | : | 25.0 | cm |
| Sağ Sahanlık Genişliği (bSag): | : | 25.0 | cm |
| Basamak Sayısı (n): | : | 2 | cm |
| Basamak Genişliği (a): | : | 30.0 | cm |
| Basamak Yüksekliği (s): | : | 16.7 | cm |
| Mesnet Genişliği (bM): | : | 25.0 | cm |
| PasPayı | : | 2.0 | cm |
| Plak Kalınlığı (Kol) (dK): | : | 15.0 | cm |
| Plak Kalınlığı (Sol Sahanlık) : | : | 25.0 | cm |
| Plak Kalınlığı (Sağ Sahanlık) : | : | 15.0 | cm |

Yükler

| İlave Sabit Yük (G): | (G): | 0.200 | t/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hareketli Yük (Q): | (Q): | 0.500 | t/m2 |
| Plak Ağırlığı: | (GPlak): | 0.000 | t/m |
| Basamak Ağırlığı | (GBas): | 0.000 | t/m |
| Toplam Sabit Yük | (GTot): | 0.000 | t/m |
| Toplam Sabit Yük (Faktörlü) | (PTot): | 0.000 | t/m |

Kesit Kuvvetleri

| Moment: |  | 1.18 | t.m |
| --- | --- | --- | --- |

Donatı Hesabı

| # |  | Moment (t.m) | Donatı Alanı (cm2) | Seçilen Donatı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Basamak Asal Donatısı | 1.18 | 2.54 | 6ø8/20 |
| 2 | Merdiven Enine Donatısı | 0.00 | 0.00 | 3ø8/8 |
| 3 | Etriye | 0.00 | 0.01 | 50ø8/7 |
| 4 | Taşıyıcı Basamak Boyuna Dağıtma Donatısı (Alt) | 0.00 | 0.00 | 17ø8/24 |